| # 검 측 체 크 리 스 트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공종 Code No. |  |  |  | 검측일자 |  | 년 월 일 |  |  |
| 공 종 | 알루미늄 창호공사 |  |  | 부 위 별 |  |  |  |  |
| 세 부 공 종 | 시 공 |  |  | 위 치 |  |  |  |  |
| 검 사 항 목 |  | 검사기준 (시방) |  | 검사결과 |  |  |  | 조 치 사 항 |
|  |  |  |  | YES | NO |  |  |  |
| 1. 유리를 끼운후 작동상태는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 비막이 창틀주위의 기밀성 여부는 확인하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 방수처리 부분의 확인 1)새시접합부등의 실링재종류 확인 2)창틀 연귀부 Sealing 처리 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 설치시기의 적정성 여부- 벽돌쌓기완료후 오염요인이 적을때 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 산이나 알칼리세제 또는 신나로 청소하지 않도록 확인하였는가(부식 또는 변색우려) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 재료의 현장반입시 포장상태 및 현장보관상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 먹놓기 확인- 창호주변 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 제작상태는 양호한가- 모서리,코킹,물홈,나사못 구멍의 마개 사용여부,창호레일에 충격방지용 PVC 스토퍼부착 및 길이의 적정성 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Frame의 수직.수평은 양호하며 변형이없는가- 허용오차 ±1.5mm 이내 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 목창호와의 결합상태는 양호한가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 샷쉬오염 방지조치 여부 및 적정성-창,문틀은 폴리에틸렌 보양판 3면 보양 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 창호의 고정은 구체에 Anchoring하여고정하고, 몰탈사춤(1:1 몰탈)은 밀실하게 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 설치후 개폐상태는 양호한가- 원활한 개폐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 창호의 허용오차 1)창호틀의 제작오차:안치수 폭과 높이±1.5mm 2)창호의 설치오차: 수평.수직 ±3mm이내 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 창호철물의 설치상태는 양호한가-크레센트,호차,Floor Hinge 등 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. 외벽과 접하는 AL.Frame 창호 접합부에누수방지처리(코킹 등)를 하였는가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시공자 점 검 | (성명) 인 |  | 감리원 검 측 |  |  |  | (성명) 인 |  |
| 시공자 재점검 | (성명) 인 |  | 감리원 재검측 |  |  |  | (성명) 인 |  |