M/Seal Hydraulic Balance

1. Hydraulic Force의 이해

G            Spring

B

A

A = Spring Loaded Face (Area : 2 in2)

B = Stationary Face (Area : 2in2)

G = Gland

P = Hydraulic Press.(100 psi) 일 경우,

Hydraulic Force 는

Press (lbs./in2) X Area(in2) = Force (lbs)

2. Closing Force

가. Mechanical spring force

Spring load는 대개 30psi정도이며 carbon seal face가 닳았을 때 face가 열리지않도록

하기 위하여 작용하는 최소한의 spring load는 10psi가 되어야 한다. 이 최소한의 Load는

약간의 진동에 의해 Face가 열리는 것을 막아준다. 이러한 Load는 M/Seal을 장착할 때

적정량을 압축함으로써 Setting시킬 수 있다.

일반적으로 이때 Tolerance는 ± 0.8mm정도가 된다.

나. Hydraulic Force

Seal Face 부위에 작용하는 Stuffing box press.에 의한 Hydraulic force

위의 예시에서 적용해 보면,  100 psi X 2in2 = 200 lbs가 된다.

3. Opening Force

가. Hydraulic Force

Seal face 사이에는 Liquid Film나 Vapor나 하나도 없거나 Liquid Film과 Vapor의

혼합 형태로 있게 된다.  이때 Stationary B는 Gland G에 의해 움직일 수 없으므로,

Spring Load가 작용하는 Face A에 Hydraulic force가 작용한다.

Seal Face를 가로 질러 Press. Drop이 일직선 또는 Linear하다고 가정하면 다음과 같은

Average 값을 갖는다.

50lbs/in2 X 2 in2 = 100 lbs

1/2 X 100 = 50 psi

나. 원심력

원심력은 회전하는 Shaft에 수직으로 함께 회전하는 Spring Load Force(A)에 작용한다.

하지만 Stationary Face(B)는 Shaft와 수직은 아니다. 왜냐면,그것은 Stuffing Box Face에

의해 좌우되기 때문이다.  이러한 문제는 Gland와 Stuffing Box사이에 있는 Gasket에

의해 해결될 수 있다. 실험에 의하면 25m/sec 원심력은 충분히 M/Seal Face를 Open할 수

있다.

다. Hydrodynamic Force

Seal Face는 1 micron보다 약간 작게 표면 처리한다.  Lapping된 Face 사이사이에 낀

비 압축된 Fluid가 압축되면서 Hydrodynamic Lift Force가 발생한다.

4. Closing Force와 Opening Force의 관계

가 .Closing Force가 더 큰 경우

2개의 Closing Force와 3개의 Opening Force중 Closing Force가 더 크면 Seal

온도가 상승하여 손상되거나 Pump 효율이 떨어지고 Energy가 소비된다.

나. Opening Force가 더 큰 경우

이 경우는 Seal이  Leaking된다.

다. Seal Balance

Opening 과 Closing Force가 균형을 이루어 온도가 올라 가거나 Leak되지 않는다.

대개 Hydraulic Closing Force는 Opening Force의 2배이므로, Closing Area를 줄이기

위하여 Seal 안쪽에 Sleeve를 설치하여 Closing Force를 감소시킨다.

50%  Closing Force

50% Opening Force

여기서 Closing Force는     100 lbs/in2  X  1 in2  =  100lbs

Opening Force는     50 lbs/in2  X  2 in2  =  100lbs

위에서 살펴 보았듯이 Hydraulic Force는 Seal 표면에서 Closing Force와 Opening Force가

서로 상쇄된다.

따라서, Closing Force중 Spring Force와 Seal Face를 Open하려는 Hydrodynamic Force와 원심력이 남게 된다.

즉,  (1) Seal Face에서 Non-Linear한 Press. Drop.

(2) Hydrodynamic Opening Force

(3) 원심력

이를 해결하기 위하여 Hydraulic Force의 Overbalancing을 하게 되었다.

70% Closing Force

30% Closing Force

50%의 Seal Face Area대신에 70%의 Seal Face Area는 Hydraulic Closing Force를 보다

더 커지게 한다. 이러한 70-30 Balance는 대개 Seal Vendor에서 사용하는 Standard이다.

Seal 의 Designer는 이러한 Sleeve Over Balance의 Percentage를 바꿈으로써 조절할 수

있다.

5. Face의 하중

가. 낮은 비중과 높은 회전수에서는 Face에 하중을 감소시킨다.

나. 높은 점도 유체는 Face에 하중을 증가시킨다.

6. Seal에 열이 발생하면 안되는 이유

가. 생성된 열은 과도한 Energy 소모를 뜻한다.

나. 열은 Seal에 설치된 Elastormer(Rubber)의 수명을 단축시킨다.

다. 표면에 끼인 Air Pocket이 팽창하면서 Carbon Face를 손상시킨다.그것은 Carbon의

pit를 발생시킨다.

라. 급격한 온도 변화는 Hard Face도 손상시킬 수 있다.

마. Face의 Coating부위와 Base Metal사이에 열팽창이 달라 소위 Heatcheck나 Crack을

일으킬 수 있다.

바. 많은 유체는 높은 온도에서 기화할 수 있어 Seal Face를 Open하면서 타격이 가해진다.

사. 열은 많은 유체의 점도를 변화시킨다. 대개는 점도는 감소하고 어떤 경우는 증가시키기도

한다.

아.열이 증가함에 따라 Corrosion 가능성이 높다.