## 급수관경결정
관균등표에 의한 위생배관 급수 관경 결정
관균등표 | 동관 L-TYPE
관경 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 15관균등 | 관경 | 15관균등
15 | 1 | [10 empty] | 0 | 15 | 1
20 | 2 | 1 | [9 empty] | 1.01 | 20 | 2.6
25 | 3.7 | 1.8 | 1 | [8 empty] | 2.61 | 25 | 4.9
32 | 7 | 3.6 | 2 | 1 | [7 empty] | 4.91 | 32 | 9.2
40 | 11 | 5.3 | 2.9 | 1.5 | 1 | [6 empty] | 9.21 | 40 | 14.5
50 | 20 | 10 | 5.5 | 2.7 | 1.9 | 1 | [5 empty] | 14.51 | 50 | 30
65 | 31 | 16 | 8 | 4.3 | 2.9 | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 30.01 | 65 | 53
80 | 54 | 27 | 15 | 7 | 5 | 2.7 | 1.7 | 1 |  |  |  | 53.01 | 80 | 84.6
100 | 107 | 53 | 29 | 15 | 10 | 5.3 | 3.4 | 2 | 1 |  |  | 84.61 | 100 | 178
125 | 188 | 97 | 51 | 19 | 17 | 9 | 6 | 3.5 | 1.8 | 1 |  | 178.01 | 125 | 280
150 | 297 | 147 | 80 | 40 | 28 | 5 | 9 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 1 | 280.01 | 150 | 452
관균등표에의한 관경결정 | [14 empty] | 동시사용계수
위생기기 | 접속관경 | 15A 환산 | 수량 | 합계 | 동시사용율 | 동시사용갯수 | 결정관경 | [7 empty] | 기구수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 32 | 40 | 50 | 70 | 100
대변기 | 25 | 3.7 | 2 | 7.4 | 1 | 7.4 | 32 | [7 empty] | 대변기 (세정밸브) | 100 | 100 | 82.5 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 43.75 | 42.5 | 41.25 | 40 | 38.75 | 37.5 | 36.25 | 35 | 33.75 | 32.5 | 31.25 | 30 | 28.75 | 27.5 | 26.25 | 25 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10
소변기 | 15 | 1 | [12 empty] | 일반기구 | 100 | 100 | 90 | 80 | 77.5 | 75 | 72.5 | 70 | 66.25 | 62.5 | 58.75 | 55 | 53.75 | 52.5 | 51.25 | 50 | 49.75 | 49.5 | 49.25 | 49 | 48.75 | 48.5 | 48.25 | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33
세면기 | 15 | 1
청소씽크 | 20 | 2
샤워 | 15 | 1
욕조 | 20 | 2
주방씽크 | 15 | 1
일반기구 계 |  |  | 2 | 0 |  |  | #N/A
관경결정 -> | * 주의) 동시사용율을 곱한값이 35 이상이면 마찰손실도표를 이용한다. |  |  |  |  | 7.4 | 32

## 급탕관경결정
급탕관경구하기
| 1. 급탕 주관 관경 결정 |  |  | 2. 기구에 대한 급탕량의 관경
| 1시간 최대 급탕량(ℓ/h) | 관경(mm) | 유속(m/s) | 구간 급탕량 | 23.33 | *급탕 최소관경은 20mm 이다.
| 4500 | 80 | 0.25 | 관경 | 25
| *주관의 급탕량은 급탕순환펌프의 유량 |  |  | 유속(m/s) | 0.79
3. 기구에 대한 급탕량(온도 60℃)
| 기구 | 1회당 급탕량(ℓ) | 1시간당의 사용회수(회) | 1시간당의 급탕량(ℓ) | 1시간당의 평균급탕량(ℓ) | 수량(개) | 급탕량(ℓ/h)
| 개인 세면기 | 7.5 | 1 | 7.5 | 7.5
| 일반 세면기 | 5 | 2~8 | 10~40 | 25 | 14 | 350
| 양식 욕조 | 100 | 1~3 | 100~300 | 200
| 샤워 | 50 | 1~6 | 50~300 | 175 | 6 | 1050
| 부엌싱크 | 15 | 3~5 | 45~75 | 60
| 배식싱크 | 10 | 2~4 | 20~40 | 30
| 세탁싱크 | 15 | 4~6 | 60~90 | 75
| 청소씽크 | 15 | 3~5 | 45~75 | 60
| 계(ℓ/h) |  |  |  |  | 20 | 1400
4. 위생 기구별 1개 1시간당 급탕량(최종 온도 60℃로 하여 산정한 것임)
| 기구 및 건물 | 수량(개) | 합계 | 아파트 | 클럽 | 체육관 | 병원 | 호텔 | 공장 | 사무실 | 개인주택 | 학교 | YMCA
2 | 세면기 (개인용) |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
3 | 세면기 (공중용) | 14 | 798 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 45 | 22 |  | 57 | 30
4 | 양식욕조 |  | 0 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 |  |  | 75 |  | 110
5 | 접시세척기 |  | 0 | 57 | 400 |  | 400 | 500 | 250 |  | 57 | 250 | 250
6 | 세족기 |  | 0 | 11.5 | 1.5 | 45 | 11.5 | 11.5 | 45 |  | 11.5 | 11.5 | 45
7 | 부억싱크 |  | 0 | 38 | 75 |  | 75 | 110 | 75 | 75 | 38 | 75 | 75
8 | 세탁싱크 |  | 0 | 75 | 106 |  | 106 | 106 |  |  | 75 |  | 106
9 | 배선실싱크 |  | 0 | 19 | 38 |  | 38 | 38 |  | 38 | 19 | 38 | 38
10 | 샤워 | 6 | 5100 | 110 | 570 | 850 | 280 | 280 | 850 | 110 | 110 | 850 | 850
11 | 청소용싱크 |  | 0 | 75 | 75 |  | 75 | 110 | 75 | 57 | 57 | 75 | 75
12 | 사용률 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
13 | 저탕용량계수 | 1 | 1 | 1.25 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 1
14 | 접시 세척기(범위) |  |  |  | 190~570 |  | 150~570 | 190~750 | 75~375 |  |  | 75~375 | 75~375
| 계(ℓ/h) | 20 | 2359.2
5. 건물에대한 급탕량 산정 및 관경결정
| 건물명 : | 학교 | 9
| 유량(LPM) : | 39.32 | lpm
| 관경(mm) : | 32
아파트
클럽
체육관
병원
호텔
공장
사무실
개인주택
학교
YMCA

## 배수기구단위법에 의한 배수관경결정
배수기구단위법에 의한 배수관경 결정 | [5 empty] | I 란을 이용 |  | II 란을 이용 |  | III 란을 이용 |  | 배수 수평지관 및 배수수직관의 관경
기구배수 부하단위(f.u.d) | [5 empty] | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 100 |  | I |  | II |  | III |  | IV
기구명 | 부속트랩 구경[A] | 기구배수 부하단위 | 수량 | 부하단위 누계 |  | 배수수평 지관결정 |  | 배수수직주관결정 |  |  |  | 관경 | 담당할 수 있는 허용 최대기구 배수부하단위
|  |  |  | 배수 | 오수 | 배수 | 오수 | 3층 배수 | 3층 오수 | 4층 배수 | 4층 오수 | [mm] | 배수수평지관 1) |  | 3층 건물 또는 브랜치 간격 3의 1개 수직관 |  | 4층 이상인 건물의 경우
대변기 세정탱크 | 75(100) | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 수직관에대한 합계 |  | 1층분 또는 1브랜치 간격의 합계
대변기 세정밸브 | 75(100) | 8 | 16 |  | 128 | 0 | 125 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 실용 | 미국규격 | 실용 | 미국 | 실용 | 미국 | 실용 | 미국
소변기 벽걸이형 | 40 | 4 | 5 |  | 20 | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 50 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
소변기 스톨형 | 50 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2
세면기 | 32 | 1 | 14 | 14 |  | 75 |  | 75 | 0 | 50 | 0 | 50 | 6 | 6 | 9 | 10 | 24 | 24 | 6 | 6
세면기 치과용 | 32 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 12 | 18 | 20 | 38 | 42 | 9 | 9
세면기 미용실용 | 32 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 20 | 27 | 30 | 54 | 60 | 14 | 16
수세기 일반형 | 32 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 160 | 192 | 240 | 400 | 500 | 72 | 90
수세기 소형 1) | 25 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 216 | 360 | 432 | 540 | 880 | 1100 | 160 | 200
수음기 | 32 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 372 | 620 | 768 | 960 | 1520 | 1900 | 280 | 350
욕조 주택용 | 40 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 840 | 1400 | 1760 | 2200 | 2880 | 3600 | 480 | 600
욕조 공중용 | 50~75 (4~6) | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1500 | 2500 | 2660 | 3800 | 3920 | 5600 | 700 | 1000
샤워(샤워헤드 1개당) |  | 3 | 6 | 18 |  | 100 |  | 75 | 0 | 50 | 0 | 300 | 2340 | 3900 | 4200 | 6000 | 5880 | 8400 | 1050 | 1500
싱크 청소용 2) | 65 | 2.5 | 2 | 5 |  | 50 |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 375 | 3500 | 7000 | - | - | - | - | - | -
싱크 | 75 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
싱크 오물용 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 주] | 1) 배수 수평주관의 지관은 포함하지 않는다.
싱크 의료용 대형 | 40 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2) 대변기 2개 이내의 것
싱크 의료용 소형 | 40 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3) 대변기 6개 이내의 것
싱크 연합식 2) | 50 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 부기] | ① 실용은 기구수가 대체로 건물거주자 20~30인에 대하여 1개의 비율이며, 통기관은 루프 통기관법인
싱크 화학실험용 | 40 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 경우에 적용
싱크 주방,주택용 2) | 40 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ② 미국규격(NPC)은 기구수가 대체로 건물거주자 10~15인에 대하여 1개의 비율이며, 통기관은
싱크 주방,주택용 | 50 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 각개통기관법인 경우에 적용
싱크 호텔,공중용 | 50 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 브랜치간격 | : 배수수직관에 접속하고 있는 각 층의 배수 수평지관 또는 배수 수평지관 사이의 수직거리가 2.5M를
싱크 접시세정용,팬트 | 40 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 넘는 배수 수직관의 구간을 말한다.
싱크 리용 | 50 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
치과용 유닛 | 32 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
욕실세트 대변기가 세정밸브 |  | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
욕실세트 대변기가 세정탱크 |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
배수펌프 이젝트 3) 토출량 3.8ℓ/min |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
바닥배수 4) | 40 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
바닥배수 | 50 | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 배수 수평주관 및 부지배수관의 관경
바닥배수 | 75 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I |  | II |  | III |  | IV
위에 없는 것 | 30 이하 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용 최대 배수부하 단위수
| 40 | 2 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 관경[mm] | 배관구배
| 50 | 3 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1/200 |  | 1/100 |  | 1/50 |  | 1/25
| 65 | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | IV 란을 이용 |  |  | 실용 | 미국규격 | 실용 | 미국규격 | 실용 | 미국규격 | 실용 | 미국규격
| 75 | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 | 125 | 50 |  |  |  |  | 21 | 21 | 26 | 26
| 100 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | II 란을 이용 |  | III 란을 이용 |  | 65 |  |  |  |  | 22 | 24 | 28 | 31
누계 |  |  | 53 | 37 | 148 | 100 | 125 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 |  |  | 18 | 20 | 23 | 27 | 29 | 36
* 기구배수부하단위(f.u.D : fixture units for drain) | [11 empty] | 100 |  |  | 104 | 180 | 130 | 216 | 150 | 250
세면기를 기준으로 하여 배수관경을 30mm, 단위시간당 평균배수량 28.5[ℓ/min](7.5gpm)을 유량단위 1로 가정하고, | [11 empty] | 125 |  |  | 234 | 390 | 288 | 480 | 345 | 575
각종 기구의 유량비율을 이것과 비교하여 나타낸것을 기구배수단위하 하며, | [11 empty] | 150 |  |  | 420 | 700 | 504 | 840 | 600 | 1000
여기에 기구를 사용하는 사람의 종류, 배수 빈도수, 동시사용률을 고려한 배수의 단위를 기구배수 부하단위라고 한다. | [11 empty] | 200 | 840 | 1400 | 960 | 1600 | 1152 | 1920 | 1380 | 2300
[12 empty] | 250 | 1500 | 2500 | 1740 | 2900 | 2100 | 3500 | 2520 | 4200
*주] NPC ASA A 40.8 | [11 empty] | 300 | 2340 | 3900 | 2760 | 4600 | 3360 | 5600 | 4020 | 6700
1) 주로 아파트, 주택의 화장실에 설치되는 것으로서 오버 플로우가 없는 것. | [11 empty] | 375 | 3500 | 7000 | 4150 | 8300 | 5000 | 10000 | 6000 | 12000
2) 이들 기구 (단, 세탁용 및 연합용 싱크는 가정 또는 개인이 사용하는 것으로 함)는 배수관의 관경을 결정할 때,
총배수부하단위 산정(주관의 관경결정)시에는 제외해도 좋다. 즉, 이들 기구의 배수부하단위는 기구가 속해 있는 | [11 empty] | 주] | 1) 대변기 2개 이내의 것
계통(지관)의 관경을 결정할 때만 적용하고, 주관의 관경을 결정할 때는 제외해도 좋다. | [11 empty] | 부기] | ① 실용은 기구수가 대체로 건물거주자 20~30인에 대하여 1개의 비율이며, 통기관은 루프 통기관법인
3) 공조기 또는 유사 기구에서의 배수량은 배수 펌프와 같이 3.8ℓ/min 마다 2 단위로 한다. | [12 empty] | 경우에 적용
4) 바닥배수는 배수면적에 따라 결정한다. | [12 empty] | ② 미국규격(NPC)은 기구수가 대체로 건물거주자 10~15인에 대하여 1개의 비율이며, 통기관은
5) 오수관중 대변기 접속배관이 100이하로 결정되면 100A로 한다. | [12 empty] | 각개통기관법인 경우에 적용
6) 국내의 배수관경은 65A가 없음으로 75A로 한다. | [12 empty] | ③ 배수수직관의 기부에서 배수 수평 주관으로의 배수 수평지관(배수 수평주관)의 관경은 배수
수평주관과 동일하게 다룬다.
배수 수평주관의 관경 결정
배수관의 기울기 | 배수관경[A] |  | 오수관경[A]
1/200 | 200 | A | 200 | A
1/100 | 100 | A | 125 | A
1/50 | 100 | A | 125 | A
1/25 | 100 | A | 100 | A
루프통기관의 관경 결정
배수관의 근사관경 [mm] | F.U.D | 루프통기관의 근사과경[mm] | [5 empty] | 비고
|  | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125
허용 최대 수평배관거리( 이 표의 수치 이하일 것)[m]
40 | 10 | 6
50 | 12 | 4.5 | 12
50 | 20 | 3 | 9
75 | 10 |  | 6 | 12 | 30
75 | 30 |  |  | 12 | 30
75 | 60 |  |  | 48 | 24
100 | 100 |  | 2.1 | 6 | 15.6 | 60
100 | 200 |  | 1.8 | 5.4 | 15 | 54
100 | 500 |  |  | 4.2 | 10.8 | 42
125 | 200 |  |  |  | 4.8 | 21 | 60
125 | 1100 |  |  |  | 3 | 12 | 42

## 관경선정표
30mmAq/m | 일때의 관경과 유량
유량(LPM) | 관경(mm) | 최고유량(LPM)
0 | 15 | 8.3
8.4 | 20 | 17.1
17.2 | 25 | 31.7
31.8 | 32 | 59
59.1 | 40 | 86
86.1 | 50 | 158
158.1 | 65 | 290
290.1 | 80 | 440
440.1 | 100 | 860
860.1 | 125 | 1440
1440.1 | 150 | 2220
2220.1 | 200 | 4420
4420.1 | 250 | 7600
7600.1 | 300 | 12000
12000.1 | 350 | 15600
* 위의 표는 관마찰손실수두를 30mmAq/m에서의 관경에 따른 최소 유량과 최대유량을 구한 값이다.
중력 순환의 급탕 전경
| 최저 급탕량(ℓ/h) | 급탕 주관의 관경(mm) | 최급 급탕량(ℓ/h) | 수식
| 0 | 50 | 1900 | A=Q/V
| 1901 | 65 | 2850 | A=π/4 D²
| 2851 | 65 | 3800 | D=급탕 주관의 관경(m)
| 3801 | 80 | 4750 | Q=1시간당 순환 탕량(㎡/h)
| 4751 | 80 | 5700 | V=0.7~1.0 m/sec = 2.520~3.600 m/h
| 5701 | 90 | 6650
| 6651 | 90 | 7600
| 7601 | 100 | 9500
| 9501 | 100 | 11400
| 횡지관 결정 |  |  |  | 수직관 결정
| 배수수평지관 1) |  |  |  | 3층 건물 또는 브랜치 간격 3의 1개 수직관 |  |  | 4층 이상인 건물의 경우 |  |  | 4층 이상인 건물의 경우
[8 empty] | 1 수직관에대한 합계 |  |  | 1층분 또는 1브랜치 간격의 합계
| 실용 | 실용 | 관경[mm] |  | 실용 | 실용 | 관경 | 실용 | 실용 | 관경 | 실용 | 실용 | 관경
| 1 | 1 | 30 |  | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 30
| 3 | 2 | 40 |  | 4 | 3 | 40 | 4 | 3 | 40 | 2 | 2 | 40
| 6 | 4 | 50 |  | 9 | 5 | 50 | 24 | 5 | 50 | 6 | 3 | 50
| 14 | 7 | 75 |  | 27 | 10 | 75 | 54 | 25 | 75 | 14 | 7 | 75
| 96 | 15 | 100 |  | 192 | 28 | 100 | 400 | 55 | 100 | 72 | 15 | 100
| 216 | 97 | 125 |  | 432 | 193 | 125 | 880 | 401 | 125 | 160 | 73 | 125
| 372 | 217 | 150 |  | 768 | 433 | 150 | 1520 | 881 | 150 | 280 | 161 | 150
| 840 | 373 | 200 |  | 1760 | 769 | 200 | 2880 | 1521 | 200 | 480 | 281 | 200
| 1500 | 841 | 250 |  | 2660 | 1761 | 250 | 3920 | 2881 | 250 | 700 | 481 | 250
| 2340 | 1501 | 300 |  | 4200 | 2661 | 300 | 5880 | 3921 | 300 | 1050 | 701 | 300
| 3500 | 2341 | 375 |  | - | 4201 | 375 | - | 5881 | 375 | - | 1051 | 375
횡주관결정
| 1/200 |  |  |  | 1/100 |  |  | 1/50 |  |  | 1/25
| 실용 | 실용 | 관경[mm] |  | 실용 | 실용 | 관경[mm] | 실용 | 실용 | 관경[mm] | 실용 | 실용 | 관경[mm]
|  |  | 50 |  |  |  | 50 | 21 | 0 | 50 | 26 | 0 | 50
|  |  | 75 |  | 18 | 0 | 75 | 23 | 22 | 75 | 29 | 27 | 75
|  |  | 100 |  | 104 | 19 | 100 | 130 | 24 | 100 | 150 | 30 | 100
|  |  | 125 |  | 234 | 105 | 125 | 288 | 131 | 125 | 345 | 151 | 125
|  |  | 150 |  | 420 | 235 | 150 | 504 | 289 | 150 | 600 | 346 | 150
| 840 | 0 | 200 |  | 960 | 421 | 200 | 1152 | 505 | 200 | 1380 | 601 | 200
| 1500 | 841 | 250 |  | 1740 | 961 | 250 | 2100 | 1153 | 250 | 2520 | 1381 | 250
| 2340 | 1501 | 300 |  | 2760 | 1741 | 300 | 3360 | 2101 | 300 | 4020 | 2521 | 300
| 3500 | 2341 | 375 |  | 4150 | 2761 | 375 | 5000 | 3361 | 375 | 6000 | 4021 | 375