Ⅱ. 접지기술의 실제

Ⅱ. 접지기술의 실제

1. 서  론

컴퓨터의 발달과 함께 정보화 사회로 급격히 이행됨에 따라 접지기술에 관한 관심이 고조되고 있다. 최근의 접지기술에 관한 동향을 보면 종전에 비해 키워드가 상당히 변하고 있음을 알 수 있다. 즉, 접지라고 하면 종전의 경우 접지저항이라는 용어를 연상하였으나 최근에는 기준접지, 등전위 접지, GPR, EMI, EMC 등의 용어가 많이 등장하고 있다. 또, 전기기술자들이 만나는 곳이면 항상 접지기술에 관해 논쟁과 토론이 벌어지고 있는 현상은 접지와 관련된 사고가 많이 발생하고 있다는 것을 반증하는 것이다.

“기술적으로 완벽한 접지”를 시행하는 것을 흔히 聖杯를 찾는 것에 비유된다. 그 만큼 어렵다는 것이다. 즉, 불확실한 대지로 유입되는 고장전류가 어떠한 경로를 통하여 방류되며 이때의 영향을 어떻게 최소화할 것인가에 대해 정확한 예측과 대처방안을 찾는 것은 쉬운 일이 아니다.

접지시스템을 구축하는 데는 크게 두 가지 목적이 있다. 그 첫째는 전력계통의 고장전류가 대지로 방류될 수 있도록 전기적 경로를 마련하여 전기설비에 발생하는 접촉전압과 보폭전압을 안전범위 내로 유지될 수 있도록 하는데 있다. 두 번째 목적은 전기계통과 민감한 전자계통이 상호 접속되어 있을 때 이들 계통 사이에 등전위를 유지하여 장해를 최소화하는데 있다. 산업현장에서 우리는 전자를 이른바 강전용 접지 혹은 보안용 접지라고 부르며 인체의 감전 보호에 중점을 두는 접지이고, 후자를 기능용 접지 또는 약전용 접지라고 부른다.

이와 같은 목적에 따라 접지설계는 크게 변전소나 산업용 플랜트 등에서 실시하는 대규모 접지계통을 위한 설계와 건축물 등을 위한 접지설계로 대별할 수 있다. 또, 목적에 따라 세분하면, 계통접지, 기기접지, 피뢰접지, 정전기 장해 방지용 접지, 지락검출용 접지, 등전위 접지, 노이즈 방지 접지 등으로 구분할 수 있다. 그러나, 목적에 따라 이들 접지가 별개로 설치되는 것이 아니고, 이를 하나의 시스템으로 파악하여 유기적인 기능을 발휘하도록 하는 것이 접지기술이다.

접지에 관한 설계기준은 나라마다 약간의 차이를 보이고 있으나, 근본적으로는 인체에 대한 감전위험을 피하고 설비간의 안정적인 가동이라는 측면에서 차이는 없다. 우리 나라의 경우 전기설비기술기준에서 접지공사의 종류에 따른 접지저항의 기준만 제시하고 있는데, 지금까지 접지를 논할 때 우리는 주파수의 함수인 임피던스를 무시하고 오로지 접지저항만이 중요한 것으로 생각해 온 것이 통념이다. 다시 말하면, 변전소 접지설계의 경우 접지저항 1Ω 이하를 유지하도록 설계하는 것이 중요하다고 생각한다. 그러나, 왜 1Ω 이하이어야 하는데 대해서는 설명을 하지 못한다. 그러나, 오늘날 접지설계의 최종목표를 접지저항으로 파악하는 것이 아니라 접촉전압과 보폭전압, GPR(Ground Potential Rise; 접지전위상승)으로 제시하고 있기 때문에 현장 기술자들은 개념상 혼란을 느끼고 있는 실정이다.

이와 함께 정보화 사회로의 이행과 더불어 전자‧통신기기가 전력계통에 광범위하게 설치되면서 기존의 접지방식으로는 이들에 미치는 오동작 등을 해결할 수 없는 문제가 있다. 이와 관련하여 최근에 발표되고 있는 접지관련 논문이나 국제규격 등을 보면 종전에 비해 키워드가 상당히 변하고 있음을 알 수 있다. 즉, 접지라고 하면 종전의 경우 접지저항이라는 용어를 연상하였으나 최근에는 기준접지, 등전위 접지, GPR, EMI, EMC 등의 용어가 많이 등장하고 있다. 그러나, 국내의 현실은 지금까지 접지설계와 시공을 시행착오적으로 하고 있는 듯하다. 전기기술자들은 설비기기의 접지를 독립적으로 시공하고 있으며, 전자‧통신분야 기술자들은 그들 나름대로 전력계통의 접지와 약전용 접지를 상호 분리하여 독립적으로 시공할 것을 요구하고 있다. 그러나, 이러한 문제는 일률적으로 논하기 어려우며 전체를 시스템적으로 파악하여 양자간에 접지효과를 최적으로 발휘할 수 있게 하여야 한다.

여기서는 접지기술을 분류하여 그 전체적인 흐름을 가늠하고, 최근에 IEC를 중심으로 논의되고 있는 EMC(전자적합성), EMI(전자장해) 등에 대응하는 접지문제를 중심으로 기술하고 개정 중에 있는 IEEE Std. 80-1996의 주요 개정내용을 소개하고자 한다.

2. 접지기술의 최근 동향

가. 접지기술의 분류

접지기술을 크게 분류하면 <표 1>과 같이 접지설계와 접지관리로 나눌 수 있다. 접지설계란 접지전류와 접지전극의 설계를 말하며, 접지관리란 전극의 부식문제, 접지저항(엄밀하게 말하면 접지임피던스) 측정 등을 말한다.

접지기술

상용주파수 전류

고주파 영역 전류

접지설계

접지전극 설계

뇌 임펄스 전류

접지시스템 설계

교류에 대응

고주파 신호

접지관리

뇌써지

EMC

전극의 부식

접지저항 측정

<표 1> 접지기술의 분류

나. 전자장해

전자장비가 보급되기 전에 사용되던 전력기기에서 노이즈의 문제는 거의 존재하지 않았다. 그러나, 전자장비에 제어신호가 많이 이용되면서 노이즈의 문제가 대두되게 되었다.

전류가 흐르면 자계가 발생하고 전압이 있는 곳에는 전계가 발생하는 것이 전자계 현상이다. 자계와 전계의 시간적 변화에 의한 발생량이 노이즈의 기본 원인이다. 여기서는 건축물의 공간을 대상으로 하여 “방사되는 노이즈”와 “傳導되는 노이즈”에 대해 설명하고자 한다. 그림 2.1은 노이즈 장해의 개념에 대한 설명이다.

<그림 2.1> 노이즈 장해 개념도

전력선

통신선

<그림 2.2> 노이즈 전파경로

그림 2.2에서 보는 바와 같이 노이즈 발생원과 장해를 받는 설비기기 사이에는 노이즈의 전파경로가 존재한다. 건축물의 경우 여기에는 전력선, 통신선 등의 이른바 금속도체가 설치되고 건물내의 설비기기에는 접지가 되어 있다. 이와 같은 상황에서 노이즈의 전파는 전력선, 통신선, 접지계통으로부터의 전도, 전력선에 의한 용량결합, 전자결합, 지상공간과 건물내 공간으로부터 방사되는 형태가 있다. 노이즈는 이들로부터 전파가 되며, 전파되는 도중에 복잡한 양상으로 결합되는 것이 일반적이다. 노이즈 장해에 대한 사례는 병원에 설치된 CT촬영장치 등 진단용 장비가 노이즈로 인하여 오동작 되거나 작동이 정지되는 사례, 산업현장에서 사용되는 자동화설비가 오동작 되는 사례 등이 대표적이다. 노이즈의 침입경로를 보면, 전원, 입출력, 접지선과 연결되어 전도되는 경우, 전자유도, 정전유도에 의한 경우가 대부분이다. 노이즈에 대한 대책을 보면, 발생원과 노이즈를 받는 측의 회로에 필터 삽입, 배선의 변경, 차폐(실드), 적절한 접지를 시행하는 것으로 요약할 수 있다.

다. EMC(Electro-Magnetic Compatibility; 전자환경 적합성, 전자환경 양립성)

EMC는 “전기ㆍ전자ㆍ통신기기 또는 이들 기기로 구성된 시스템이 설치된 장소에서 가동중일 때 전자적인 주위환경에 영향을 주거나 받지 않고 오동작을 일으키지 않으며 설계된 대로 동작할 수 있는 능력”을 말한다. 다시 말하면, 기기나 시스템이 노이즈의 영향을 받지 않는 환경에서 정상적으로 작동하는 것을 의미한다.

EMC는 EMI(Electro-Magnetic Interference)와 EMS(Electro-Magnetic Suscepti-

bility)로 나눌 수 있다. EMS는 EMI(Electro-Magnetic Immunity; 전자 耐性)과 동일한 의미이다. 여기서는 이와 관련된 접지문제에 대해서만 언급하고자 한다.

라. 노이즈 장해를 위한 접지

노이즈 장해를 방지하기 위해서는 써지 흡수장치, 필터 절연변압기 (Filter Isolation Trans.)를 사용하는 것이 구체적인 대책이지만 기본적으로는 접지를 통한 대책이 근본적이다.

양질의 접지를 확보하기 위해서는 특히 노이즈 장해에 관련된 문제인 경우는 접지선 및 접지전극의 임피던스를 고려할 필요가 있다. 이 문제는 접지 시스템 및 접지전극의 관점에서 검토되어야 할 것이나 노이즈 장해를 방지하는 기본적 대책으로는 접지계통이 낮은 임피던스이어야 하는 것이 포인트이다.

<그림 2.3> PC의 노이즈 대책

<그림 2.4> CPDC 의 구성

급격한 보급을 보이고 있는 퍼스널컴퓨터는 대형컴퓨터에 비해 전원 및 주변장치의 설치조건을 쉽게 생각하는 경향이 있다. PC를 단말기기로서 사용할 경우 빌딩 한 층에서도 수십 대의 기기를 설치하게 된다. 이러한 퍼스널컴퓨터 본체는 빌딩의 철골, 철근부분 사이에는 정전용량을 갖게 되는데 이것이 노이즈 장해의 원인이 된다.  또 빌딩이 뇌격을 받거나 써지가 배전선에 침입하여 PC의 전원에 지장을 줄 경우가 있다. PC라도 양질의 전원을 확보할 필요가 있고 다음과 같은 대책이 있다.

그림 2.3과 같이 PC에 CPDC(Computer Power and Data Circuit)라는 인터페이스를 설치하여 PC 본체에 전원 및 신호를 공급한다. CPDC에는 TSP(Transient Suppression Plate)라는 노이즈를 억제하기 위한 판(Plate)을 설치한다.  또한 CPDC는 그림 2.4와 같이 절연 변압기나 필터로 구성되는 인터페이스이며, 이 회로에서는 그림 2.5에서 나타낸 개념을 도입한 ZSRG(Zero Signal Reference Grid)를 설치하고 인공적인 기준접지로 하고 있다.2.5 기준전위 확보를 위한 접지

빌딩에 있어서 특히 컴퓨터의 접지에는 충분히 유의할 필요가 있다.  컴퓨터 접지로서 컴퓨터 전원설비의 접지는 본래부터 컴퓨터와의 정상적인 동작을 확보하기 위해, 기기 접지, 라인필터용 접지, 신호용 접지 등의 독특한 접지가 시행되고 있다. 사용되는 주파수도 고주파이므로, 접지시스템도 접지 임피던스로 고려하지 않으면 안된다. 이에 덧붙여, 고층빌딩 등에서 각 층마다 컴퓨터 등의 OA기기를 설치하고 있는 경우 이러한 것들의 접지선 부설형태의 문제도 있다. 여기서 생각할 수 있는 것이 ZSRG(Zero Signal Reference Grid)를 사용하는 접지시스템으로, 전위의 안정된 기준점을 설정하는 기준접지의 개념을 적용한 것이다(그림 2.5). 모든 접지를 접지 기준점에 본딩(bonding)하는 것이 이 시스템의 핵심이다. 다시 말하면 빌딩의 각층 바닥에 기준접지극을 설치하여 빌딩자체를 전기적 케이지로 간주하는 것으로, 철근이나 철골의 접속부가 완전하여 고주파 영역에서도 저임피던스인 경우에는 이에 본딩해서 접지선으로서 대용한다. 이외의 경우에는 각 계단 바닥의 접지선을 전용선으로 각각 대지에 시공한 접지전극에 시설하는 방법을 생각할 수 있다.

전자ㆍ통신기기를 정상적으로 작동시키기 위해서는 전위의 변동을 가능한 작게 할 필요가 있다. 이 대책으로서 각층에 설치되어 있는 모든 관련 기기의 접지를 바닥에 설치되어 있는 기준접지극에 연결하는 즉 전위의 기준점을 설정하는 것이다. 그림 2.6에서 보는 바와 같이 컴퓨터 관련 기기의 기기접지 및 신호용 접지를 전용 접지선으로 시공하는 것은 물론 그 위에 메시접지극에 모두 본딩 하는 것이다. 기준접지를 적용하면 접지 임피던스가 그림 2.7 에서와 같이 낮아질 수 있고 컴퓨터 접지에 있어서는 상당히 효과적인 수단이 된다. 여기에서 유의해야 할 것은 컴퓨터 관련기기와 기준접지극을 연결하는 접지선은 가능한 짧게 하고 그림 2.7에서와 같이 접지는 일점에 하여야 한다. 기준접지극으로는 바닥에 시공하는 동메시나 전기적 양도체인 패널 타일(panel tile) 등이 사용된다. 일반 빌딩의 각층 바닥에 기준접지극을 간이로 설치하려면 상술한  동메시 등 대신에 동선을 十字로 시설하고 이에 각 설비기기의 접지선을 일점에 모아서 연결하는 것도 생각할 수 있다.

미국에서는 이런 형태의 기준접지를 ZSRG 이라고 부르고 있으며, IEC-TC-81 (국제전기표준협회-뇌보호기술위원회), CCITT(국제전신전화자문위원회)에서는 하이브리드(hybrid)접지)라고 한다.

<그림 2.5> 빌딩에서의 접지시스템 예

<그림 2.6> 대형 컴퓨터실의 접지시스템

<그림 2.7> 기준접지에 의한 접지임피던스 감소효과

3. 낙뢰 보호를 위한 접지설계

최근에 많이 언급되고 있는 내부피뢰 시스템에 있어서도 접지시스템 구축의 중요성이 지적되고 있다. 빌딩 내에 설치되어 있는 전자ㆍ통신기기 등은 과전압에 취약하고, LSI(대규모 집적회로)나 마이크로 컴퓨터 소자의 동작전압, 전류가 작기 때문에 기기의 파괴, 오동작, 잡음발생 등의 장해가 생긴다. 또 정보관련 기기는 건물내외부가 유선으로 네트워크화되어 있고, 기기 대부분의 전원은 상용전원으로부터 공급되고 있다. 이같이 금속도체계에서 외부와 연결이 되어있는 경우는 주변의 낙뢰로 인한 雷써지의 영향에 의해 여러 가지 장해가 생긴다.

피뢰침 등으로 빌딩을 낙뢰로부터 보호하는 피뢰대책을 외부피뢰(External protection), 빌딩내부의 각 종 전기설비나 인명을 낙뢰로부터 보호하기 위한 피뢰대책을 내부피뢰라고 한다. 종래에는 낙뢰보호라고 하면, 외부피뢰를 의미하고 있었지만, 최근에는 전술한 과전압에 약한 기기가 설치되기 때문에 이들을 보호하기 위해 내부피뢰라는 새로운 기술을 필요로 하게 되었다. 이같이 빌딩의 낙뢰보호에는 외부피뢰 시스템과 내부피뢰 시스템의 2가지 방법이 있다.

IEC-TC81에 의하면, 외부피뢰라는 것은 빌딩에 설치하고 있는 피뢰침 등의 受雷部에 뇌격이 있는 경우, 뇌전류를 접지계통에 연결하여 대지에 방류하는 것을 말한다. 내부피뢰라는 것은 뇌전류와 이로 인해 생기는 전계나 자계가 빌딩 내에 존재하는 도전성 설비나 각종 전기계통에 미치는 영향을 방지하기 위해 강구하는 수단을 말한다.  내부피뢰 시스템은 전자ㆍ통신기기 등의 이른바 약전기기의 과전압 방지를 위해 빌딩 내에 있어서 등전위접지, Surge arrester 설치, 차폐 등을 통한 LEMP(Lightning Electromagnetic Pulse) 대책으로 대응할 필요가 있다. 낙뢰보호 시스템의 개념도는 그림 3.1과 같은데, 여기서 실선으로 나타낸 부분이 외부피뢰 시스템이고 건물내부의 점선 부분이 내부피뢰 시스템이다. 후자는 전위를 같게 하기 위한 등전위화 모선을 설치하고 모든 설비기기의 접지를 이에 접속하는 것이다.  다시 말하면, 그림 3.2에서와 같이 빌딩 내에 들어오는 전력 케이블, 통신 케이블, 수도관, 가스관 등과 빌딩 내에 설치되어 있는 모든 기기의 등전위화를 꾀하기 위해 등전위화 접지모선과 각종 낙뢰 방호소자를 사용하여 내부피뢰 시스템을 구축한다고 하는 것이다.  이같이 내부피뢰 시스템은 빌딩 내부를 뇌써어지로부터 보호하는 것으로 당연히 접지의 관점에서 그 대책을 모색하여야 한다. 내부피뢰 시스템이 필요로 하는  등전위화 접지모선은 대지의 접지극에 연결하여야 하고 써지 임피던스가 작은 접지전극을 시공해야 한다.

가. 등전위화를 위한 접지설계

건축물의 피뢰설비나 건축물 자체에 낙뢰시 발생하는 전위상승 및 옥내의 전기회로 또는 전기설비와 건축구조체와의 전위차는, 고층 건축물일 수록 크다. 따라서, 건축물내의 피뢰대책은 낙뢰시 전위를 균등화시켜 각 부분에서의 전위차를 최소한으로 저감하도록 하는 것이 접지시스템 설계시 가장 우선적으로 고려하여야할 사항으로서 건축물 및 피뢰설비의 접지저항을 저감하는 것보다도 중요한 사항이라고 할 수 있다.

접지저항 허용치 자체는 낙뢰시 건축물의 외부의 영향이나 근처 설비와의 관계를 생각할 때 고려해야 할 사항이다. 등전위화를 효과적으로 달성하려면 접지설계시 다음과 같은 기본적 사항을 염두에 두어야 한다.

(a) 등전위화를 확실히 하려면, 건축물의 기초와 바닥에서의 공용 접지점을 설치하던가, 전체의 금속으로 된 설비를 연결하는 연접접지선(Busbar)을 설계하는 것이 바람직하다.  특히, 건축물 기초의 등전위화를 위해서는 건축물의 기초 접지, 메시 접지를 하는 것이 효과적이다.

그림 3.3은 건축물 기초에 연결도선을 사용한 접지설계의 기본적인 참고 예를 보여주고 있다. 또, 그림 3.4와 같이 공용접지접을 설계하고 각 층에 시설되는 전기회로 및 설비의 접지 단자를 이에 접속하는 것이, 낙뢰로 인한 위험요인을 제거하는데 가장 중요한 수단이 되며 이를 등전위화를 위한 일점접지 방식이라한다.

<그림 3.1> 뇌보호 시스템의 개념도

(b) 피뢰설비의 인하도선은 건축물 기초접지에 접속하고, 고층 건축물일 경우 인하도선을 전부 병렬로 접속하여 임피던스가 감소되도록 한다.

그림 3.5는 일반 건축물 및 고층 건축물에서 임피던스를 낮추기 위하여 인하도선과 병렬로 건축물 구조체를 병렬 접속한 예를 나타낸 것이다.(c)  전력용 전기회로의 중성선(점)은 변압기를 설치한 층의 공용접지점에 접속한다.  또, 전기회로에 발생하는 과전압을 억제하기 위해서는 공용 접지점과의 사이에 피뢰기 등의 과전압 보호장치를 접속하는 것이 좋고, 특히 고층 건축물의 2개층 이상에 배선되어있는 경우에는 각 층마다 이를 시행하도록 한다.

<그림 3.2> 내부시스템의 구성

<그림 3.3>  등전위화를 위한 건축물 기초에서의 접지설계 예

<그림 3.4> 공용접지점의 설정

(d) 전자장치를 포함한 제어‧측정‧통신 및 컴퓨터 등의 약전설비는 뇌전류의 영향을 받지 않도록 피뢰도선으로부터 가능한 이격하도록 하고 필요시에는 차폐를 하도록 한다.

(e) 상기한 각 종 전기회로의 배선은, 피뢰도체와의 容量結合, 電磁結合으로 인한 영향을 경감하기 위해 금속체 전선관에 넣고 이를 건축물내의 공용접지점에 접속한다. 이는 낙뢰시의 전계변화에 의한 유도전압 경감에도 유효한 수단이 된다.

위와 같은 대책이 불가능한 전력용 배선, 전화선 또는 가스관 수도관 등은 피뢰도선으로 부터 충분한 거리(적어도 1.5m 이상)를 유지하도록 하여 낙뢰시의 피뢰도선의 전위 상승에 의한 피해를 방지하도록 한다.

또, 피뢰도선에서 충분한 격리를 할 수 없는 빗물의 홈통, 철사다리 등의 금속체는 공용접지점에 접속한다.

<그림 3.5> 임피던스 저감을 위한 병렬접속(예)

나. 전력용 설비 보호를 위한 설계

보통 저압 옥내기기의 雷임펄스로 인한 절연 파괴전압은 수 kV 정도이고,  2-3 kV 정도도 있기 때문에, 이들 기기의 전기회로 및 설비를 보호하기 위해서는 등전위화가 되도록 설계하여야 한다.  또, 건축물 기초접지의 저항을 가능한 낮게 함과 동시에, 피뢰도선의 병렬배치 및 건축물(금속) 구조체 접지를 포함하여 임피던스가 저감되도록 해야 한다. 건축물의 외부에서 전력선을 통해서 침입하는 뇌서지에 대해서는, 인입구에 피뢰기를 설치하여 이를 억제하는 것이 매우 중요하다. 건축물 내에 인입되는 전력용 전기회로의 전압은, 고압 또는 특별 고압의 경우와 저압의 경우로 크게 나눌 수 있다. 전자는 빌딩, 백화점, 공장이나 연구소 등이 그 예이고, 후자는 일반 가정, 상점, 소규모 공장 등이 대표적이다. 이 양자의 경우에서의 건축물내의 전기회로 및 설비에서, 뇌격에 기인하는 유도전압을 억제하기 위해서는 다음 사항을 고려하여 설계해야 한다.

<그림 3.6> 저압배선에서의 보호 예

건축물 자체가 완전한 케이지를 구성하고 있는 경우는, 그 내부의 전기회로의 도체에는 유기전압이 발생하지 않지만, 이것이 불완전한 경우나 피뢰도선과 이에 접속한 건축물(금속) 구조체와의 사이에 電磁結合으로 인한 유도전압이 발생하므로 이 값이 클 때는 저압배선이나 이에 접속된 옥내기기의 절연내력을 초과할 때는 절연파괴로 인하여 기기가 손상을 받게 된다. 이를 방지하기 위한 설계는 다음 사항을 고려하여야 한다.

저압 배선에서는 그림 3.6과 같이 기기시설 개소 또는 차단기의 부하측에 뇌서지 등의 과전압을 제어하는 보호장치(피뢰기 등)를 各相과 중성선의 사이에 접속하도록 하고, 저압회로의 중성선(점)이나 접지 단자는 공용접지점에 접속하는 것이 좋다. 또, 배선간의 유도전압을 가능한 억제하기 위해, 다음과 같은 기본적인 대책을 설계에 반영하는 것이 매우 중요하다.

① 배선을 가급적 폐루프가 되도록 한다.

② 왕복하는 배선은 가능하면 합쳐서 배치한다.

③ 옥내배선은 피뢰설비와 인하도선 및 접지선에서 가급적 큰 간격을 두도록 한다.

④ 옥내배선과 피뢰설비를 크게 이격할 수 없을 때 특히, 실드가 부착된 케이블을 사용하거나 실드가 없는 전선을 사용하는 경우에는 금속관이나 금속관 덕트에 넣어 배선하도록 한다.

다. 약전용 설비 보호를 위한 설계

건축물내의 약전용 전기회로는 전화인입선 같은 통신회로나 TV 케이블 같은 수신회로 및 옥내 저압전원에 접속된 전자회로와 설비 등으로 대별할 수 있으며 이들에 대한 설계는 다음과 같이 한다.

(a) 전화 인입선 등의 통신회로는 우선 건축물내의 인입점에 피뢰기를 설치하여 외부에서 침입하는 낙뢰서지를 억제하고 Surge absorber로 건축물내 배선간의 과대한 전위차를 낮춘다. 이때 피뢰기 등의 보호장치는 공용접지극(점)에 접속하도록 한다.

(b) TV 필터 케이블 같은 수신회로에 있어서는 동축케이블의 실드는 피뢰도선에 직접 접속하고 필요에 따라서는 TV수신기 회로 등을 금속 차폐한다.

(c) 각 종 전자회로 및 설비에 대해서는 전원측과 그림 3.7과 같은 방법으로 설계하도록 하고 전자회로는 다음 사항을 고려하여 기본설계에 반영하도록 한다.

① 동일배선은 여러 가닥을 묶어서 실드된 도선으로 한다.

② 배선이 폐회로가 되도록 한다.

③ 피뢰설비나 이의 인하도선에서의 이격은 가능한 크게 하고, 금속망으로된 실드케이지(Shield cage)로 차폐하여 1개소에 접지 시킨다.(일점접지)

④ 절연 변압기, 피뢰기나 배선에 관계되는 접지는 등전위를 위해 상기의 금속 실드 케이지의 접지와 함께 일점접지한다.

⑤ 배선의 실드 케이지에서의 인입과 인출은 상기의 접지점 가까이에서 모아서 행하여야 하며, 임의의 개소에서 인입‧인출하는 것을 피한다.

<그림 3.7> 전자회로 등 약전설비의 낙뢰보호 개념

4. 결    론

접지기슬은 전기, 전자, 통신분야에서 광범위하게 관계되므로 완벽한 접지기슬의 구현은 대단히 복잡하고 아직도 해결해야할 과제가 많다고 하겠다. 본 세미나에서는 IEC TC 64(건축전기설비) 및 TC 81(뇌보호)에서 논의되고 있는 접지문제를 중심으로 언급하였으나, 접지에 대한 연구는 그 범위가 너무 방대하여 체계적인 접근이 쉽지 않은 분야의 하나라고 할 수 있다.

우리 나라에서는 최근에 이르러 접지에 대한 관심이 높아지면서 연구가 산발적으로 진행되고 있다. 지금까지 한전에서 접지분야에 대한 관심사항은 주로 송배전 계통의 안전성 측면이며 이를 달성하기 위하여 IEEE Std. 80의 가이드에 의한 발변전소의 최적 접지설계가 주류를 이루고 있다고 할 수 있다. 그러나, 접지기술이란 발전소에서 최종 말단의 부하에 이르기까지 일관되게 안전성을 추구하여야 하는 것이므로 부하측 즉, 건물이나 공장 등의 접지에 이르기까지를 고려해야 한다. 여기서, 접지설계를 할 때에 지켜야 할 원칙은 각종 전력기기와 전자기기가 설치된 최신 건물(또는 변전소)과 이들 기기를 수납하고 있는 빌딩내의 하나의 Rack 간에는 아무런 차이가 없다는 것이다. 이들 간의 차이라면 크기의 차이일 뿐이므로, 빌딩이란 하나의 큰 랙으로 간주할 수 있다. 이들간에 작용하는 전자기적 물리법칙은 이들의 크기만 다르기 때문에 전혀 다를 것이 없다. 이러한 사실은 시스템의 가장 작은 부분부터 가장 큰 부분에 이르기까지 설계원칙에서 일관성을 유지할 수 있기 때문에 대단히 중요한 것이다.

【참고문헌】

[1]	IEC Publication 364
[2]	高橋,이형수“접지시스템의 개념”‘, 조명전기설비학회지, Vo. 7, No. 4, 1993
[3]	R. Perez, "Handbook of Electromagnetic Compatibility", pp. 301-400, Academic Press, California, U.S.A., 1995
[4]	G. Sverak, "Progress in Step and Touch Voltage Equations of ANSI/IEEE Std. 80-Historical Perspective", 1998 IEEE Winter Meeting, Tampa, 1998
[5]	高橋, "접지에 관한 사항“, 전기설비학회지, pp. 247-262, Vol. 14, No. 3, 1994
[6]	高橋, "접지기술에 관한 최근의 동향“, 전설공업, pp. 1-10, 1997. 11월호
[7]	S. Benda, "Earthing and bonding in large installations, pp. 22-29, ABB Review 5, 1994
[8]	IEEE, Draft Guide for Safety in Substation, P80, D10, June 1997