■ 콘덴서 부설에 관한 참고사항

(주)선강엔지니어링 설계부 기술자료

1. 콘덴서 부설용량기준표(역률 90%까지의 개선치임)

정격출력		설치용량(μF)
(kW)	(HP)	①110V	②220V
0.1 0.2 0.25 0.4 0.55 0.75	1/8 1/4 1/3 1/2 3/4 1	40 50 75 100 100 120	10 15 20 20 30 30

(1) 단상유도전동기

[비고] ①과 ②은 전기공급약관 시행세칙에 의함

최대전력 (kVA)	3	5	7.5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
부설용량 (μF)	100	150	250	300	450	600	700	900	1,000	1,100	1,300	1,450

(2) 단상 220V급 교류전호(前號) 용접기

[비고] 1. 전기공급약관시행세칙[별표6]에 의함.

2. 교류저항용접기에 대하여는 위표의 1/2의 용량을 사용할 것.

정격출력		역률	무효 전력	설치하는 콘덴서 용량(90%까지)
				200V		380V		440V
(kW)	(HP)	(%)	(Kvar)	(μF)	(kVA)	(μF)	(kVA)	(μF)	(kVA)
0.2	1/4	60.0	0.262	15	0.2262	-	-	-	-
0.4	1/2	66.5	0.447	20	0.3016	-	-	-	-
0.75	1	73.0	0.691	30	0.4524	-	-	-	-
1.5	2	77.0	1.230	50	0.754	10	0.544	10	0.729
2.2	3	79.0	1.699	75	1.131	15	0.816	15	1.095
3.7	5	80.0	2.767	100	1.508	20	1.088	20	1.459
5.5	7.5	78.5	4.330	175	2.639	50	2.720	40	2.919
7.5	10	79.5	5.716	200	3.016	75	4.080	40	2.919
11	15	80.5	8.099	300	4.524	100	5.441	75	5.474
15	20	81.0	10.845	400	6.032	100	5.441	75	5.474
22	30	82.0	15.340	500	7.54	150	8.161	100	7.299
30	40	82.5	20.544	800	12.064	200	10.882	175	12.744
37	50	83.5	24.380	900	13.572	250	13.602	200	14.598

(3) 200V급, 380V급, 3상 유도전동기

[비고1] 220V용과 380V용은 전기공급약관 시행세칙에 의함.

[비고2] 440V용은 계산하여 제시하는 값으로 참고용임.

[비고3] 콘덴서가 일부설치되어 있는 경우에는 무효전력(Kvar) 또는 용량(kVA 또는 μF)합계에서 설치되어 있는 콘덴서의 용량(kVA 또는 μF)의 합계를 뺀 값을 설치하면 된다.

(4) 고압전동기에 설치하는 콘덴서의 용량

정격출력		역 률	무효율	무효전력	입력	설치하는 콘덴서의 용량
(kW)	(HP)	①CosΦ (%)	②SinΦ (%)	③(Kvar)	④(kVA)	⑤(KVA)	⑥ 90%까지 개선(kVA)	⑦ 95%까지 개선(kVA)	⑧ 98%까지 개선(kVA)
37	50	80	60	27.750	46.25	15	9.842 (10)	15.577(15)	20.239(20)
40		80.5	59.3	29.464	49.686	-	10.12 (10)	16.32 (15)	21.36 (20)
50		81.5	57.9	35.533	61.37	-	11.35 (15)	19.1 (20)	25.4 (25)
55	75	82.0	57.2	38.385	67.107	25	11.77 (15)	20.295(20)	27.225(25)
60	*80	82.5	56.5	41.088	72.722	-	12.6 (15)	21.36 (20)	28.92 (30)
75	100	83.0	55.8	50.398	90.319	30	14.1 (15)	25.725(25)	35.175(30)
100		84.0	54.3	63.280	116.538	-	16.2 (20)	31.7 (30)	44.3 (40)
110	150	84.5	53.5	69.600	130.09	50	16.39 (20)	33.44 (30)	47.3 (50)
125		85.0	52.7	77.451	146.966	-	17 (20)	36.375(50)	52.125(50)
150	200	85.5	51.85	90.971	175.45	75	18.375(20)	41.625(50)	60.525(50)
200		86.0	51.0	118.657	232.65	-	21.8 (20)	52.8 (50)	78 (75)
220	*300	*90.0	*43.0	110.04	255.915	-	- (-)	34.1 (30)	61.82 (50)

[비고1] ①은 전기공급약관 시행세칙에서 정하고 있는 역률이고 ③은 무효전력이다.

[비고2] ②는 무효율이고 ④는 입력(피상전력)인바 이는 ①과 ③에 의하여 산출한 것이다.

[비고3] ⑤는 전기공급약관 시행세칙에서 정하고 있는 역률개선용 콘덴서 용량이다.

[비고4] ⑥,⑦,⑧은 ①,②,③,④에 의하여 역률을 90%, 95% 또는 98%까지 개선하고저 할 때 설치하여야 할 콘덴서의 용량이며 (  )내의 숫자는 시판중인 표준용량을 표시한 것이다.

[비고5] 콘덴서가 일부설치되어 있는 경우에는 무효전력(Kvar) 또는 용량(kVA)합계에서 설치되어 있는 콘덴서 용량(kVA)의 합계를 뺀 값을 설치하면 된다.

[비고6] 고압전동기의 역률은 전동기의 종별에 따라 다 다르므로 실제설치하는 전동기의 제반특성(무효전력 또는 역률 등)에 따라 산출하여 역률이 90%이상 되도록 콘덴서를 설치하는 것이 바람직하다.

부 하 종 별	콘덴서용량(최저kVA)
380V 3상으로 사용하는 것 200V 3상 또는 단상으로 사용하는 것 100V 단상으로 사용하는 것. 기타의 전기기기	부하정격입력(kVA)의 1/3 부하정격입력(kVA)의 1/4 부하정격입력(kVA)의 1/5 전기사업자와 고객과 협의 결정

(5) 기타 저압 전기기계기구의 경우

2. 전력량에 의한 평균역률계산표

Wr/W		평균역률(%)	Wr/W		평균역률(%)
부터 0.0000 0.1005 0.1753 0.2280 0.2719 0.3107 0.3462 0.3794 0.4109 0.4410 0.4702 0.4985 0.5262 0.5534 0.5802 0.6067 0.6330 0.6591 0.6851 0.7111 0.7371 0.7631 0.7893 0.8155 0.8420 0.8686	까지 0.1004 0.1752 0.2279 0.2718 0.3106 0.3461 0.3793 0.4108 0.4409 0.4701 0.4984 0.5261 0.5533 0.5801 0.6066 0.6329 0.6590 0.6850 0.7110 0.7370 0.7630 0.7892 0.8154 0.8419 0.8685 0.8954	100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75	부터 0.8955 0.9226 0.9501 0.9779 1.0061 1.0346 1.0637 1.0932 1.1232 1.1537 1.1849 1.2167 1.2491 1.2823 1.3162 1.3509 1.3865 1.4230 1.4604 1.4989 1.5385 1.5793 1.6212 1.6645 1.7092 1.7555	까지 0.9225 0.9500 0.9778 1.0060 1.0345 1.0636 1.0931 1.1231 1.1536 1.1848 1.2166 1.2490 1.2822 1.3161 1.3508 1.3864 1.4229 1.4603 1.4998 1.5384 1.5792 1.6211 1.6644 1.7091 1.7554 1.8031	74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49

Wr/W		평균역률(%)	Wr/W		평균역률(%)
부터 1.8032 1.8527 1.9040 1.9572 2.0125 2.0701 2.1300 2.1924 2.2577 2.3259 2.3973 2.4722 2.5508 2.6335 2.7207 2.8127 2.9100 3.0131 3.1226 3.2391 3.3644 3.4963 3.6390 3.7920	까지 1.8526 1.9039 1.9571 2.0124 2.0770 2.1299 2.1923 2.2576 2.3258 2.3972 2.4721 2.5507 2.6334 2.7206 2.8126 2.9099 3.0130 3.1225 3.2390 3.3633 3.4962 3.6389 3.7919 3.9572	48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25	부터 3.9573 4.1363 4.3306 4.5425 4.7745 5.0299 5.3122 5.6262 5.9776 6.3737 6.8238 7.3397 7.9374 8.6381 9.4713 10.4787 11.7221 13.2959 15.3522 18.1544 22.1998 28.5540 39.9876 66.6668 199.9976	까지 4.1362 4.3305 4.5424 4.7744 5.0298 5.3121 5.6261 5.9775 6.3736 6.8237 7.3396 7.9373 8.6380 9.4712 10.4787 11.7221 13.2958 15.3521 18.1543 22.1997 28.5539 39.9875 66.6667 199.9975 0	24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

[주] 1. W : 전력량계계량치(kWH)  Wr : 무효전력량계계량치(kVarH)

2. Wr/W는 소수점 이하 4자리까지로 하고, 5자는 절상한 것임.

3. 상기 조건표는 평균역률 [eqn: = { W}over { SQRT { { W}^{2 }+ { Wr}^{2 } } } TIMES 100]의 식에 따라 계산함.

4. 상기 조견표는 유효전력(kW)과 무효전력(kVar)에 의한 역률을 구할 경우에도 이용할 수 있음.

구분		개선후의 역률 = Cosθ2
		100	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80
개 선 전 의 역 률 ∥ Cosθ1	0.50	173	159	153	148	144	140	137	134	131	128	125	122	119	117	114	111	109	106	103	101	98
	0.51	169	154	148	144	140	136	132	129	126	123	120	118	115	112	108	107	104	102	99	95	94
	0.52	164	150	144	139	135	131	128	125	122	119	116	113	110	108	106	102	100	97	95	92	89
	0.53	160	146	140	135	131	127	124	121	117	114	112	109	106	103	101	98	95	93	90	88	85
	0.54	156	142	136	131	127	123	120	116	113	110	108	106	102	99	97	94	91	89	86	84	81
	0.55	152	138	132	127	123	119	116	112	108	106	103	101	98	95	92	90	87	85	82	80	77
	0.56	148	134	128	123	119	115	112	109	105	102	100	97	84	91	89	86	83	81	75	76	73
	0.57	144	130	124	119	115	111	108	105	102	99	96	93	90	88	85	82	80	77	74	72	69
	0.58	141	126	120	115	111	108	104	101	98	95	92	89	87	84	81	79	76	73	71	68	66
	0.59	137	123	117	112	108	104	101	97	94	91	89	85	83	80	78	75	72	70	67	65	62
	0.60	133	119	113	108	104	100	97	94	91	88	85	82	79	77	74	71	69	66	64	61	58
	0.61	130	116	110	105	101	97	94	90	87	84	82	79	76	73	71	68	65	63	60	58	55
	0.62	127	112	106	102	97	94	90	87	84	81	78	75	73	70	67	65	62	59	57	54	52
	0.63	123	109	103	98	94	90	87	84	81	78	75	72	69	67	64	61	59	56	54	51	48
	0.64	120	106	100	95	91	87	84	81	78	75	72	69	66	63	61	58	56	53	50	47	45
	0.65	117	103	97	92	88	84	81	77	74	71	69	66	63	60	58	55	52	50	47	45	42
	0.66	114	100	94	89	85	81	78	74	71	68	65	63	60	57	55	52	49	47	44	41	39
	0.67	111	97	91	86	82	78	75	71	68	65	62	60	57	54	52	49	46	44	41	38	36
	0.68	108	94	88	83	79	75	72	68	65	62	59	57	54	51	49	46	43	41	38	35	33
	0.69	105	91	85	80	76	72	69	65	62	59	57	54	51	48	46	43	40	38	35	33	30
	0.70	102	88	82	77	73	69	66	63	59	56	54	51	48	45	43	40	37	35	32	30	27
	0.71	99	85	79	74	70	66	63	60	57	54	51	48	45	43	40	37	35	32	29	27	24
	0.72	96	82	76	71	67	64	60	57	54	51	48	45	42	40	37	34	32	29	27	24	21
	0.73	94	79	73	69	64	61	57	54	51	48	45	42	40	37	34	32	29	26	24	21	19
	0.74	91	77	71	68	62	58	55	51	48	45	43	40	37	34	32	29	26	24	21	19	16
	0.75	88	74	68	63	59	55	52	49	45	43	40	37	34	32	29	26	24	21	18	16	13
	0.76	86	71	65	60	58	53	49	46	43	40	37	34	32	29	26	24	21	18	16	13	11
	0.77	83	69	63	58	54	50	47	43	40	37	35	32	29	26	24	21	18	16	13	11	8
	0.78	80	66	60	55	51	47	44	41	38	35	32	29	26	24	21	18	16	13	10	8	5
	0.79	78	63	57	53	48	45	41	38	35	32	29	26	24	21	18	16	13	10	8	5	2.6
	0.80	75	61	55	50	46	42	39	36	32	29	27	24	21	18	16	13	10	8	5	2.6
	0.81	72	58	52	47	43	40	36	33	30	27	24	21	18	16	13	10	8	5	2.6
	0.82	70	56	50	45	41	37	34	30	27	24	21	19	16	13	11	8	5	2.6
	0.83	67	53	47	42	38	34	31	28	25	22	19	16	13	11	8	5	2.6
	0.84	65	50	44	40	35	32	28	25	22	19	16	13	11	8	5	2.6
	0.85	62	48	42	37	33	29	25	23	19	16	14	11	8	5	2.7
	0.86	59	45	39	34	30	28	23	20	17	14	11	8	5	2.6
	0.87	57	42	36	32	28	24	20	17	14	11	8	6	2.7
	0.88	54	40	34	29	25	21	18	15	11	8	6	2.8
	0.89	51	37	31	26	22	18	15	12	9	6	2.8
	0.90	48	34	28	23	19	16	12	9	6	2.8
	0.91	46	31	25	21	16	13	9	8	3
	0.92	43	28	22	18	13	10	8	3.1
	0.93	40	25	19	14	10	7	3.2
	0.94	36	22	16	11	7	3.4
	0.95	33	19	13	8	3.7
	0.96	29	15	9	4.1
	0.97	25	11	4.8
	0.98	20	8
	0.99	14

3. 역률개선용 콘덴서의 용량 계산표

4. 용접기의 무효전력(kVar)

입력(kVA) 역률(%)	3	5	7.5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	2,750 2,736 2,723 2,709 2,694 2,679 2,664 2,648 2,632 2,615 2,598 2,581 2,564 2,544 2,525 2,505 2,486 2,465 2,444 2,422 2,400 2,378 2,354 2,330 2,306 2,280	4,583 4,560 4,538 4,515 4,490 4,466 4,440 4,414 4,386 4,359 4,330 4,301 4,274 4,240 4,209 4,176 4,143 4,108 4,073 4,037 4,000 3,963 3,923 3,888 3,843 3,800	6,874 6,840 6,806 6,772 6,734 6,698 6,659 6,620 6,579 6,539 6,495 6,452 6,411 6,359 6,313 6,263 6,215 6,162 6,110 6,055 6,000 5,944 5,885 5,825 5,764 5,699	9,165 9,120 9,075 9,029 8,979 8,931 8,879 8,827 8,772 8,718 8,660 8,602 8,548 8,479 8,417 8,351 8,286 8,216 8,146 8,073 8,000 7,925 7,846 7,766 7,685 7,599	13,748 13,680 13,613 13,544 13,469 13,397 13,319 13,241 13,158 13,077 12,990 12,903 12,822 12,719 12,626 12,527 12,429 12,324 12,219 12,110 12,000 11,888 11,769 11,649 11,528 11,399	18,330 18,240 18,150 18,058 17,958 17,862 17,758 17,654 17,544 17,436 17,320 17,204 17,096 16,958 16,834 16,702 16,572 16,432 16,292 16,146 16,000 15,850 15,692 15,532 15,370 15,198	22,913 22,800 22,688 22,573 22,448 22,328 22,198 22,068 21,930 21,795 21,650 21,505 21,370 21,198 21,043 20,878 20,715 20,540 20,365 20,183 20,000 19,813 19,615 19,415 18,213 18,998	27,495 27,360 27,225 27,087 26,938 26,793 26,638 26,481 26,316 26,154 25,980 25,806 25,644 25,437 25,251 25,053 24,858 24,648 24,438 24,219 24,000 23,775 23,538 23,298 23,055 22,797	32,078 31,920 31,763 31,602 31,427 31,259 31,077 30,895 30,702 30,513 30,310 30,107 29,918 29,677 29,460 29,229 29,001 28,756 28,511 28,256 28,000 27,738 27,461 27,181 26,898 26,597	36,660 36,480 36,300 36,116 35,916 35,724 35,516 35,308 35,088 34,872 34,640 34,408 34,192 33,916 33,668 33,404 33,144 32,864 32,584 32,292 32,000 31,700 31,384 31,064 30,740 30,396	41,243 21,040 40,838 40,361 40,406 40,190 39,956 39,722 39,474 39,231 38,970 38,709 38,466 38,156 37,877 37,580 37,287 26,972 36,657 36,329 36,000 35,663 35,307 34,947 34,583 34,196	45,825 45,600 45,375 45,145 44,895 44,655 44,395 44,135 43,860 43,590 43,300 43,001 42,740 42,395 42,085 41,755 41,430 41,080 40,730 40,365 40,000 39,625 39,230 38,830 38,425 37,995

[주] 1. 출력 = 입력×역률로 환산

2. 당해 용접기의 입력 및 역률은 시험성적표에 의함.

3. 콘덴서가 일부 부설되어 있는 경우에는 무효전력의 합계에서 부설된 콘덴서용량(kVA)의 합계를 차감 계산함.

4. 전등사용설비는 그 종류 또는 용량에 관계없이 역률을 90%로 간주하여 무효전력을 계산함.

[비고1] kVA용량과 μF용량건의 환산은 다음의 계산식이나 환산표를 이용한다.

[eqn: C = { kVA CDOT { 10}^{9 } } over {ω { E}^{2 } } = { kVA CDOT { 10}^{9 } } over {2 CDOT π CDOT f CDOT { E}^{2 } } = { kVA CDOT { 10}^{9 } } over {376.98 CDOT { E}^{2 } }]

[eqn: kVA = { C CDOT { E}^{2 } CDOT 376.98 } over { { 10}^{9 } } = C CDOT { E}^{2 } CDOT 376.98 CDOT { 10}^{-9 }]

전압(V)	주파수(Hz)	1kVA당 μF용량	1kVA당 kVA용량
110	60	219.22815	0.00456146
200	60	66.31652	0.0150792
220	60	54.80704	0.0824583
380	60	18.37023	0.05443591
440	60	13.70176	0.07298333
460	60	12.53620	0.07976897
3,300	60	0.243587	4.1053122
6,600	60	0.0608967	16.4212488
22,900	60	0.00505837	197.6920818

[비고2] kVA와 μF간의 환산표

앞표의 이용예

예) 역률개선용 콘덴서의 용량계산표

(1) 부하입력 1,000kW의 경우

개선전 역률 Cosθ1 = 0.65

개선후 역률 Cosθ2 = 0.95 의 경우 표에서 84%를 얻어

콘덴서 용량 (kVA) = 1,000 × 0.84 = 840kVA를 얻는다.

(2)부하입력 1,500kVA의 경우

개선전 역률 Cosθ1 = 0.65일 때 입력은 (kW)

= 1500×0.65 = 975kW

개선후 역률 Cosθ2 = 0.95일 때 표에서 84%를 얻어

콘덴서 용량 (kVA) = 975 × 0.84 = 819kVA를 얻는다.