FLANGE 규격표 - DIN 10 BAR

DIN 2543, 2527, 2544, 2545, 2527, 2634  ORGED        					Unit : mm

| Size | D | t |  |  | G | f | T | d | Bolting |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W.N. | Slip-On | Blind |  |  |  | (O.D. of Pipe) | Dia. of Circle | Dia. of Holes | Numbers - Size |
| 10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 40 | 2 | 35 | 14 | 60 | 14 | 4-M12 |
| 15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 45 | 2 | 35 | 20 | 65 | 14 | 4 - M12 |
| 20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 58 | 2 | 38 | 25 | 75 | 14 | 4 - M12 |
| 25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 68 | 2 | 38 | 30 | 85 | 14 | 4 - M12 |
| 32 | 140 | 16 | 16 | 16 | 78 | 2 | 40 | 38 | 100 | 18 | 4 - M16 |
| 40 | 150 | 16 | 16 | 16 | 88 | 3 | 42 | 44.5 | 110 | 18 | 4 - M16 |
| 50 | 165 | 18 | 18 | 18 | 102 | 3 | 45 | 57 | 125 | 18 | 4 - M16 |
| 65 | 185 | 18 | 18 | 18 | 122 | 3 | 45 | 76.1 | 145 | 18 | 4 - M16 |
| 80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 138 | 3 | 50 | 88.9 | 160 | 18 | 4 - M16 |
| 100 | 220 | 20 | 20 | 20 | 158 | 3 | 52 | 108 | 180 | 18 | 8 - M16 |
| 125 | 250 | 22 | 22 | 22 | 188 | 3 | 55 | 133 | 210 | 18 | 8 - M16 |
| 150 | 285 | 22 | 22 | 22 | 212 | 3 | 55 | 159 | 240 | 23 | 8 - M20 |
| 200 | 340 | 24 | 24 | 24 | 268 | 3 | 62 | 216 | 295 | 23 | 8 - M20 |
| 250 | 395 | 26 | 26 | 26 | 320 | 3 | 68 | 267 | 350 | 23 | 12 - M20 |
| 300 | 445 | 26 | 26 | 28 | 370 | 4 | 68 | 318 | 400 | 23 | 12 - M20 |
| 350 | 505 | 26 | 28 | 30 | 430 | 4 | 68 | 368 | 460 | 23 | 16 - M20 |
| 400 | 565 | 26 | 32 | 32 | 482 | 4 | 72 | 419 | 515 | 27 | 16 - M24 |
| 500 | 670 | 28 | 38 | 34 | 585 | 4 | 75 | 521 | 620 | 27 | 20 - M24 |
| 600 | 780 | 28 | - | - | 685 | 5 | 80 | 622 | 725 | 30 | 20 - M27 |
| 700 | 895 | 30 | - | - | 800 | 5 | 80 | 720 | 840 | 30 | 24 - M27 |
| 800 | 1015 | 32 | - | - | 905 | 5 | 90 | 820 | 950 | 33 | 24 - M30 |
| 900 | 1115 | 34 | - | - | 1005 | 5 | 95 | 920 | 1050 | 33 | 28 - M30 |

FLANGE 규격표 - DIN 16 BAR

DIN 2543, 2527, 2544, 2545, 2527, 2634 FORGED   						Unit : mm

| Size | D | t |  |  | G | f | T | d | Bolting |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W.N. | Slip-On | Blind |  |  |  | (O.D. of Pipe) | Dia. of Circle | Dia. of Holes | Numbers - Size |
| 10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 40 | 2 | 35 | 14 | 60 | 14 | 4 - M12 |
| 15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 45 | 2 | 35 | 20 | 65 | 14 | 4 - M12 |
| 20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 58 | 2 | 38 | 25 | 75 | 14 | 4 - M12 |
| 25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 68 | 2 | 38 | 30 | 85 | 14 | 4 - M12 |
| 32 | 140 | 16 | 16 | 16 | 78 | 2 | 40 | 38 | 100 | 18 | 4 - M16 |
| 40 | 150 | 16 | 16 | 16 | 88 | 3 | 42 | 44.5 | 110 | 18 | 4 - M16 |
| 50 | 165 | 18 | 18 | 18 | 102 | 3 | 45 | 57 | 125 | 18 | 4 - M16 |
| 65 | 185 | 18 | 18 | 18 | 122 | 3 | 45 | 76.1 | 145 | 18 | 4 - M16 |
| 80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 138 | 3 | 50 | 88.9 | 160 | 18 | 8 - M16 |
| 100 | 220 | 20 | 20 | 20 | 158 | 3 | 52 | 108 | 180 | 18 | 8 - M16 |
| 125 | 250 | 22 | 22 | 22 | 188 | 3 | 55 | 133 | 210 | 18 | 8 - M16 |
| 150 | 285 | 22 | 22 | 22 | 212 | 3 | 55 | 159 | 240 | 23 | 8 - M20 |
| 200 | 340 | 24 | 24 | 24 | 268 | 3 | 62 | 216 | 295 | 23 | 12 - M20 |
| 250 | 405 | 26 | 26 | 26 | 320 | 3 | 70 | 267 | 355 | 27 | 12 - M24 |
| 300 | 460 | 28 | 28 | 28 | 378 | 4 | 78 | 318 | 410 | 27 | 12 - M24 |
| 350 | 520 | 30 | 30 | 30 | 438 | 4 | 82 | 368 | 470 | 27 | 16 - M24 |
| 400 | 580 | 32 | 32 | 32 | 490 | 4 | 85 | 419 | 525 | 30 | 16 - M27 |
| 500 | 715 | 34 | 36 | 34 | 610 | 4 | 90 | 521 | 650 | 33 | 20 - M30 |
| 600 | 840 | 36 | 40 | - | 725 | 5 | 95 | 622 | 770 | 36 | 20 - M33 |
| 700 | 910 | 36 | - | - | 795 | 5 | 100 | 720 | 840 | 36 | 24 - M33 |
| 800 | 1025 | 38 | - | - | 900 | 5 | 105 | 820 | 950 | 39 | 24 - M36 |
| 900 | 1125 | 40 | - | - | 1000 | 5 | 110 | 920 | 1050 | 39 | 28 - M36 |

FLANGE 규격표 - DIN 25 BAR

DIN 2543, 2527, 2544, 2545, 2527, 2634 FORGED     						Unit : mm

| Size | D | t |  |  | G | #f | T | d | Bolting |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W.N. | Slip-On | Blind |  |  |  | (O.D. of Pipe) | Dia. of Circle | Dia. of Holes | Numbers - Size |
| 10 | 90 | 16 | - | 16 | 40 | 2 | 35 | 14 | 60 | 14 | 4 - M12 |
| 15 | 95 | 16 | 16 | 16 | 45 | 2 | 38 | 20 | 65 | 14 | 4 - M12 |
| 20 | 105 | 18 | 18 | 18 | 58 | 2 | 40 | 25 | 75 | 14 | 4 - M12 |
| 25 | 115 | 18 | 18 | 18 | 68 | 2 | 40 | 30 | 85 | 14 | 4 - M12 |
| 32 | 140 | 18 | 18 | 18 | 78 | 2 | 42 | 38 | 100 | 18 | 4 - M16 |
| 40 | 150 | 18 | 18 | 18 | 88 | 3 | 45 | 44.5 | 110 | 18 | 4 - M16 |
| 50 | 165 | 20 | 20 | 20 | 102 | 3 | 48 | 57 | 125 | 18 | 4 - M16 |
| 65 | 185 | 22 | 22 | 22 | 122 | 3 | 52 | 76.1 | 145 | 18 | 8 - M16 |
| 80 | 200 | 24 | 24 | 24 | 138 | 3 | 58 | 88.9 | 160 | 18 | 8 - M16 |
| 100 | 235 | 24 | 24 | 24 | 162 | 3 | 65 | 108 | 190 | 23 | 8 - M20 |
| 125 | 270 | 26 | 26 | 26 | 188 | 3 | 68 | 133 | 220 | 27 | 8 - M24 |
| 150 | 300 | 28 | 28 | 28 | 218 | 3 | 75 | 159 | 250 | 27 | 8 - M24 |
| 200 | 360 | 30 | 30 | 30 | 278 | 3 | 80 | 216 | 310 | 27 | 12 - M24 |
| 250 | 425 | 32 | 32 | 32 | 335 | 3 | 88 | 267 | 370 | 30 | 12 - M27 |
| 300 | 485 | 34 | 34 | 34 | 395 | 4 | 92 | 318 | 430 | 30 | 16 - M27 |
| 350 | 555 | 38 | 38 | 38 | 450 | 4 | 100 | 368 | 490 | 33 | 16 - M30 |
| 400 | 620 | 40 | 40 | 40 | 505 | 4 | 110 | 419 | 550 | 36 | 16 - M33 |
| 500 | 730 | 44 | 44 | 44 | 615 | 4 | 125 | 521 | 660 | 36 | 20 - M33 |
| 600 | 845 | 46 | - | - | 720 | 5 | 125 | 622 | 770 | 39 | 20 - M36 |
| 700 | 960 | 46 | - | - | 820 | 5 | 125 | 720 | 875 | 42 | 24 - M39 |
| 800 | 1085 | 50 | - | - | 930 | 5 | 135 | 820 | 990 | 48 | 24 - M45 |
| 900 | 1185 | 54 | - | - | 1030 | 5 | 145 | 920 | 1090 | 48 | 28 - M45 |
| 1000 | 1320 | 58 | - | - | 1140 | 5 | 155 | 1020 | 1210 | 56 | 28 - M52 |
| 10 | 90 | 16 | - | 16 | 40 | 2 | 35 | 14 | 60 | 14 | 4 - M12 |

FLANGE 규격표 - DIN 40 BAR

DIN 2543, 2527, 2544, 2545, 2527, 2634 FORGED     						Unit : mm

| Size | D | t |  |  | G | #f | T | d | Bolting |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W.N. | Slip-On | Blind |  |  |  | (O.D. of Pipe) | Dia. of Circle | Dia. of Holes | Numbers - Size |
| 15 | 95 | 16 | 16 | 16 | 45 | 2 | 38 | 20 | 65 | 14 | 4 - M12 |
| 20 | 105 | 18 | 18 | 18 | 58 | 2 | 40 | 25 | 75 | 14 | 4 - M12 |
| 25 | 115 | 18 | 18 | 18 | 68 | 2 | 40 | 30 | 85 | 14 | 4 - M12 |
| 32 | 140 | 18 | 18 | 18 | 78 | 2 | 42 | 38 | 100 | 18 | 4 - M16 |
| 40 | 150 | 18 | 18 | 18 | 88 | 3 | 45 | 44.5 | 110 | 18 | 4 - M16 |
| 50 | 165 | 20 | 20 | 20 | 102 | 3 | 48 | 57 | 125 | 18 | 4 - M16 |
| 65 | 185 | 22 | 22 | 22 | 122 | 3 | 52 | 76.1 | 145 | 18 | 8 - M16 |
| 80 | 200 | 24 | 24 | 24 | 138 | 3 | 58 | 88.9 | 160 | 18 | 8 - M16 |
| 100 | 235 | 24 | 24 | 24 | 162 | 3 | 65 | 108 | 190 | 23 | 8 - M20 |
| 125 | 270 | 26 | 26 | 26 | 188 | 3 | 68 | 133 | 220 | 27 | 8 - M24 |
| 150 | 300 | 28 | 28 | 28 | 218 | 3 | 75 | 159 | 250 | 27 | 8 - M24 |
| 200 | 375 | 34 | 34 | 34 | 285 | 3 | 88 | 216 | 320 | 30 | 12 - M27 |
| 250 | 450 | 38 | 38 | 38 | 345 | 3 | 105 | 267 | 385 | 33 | 12 - M30 |
| 300 | 515 | 42 | 42 | 42 | 410 | 4 | 115 | 318 | 450 | 33 | 16 - M30 |
| 350 | 580 | 46 | 46 | 46 | 465 | 4 | 125 | 368 | 510 | 36 | 16 - M33 |
| 400 | 660 | 50 | 50 | 50 | 535 | 4 | 135 | 419 | 585 | 39 | 16 - M36 |
| 500 | 755 | 52 | 52 | 52 | 615 | 4 | 140 | 521 | 670 | 42 | 20 - M39 |