# 옥내소화전설비 성능시험표

1. 설치상태개요

| 항 목 |  |  |  |  |  |  |  |  | 양호 | 불량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주된수원 | 종 별 |  | □ 고가수조, □ 압력수조, □ 그밖의것 : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 위 치 |  |  설치장소 : □ 지하, □ 지상, □ 옥상, □ 그밖의것 :  펌프흡입방식에 의한분류 □ 정압흡입방식의 저수조 □ 부압흡입방식의 저수조 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 수 량 |  |  보유량 : m2,  유효수량 : m2, □ 전용, □ 겸용 |  |  |  |  |  |  |  |
| 가압송수 장 치 | 설치위치 |  | 층 실 |  |  |  | 압력조정장치 | □ 유, □ 무 |  |  |
|  | 펌프방식 |  | 펌 프 전동기 |  |  | □ 전용, □ 겸용, 토출량 : LIT/min |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  전양정 : m,  직경 : m/m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  전압 : V,  출력 : KW |  |  |  |  |
|  |  |  | 물올림장치 |  |  |  유효수량 : L, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  급수방식 :  급수관 : A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  감수경보의 종별 및 표시장소 : |  |  |  |  |
|  |  |  | 기동용압력챔버 |  |  |  용량 : L |  |  |  |  |
|  | 고가수조방식 |  |  유효낙차 : m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 압력탱크방식 |  |  가압압력 : kg/cm2,  용량 : L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  에어콤푸레샤 용량 : m3/min,  동력 : KW |  |  |  |  |  |  |  |
| 보조용고가(또는옥상)수조 |  |  |  유효수량 : m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 소화전 | 설치수합계 : 개 |  |  |  |  소화전의 최다설치층의 설치수 : 개 |  |  |  |  |  |
| 기동장치 | □ 전용스위치, □ 기동용 수압개페장치, □ 그밖의것 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 표시등 | □ 전용, □ 자동화재탐지설비와 겸용(점멸) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배 관 | 배 관 | 입상관 |  | □ 직경 : K, □ 전용, □ 겸용 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 재질 |  | □ KSD 3562, □ KSD 3507, □ 그밖의것 : |  |  |  |  |  |  |
|  | 이 음 | □ 프랜지, □ 그밖의 것 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 밸 브 | 개폐밸브 |  | □ KS : K, □ 그밖의 것 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 체크밸브 |  | □ KS : K, □ 그밖의 것 : |  |  |  |  |  |  |
|  | 방식조치 | □ 방식테이프감기, □ 라이닝관, □ 그밖의것 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 송수구 | □ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개, □ 설치위치 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배 선 | 비상전원회로 | □ 내화전선, □ 전선관매설, □ 그밖의것 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 조작회로 | □ 내열전선, □ 전선관노출, □ 그밖의것 : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 비상전원 | □ 자가발전설비, □ 축전지설비, □ 그밖의것 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 비고란 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 성능시험

| 번호 | 성 능 시 험 항 목 | 양호 | 불량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수원 |  |  |
|  |  주된 수원의 저수량 |  |  |
|  |  옥상수조의 저수량 |  |  |
|  |  다른설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 |  |  |
| 2 | 수조 |  |  |
|  |  점검 편의성 |  |  |
|  |  동결방지조치 또는 동경우려가 없는장소의 선정상태 |  |  |
|  |  수위계 (또는 수위확인조치) |  |  |
|  |  수조외측 사다리 (바닥보다 낮은 경우는 제외) |  |  |
|  |  조명설비 (또는 채광상태) |  |  |
|  |  배수밸브 또는 배수관 |  |  |
|  |  소화용 수조표지 |  |  |
|  |  수조와 주배관 접속부의 소화용 배관표지 |  |  |
|  |  수조내부 청소상태 및 방청표지 |  |  |
| 3 | 가압송수장치 |  |  |
|  |  펌프설치 장소의 점검편의성 및 환경 |  |  |
|  |  동결방지조치 또는 동결의 우려가 없는 장소의 선정상태 |  |  |
|  |  옥내소화전 동시사용시 방수압 및 방수량 |  |  |
|  |  다른설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용도로의 사용시 장해발생여부 |  |  |
|  |  기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 |  |  |
|  |  펌프 성능시험배관 상태 |  |  |
|  |  수온상승방지밸브 배관규격 및 설치상태 |  |  |
|  |  물올림장치 용량 배관 및 보급수 보급상태 |  |  |
|  |  충압펌프 용량 양정 및 표지 |  |  |
|  |  내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 |  |  |
|  |  가압송수장치의 소화용도 표지 |  |  |
|  |  고가수조의 경우 급수관 및 오버플로우관의 상태 |  |  |
|  |  압력수조의 경우 수조의 용량 수위계 급수관 급기관 맨홀 압력계 연성계 안전장치 및 압력저하 방지강치 상태 |  |  |
| 4 | 배관 |  |  |
|  |  배관의 재질 |  |  |
|  |  다른설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용도로의 사용시 장해발생여부 |  |  |
|  |  흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 |  |  |
|  |  토출측 배관의 유속 |  |  |
|  |  급수배관의 구경 |  |  |
|  |  펌프 성능시험배관의 규격 및 설치상태 |  |  |
|  |  유량측정장치의 용량 및 설치상태 |  |  |
|  |  동결방지조치 또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경상태 |  |  |
|  |  개폐표시형밸브의 종류 설치위치 및 기능 |  |  |
|  |  다른설비의 배관과의 구분방식 및 상태 |  |  |
|  |  입상배관의지지 및 수평배관의 행가의 배치간격 설치상태 및 지지하중 |  |  |
|  |  입상배관 내부의 청소상태 |  |  |
| 5 | 옥내소화전 옥외송수구 |  |  |
|  |  설치장소 및 위치 (높이포함) |  |  |

| 번호 | 성 능 시 험 항 목 | 양호 | 불량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  개폐밸브 설치금지 여부 |  |  |
|  |  송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 |  |  |
| 6 | 옥내소화전 설비의 함등 |  |  |
|  |  함의 재질 및 두께 |  |  |
|  |  문의 크기 표지 및 개방용의성 및 장해물 설치여부등 사용상의 편의상태 |  |  |
|  |  기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 |  |  |
|  |  방수구의 수평거리 높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 |  |  |
|  |  방수압력이 7kgf/cm2을 초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : |  |  |
|  |  방수구와 호스의 접결상태, 호스의 적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 |  |  |
|  |  호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수 (직사형 : 개, 방사형 : ) |  |  |
|  |  표시등의 설치상태 |  |  |
| 7 | 전원 |  |  |
|  |  수전전압에 따른 배선방식 |  |  |
|  |  비상전원의 종류 및 용량 |  |  |
|  |  비상전원의 설치장소 조명 및 방화구획 |  |  |
|  |  상용전원의 공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환상태 |  |  |
| 8 | 제어반 |  |  |
|  |  감시제어반 각종표시등 및 음향경보상태 |  |  |
|  |  감시제어반의 각종기능 |  |  |
|  |  감시제어반 전용제어실이 설치된 경우 그 장소 및 위치 |  |  |
|  |  감시제어반 및 동력제어반의 설치장소 및 위치 |  |  |
|  |  동력제어반의 용도표지 재질 두께 |  |  |
|  |  각배선의 절연저항 |  |  |
| 9 | 배선 |  |  |
|  |  전원회로의 내화배선 상태 |  |  |
|  |  그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 |  |  |
|  |  사용전선의 종류 및 규격 |  |  |
|  |  과전류 차단기 및 접속단자의 표기 |  |  |
| 10 | 수압시험 |  |  |
|  |  가압송수장치 및 부속장치 (밸브류 배관 배관부속류 압력챔버) 의 수압시험 (접속상태에서 실시한다. 이와 같다) 결과 |  |  |
|  |  옥외 연결송수구 및 연결배관의 수압시험 결과 |  |  |
|  |  입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (※수압시험은 14kgf/cm2 의 압력으로 2시간 이상 실시하고자 하는 가장 낮은부분에서 가압하되, 배관 배관부속류 밸브류 각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5kgf/cm2 이상인 부분에 있어서의 가압수의 압력은 그 상용수압에 3.5kgf/cm2 을 더한 압력으로 한다. |  |  |