[참고자료]                       < 해 설 서>

KS C IEC 60364 등 한국산업규격에 대한 인터넷검색은 기술표준원 국가표준

홈페이지()에 접속하여 열람하시기 바랍니다.

http://standard.go.kr

[제6조 해설]

IEC 규격에 의한 전선의 사용

ㅇ 전기용품안전관리법의 개정시행(2004. 7. 1)과 KS의 국제기준 부합화가 진전됨에 따라 IEC 규격을 도입한 전선을 사용할 수 있도록 명문화 하고 배선방법은 현행 기술기준 또는 KS C IEC 60364-5-52의 규격에 의하여 시설할 수 있도록 한 것임. 그 배선방식과 허용전류의 선정에 대하여는 붙임 “IEC 규격에 의한 배선방식의 선정과 시공 해설”을 참고하기 바람.

ㅇ IEC 규격을 도입한 전선의 전면 사용 시기

- 전선관련 KS 규격의 IEC 부합화를 위한 정비가 2005. 6. 30일까지 완료예정이고 산업자원부 기술표준원 고시 제2004-850(2004. 11. 10)호에 의하여 전선중 KSC 3328(600V 2종비닐절연전선, 기술표준원 고시 제2002-1747호), KSC 3330(제어용 케이블, 기술표준원 고시 제2002-1747호), KSC 3611(600V 폴리에틸렌케이블, 기술표준원 고시 제2002-1747호), KSC 3323(600V 비닐절연비닐시스케이블, 기술표준원 고시 제2002-1747호)은 2006. 6. 30일까지 신·구 규격에 의한 제품을 선택 적용할 수 있도록 하고 있음. 따라서 2006. 7. 1 이후에는 구 규격에 의한 제품의 생산이 중단될 예정이므로 이를 고려하여 전기설비의 설계에서부터 반영하여야 할 것임.

첨 부 : IEC 규격에 의한 배선방식의 선정과 시공 해설

[첨부]

IEC 규격에 의한 배선방식의 선정과 시공 해설

(IEC 60364-5-52, 2001. KS C IEC60364-5-52, 2004)

Ⅰ. 일반사항(520)

배선방식의 선정과 시공에 관하여 이 규격을 적용할 때 절연전선 및 케이블과 그것들의 단말 처리와 접속, 그 지지방법, 폐쇄함 및 외적영향을 고려한 보호방법에 대하여 IEC 60364-1의 기본 원칙의 적용을 고려하여야 한다.

Ⅱ. 배선방식의 종류(521)

1. 배선방식 선정방법(521.1)

배선방식의 선정은 사용하는 전선(나전선, 절연전선) 또는 케이블의 종류에 따라 다음 표 2-1(배선설비의 선정)에 적합한 것이어야 한다.

표 2-1 배선설비의 선정[IEC 60364-521.1의 표 52-1(52F)]

전선과 케이블		시설방법
		고정 하지 않음	직접 고정	전선관	케이블트렁킹 (몰드형, 바닥면 매입형을 포함)	케이블 덕트	케이블 래더, 케이블 트레이, 브래킷	애자 사용	지지 용선
나전선		×	×	×	×	×	×	○	×
절연전선		×	×	○	○	○	×	○	×
외장케이블(금속외장 및 무기 절연을 포함)	다심	○	○	○	○	○	○	△	○
	단심	△	○	○	○	○	○	△	○
○ : 허용한다. × : 허용하지 않는다. △ : 적용할 수 없거나 실용상 일반적으로 사용하지 않는다.

이 표는 전선(나전선, 절연전선) 및 케이블을 사용하는 경우의 시설방법(공사의 종류)의 옳고 그름을 나타내는 것으로 표에 사용된 용어 및 배선방식의 선정에 대하여 해설한다.

가. 용어 해설

1) 고정하지 않음

전선 및 케이블을 포설한 그 상태대로 두는 방법이다. 다심외장케이블의 시설방법에서 케이블을 직접 지지물에 고정하지 않아도 위험의 우려가 없는 경우 또는 배선공간이 너무 좁은 경우에는 케이블을 고정하지 않을 수 있다.

2) 직접고정

전선 및 케이블을 포설하고 고정재를 사용하여 지지물에 직접 고정하는 방법이다. 단심 또는 다심외장케이블의 포설방법에서 케이블을 직접 지지물에 고정하지 않으면 위험의 우려가 있는 경우 케이블에 기계적 보호를 하지 않고 케이블을 직접 지지물에 고정한다. 고정재로는 새들, 스테이플, 묶는 끈 등이 있다.

3) 케이블 트렁킹

건축물에 고정되는 본체부와 제거할 수 있거나 개폐할 수 있는 커버로 이루어지며 절연전선, 케이블, 코드를 완전하게 수용할 수 있는 크기의 것을 말한다.(IEC 60050-826-06-04) 지금의 금속덕트 등이 해당된다. 재료는 비연소성(非延燒性) 부품으로 구성되는 것이 일반적이며, 다음의 덕트, 케이블 래더(ladder), 케이블 트레이, 브래킷도 마찬가지이다.

4) 케이블 덕트

절연전선 및 케이블 등을 인입하거나 교체할 수 있는 사각형 단면의 것을 말한다. 지금의 플로어덕트, 금속덕트가 여기에 해당된다.

5) 케이블 래더(ladder)

길이방향의 가로대에 케이블 지지용 가로대를 고정한 사다리형의 것이다(IEC 60050-826-06-08).

6) 케이블 트레이

전선류가 굴러 떨어지지 않도록 테두리가 있는 것으로 뚜껑은 없다.

(주) 케이블트레이에는 구멍이 있는 경우와 없는 경우가 있다.(IEC 60050-826-06-07)

7) 케이블 브래킷

케이블을 적재하기 위한 수평 지지대로 한쪽만을 벽 등에 고정하는 것으로 케이블의 길이 방향에 등 간격으로 설치한다(IEC 60050-826-06-09). 케이블의 자체 하중이 브래킷에 가해져 케이블이 변형될 우려가 있기 때문에 거의 사용되지 않는다. 브래킷은 상기 시설방법의 지지부품(금구)으로 많이 이용된다.

8) 지지용 선(Wire)

단심 또는 다심 외장케이블을 가공 배선하는 경우 행거를 사용하여 케이블을 매달기 위한 지지선(메신저와이어)을 말한다. 지지선과 일체화된 단심 또는 다심케이블도 있다.

나. 배선방식의 선정 해설

1) 나전선 시설방법

애자사용 이외의 방법은 허용하지 않는다. 애자를 사용하여 전기적 절연을 유지하는 방법 이외에는 허용하지 않는다. 전기설비기술기준에서도 나전선의 사용은 특별한 용도(접촉전선 기타) 이외에는 인정하지 않고 있다.

2) 절연전선 시설방법

고정하지 않음, 직접고정, 케이블 래더, 케이블 트레이, 브래킷 및 지지용 선에 의한 방법은 허용하지 않는다. 절연전선은 도체에 대한 전기적 절연이 기초절연만 한 것이므로 외적영향을 직접 기초절연이 받을 우려가 있다. 따라서 전선을 외적영향으로부터 보호할 수 있는 방법 이외에는 허용하지 않는다. 다만, 애자사용공사를 하는 경우에는 나전선과 마찬가지로 허용된다.

3) 외장케이블(다심) 시설방법

애자사용공사를 제외한 모든 방법을 허용한다. 전선의 구조가 기초절연 이외에 외상보호가 되어 있어 모든 방법이 허용된다. 일반적으로 애자를 사용하지 않는 것은 경제적인 문제 때문이다.

4) 외장케이블(단심) 시설방법

고정하지 않음 및 애자사용공사를 제외한 모든 방법이 허용된다. 애자사용공사에 대하여는 위 “3)”의 내용과 같다. 단심케이블을 고정하지 않고 시설하여 전류를 흘릴 경우 그 케이블에 자계가 발생하여 주위에 영향을 미칠 우려가 있기 때문에 실용상 일반적으로 사용하지 않는다. 우리나라의 경우 단심케이블을 2개연 또는 3개연으로 꼬아서 사용하는 것이 일반적이다.

2. 배선설비 시공방법(IEC 60364-521.2)

배선설비의 시공은 그 시설상황(장소, 환경 등)에 따라 표 2-2(배선설비의 시공)에 적합한 것이어야 한다.

표 2-2배선설비의 시공[IEC 60364-52의 표52-2(52G]

시설상황	공 사 방 법
	고정 하지 않음	직접 고정	전선관	케이블트렁킹 (몰드형, 바닥 매입형을 포함)	케이블 덕트	케이블래더(ladder), 케이블 트레이, 브래킷	애자 사용	지지 용선
건물의 빈 공간	40, 46 15, 16	△	15, 16, 41, 42	×	43	30, 31 32, 33, 34	×	×
케이블 채널	56	56	54, 55	△	44, 45	30, 31 32, 33, 34	×	×
지중매설	72, 73	△	70, 71	×	70, 71	△	×	×
콘크리트매설	57, 58	3	1, 2, 59, 60	50, 51, 52, 53	44, 45	△	×	×
노출설치	×	20, 21 22, 23	4, 5	6, 7, 8, 9 12, 13, 14	6, 7, 8, 9	30, 31 32, 33, 34	36	×
가공	×	×	△	10, 11	×	30, 31 32, 33, 34	36	35
수중	80	80	△	×	△	△	×	×
표 안의 번호는 표 2-3 배선공사방법의 예[표 52-3(52H)]의 항목번호를 나타낸다. × : 허용하지 않는다. △ : 적용할 수 없거나 실용상 일반적으로 사용하지 않는다.

이 표는 시설상황(장소, 환경 등)에 따른 시설방법(공사의 종류)의 적정성 여부를 나타낸 것으로 표에 사용된 용어 및 배선방식의 시공에 대하여 해설한다.

가. 용어 해설

1) 건물의 빈 공간

점검구 등 한정된 부분에서만 접근 가능한 건물 구조 내의 공간으로 예를 들어 천장과 위층 바닥 사이의 공간, 2중바닥 속의 공간, 문틀 속의 공간 및 창틀 등의 틈새공간을 말한다.(IEC 60050-826-06-02)

2) 케이블 채널

케이블이나 전선관을 통하게 할 수 있는 공간으로 사람은 들어갈 수 없지만 케이블 통선시나, 배관공사시, 공사 후에도 전선관이나 케이블에 자유롭게 접근할 수 있는 크기의 것을 말한다. 지면이나 바닥을 굴착하거나 벽에 붙이는 경우도 있으며 열린 공간 또는 통기구처럼 생긴 경우도 있다.(IEC 60050-826-06-05)

3) 구조물 매입

몰타르 속 또는 콘크리트 속 및 단열 벽 속에 매입하는 것이다.

4) 가공

천장, 벽, 바닥 등의 조영재에 지지물을 직접 설치하여 전선 및 케이블이 공중을 건너지르는 것이다.

5) 수중

물속이나 물속의 바닥에 시설하는 것이다.

나. 배선설비의 시공 해설

1) 건물의 빈 공간

가) 건물의 빈 공간에서는 전선 및 케이블을 직접 고정하는 시설방법은 일반적으로 사용되지 않는다. 이중천장 내부는 비교적 넓은 공간이지만 바닥마루아래 공간, 문틀 속 및 창틀 속에는 배선을 고정할 공간이 없으므로 실용상 일반적으로 사용하지 않는다.

나) 건물의 빈 공간에는 케이블 트렁킹, 애자사용 및 지지용선에 의한 시설방법은 허용되지 않는다. 케이블 트렁킹에 의하여 시설한 경우 공간 넓이의 문제로 인하여 점검이 불가능하고, 애자 사용 및 지지용선에 의한 시설방법은 넓은 공간을 필요로 하기 때문이다.

2) 케이블 채널

케이블 채널에서는 애자사용 및 지지용선에 의한 시설방법은 허용되지 않는다. 애자사용 및 지지용선에 의한 시설방법은 위와 마찬가지로 넓은 공간을 필요로 하므로 허용하지 않는다.

3) 지중매설

가) 지중매설에서 전선 및 케이블을 직접 고정하는 시설방법은 실용상 일반적으로 사용하지 않는다. 지중에는 고정할 지지물도 없고 그럴 필요도 없기 때문이다.

나) 지중매설에서 케이블 래더(ladder), 트레이 및 브래킷 시설방법은 적용할 수 없다. 지중에는 고정할 지지물이 없고 그럴 필요도 없으며 부식될 염려가 있으므로 적용하지 않는다.

다) 지중매설에서 케이블 트렁킹, 애자사용공사 및 지지용선에 의한 시설방법은 허용되지 않는다. 케이블 트렁킹에 의한 시설방법은 점검이 불가능하고 애자사용공사 및 지지용선에 의한 시설방법은 절연불량 및 부식될 염려가 있으므로 허용되지 않는다.

4) 구조물 매입

가) 구조물 매입에서 케이블 래더(ladder), 트레이 및 브래킷 시설방법은 전선 및 케이블 시설이 불가능하므로 적용할 수 없다.

나) 구조물 매입에서 애자사용공사 및 지지용선에 의한 시설방법은 넓은 공간을 필요로 하므로 허용되지 않는다.

5) 노출설치

노출설치에서 전선 및 케이블을 고정하지 않는 시설방법 및 지지용선에 의한 시설방법은 허용되지 않는다. 노출설치는 지지물을 이용하여 전선 및 케이블의 중량을 지지할 수 있는 경우 이외에는 지지물에 고정하는 것이 원칙이므로 허용되지 않는다.

6) 가공

가) 가공에서 전선관에 의한 시설방법은 실용상 일반적으로 사용하지 않는다. 전선관을 가공으로 시설하는 경우 전선관 중량이 더 가해져 지지용선을 더욱 견고하게 하여야 하므로 비경제적이다. 또한, 전선관의 접속부가 자체하중이나 비바람에 의하여 꺾일 위험이 있기 때문에 실용상 일반적으로 사용하지 않는다.

나) 가공에서는 전선 및 케이블을 고정하지 않음 또는 직접고정에 의한 시설방법은 허용되지 않는다. 가공은 공중을 건너지르는 것으로 고정한다는 것은 사실상 불가능하므로 허용하지 않는다.

다) 가공에서 케이블 덕트에 의한 시설방법은 허용되지 않는다. 점검이 불가능하거나 쉽지 않아 허용되지 않는다.

7) 수중

가) 물속에서 전선관, 케이블 덕트, 케이블 래더(ladder), 케이블 트레이 및 브래킷의 시설방법은 물속에 시설하는 경우 부식될 우려가 있고 또 그럴 필요성이 없으므로 실용상 일반적으로 사용하지 않는다.

나) 물속에서 케이블 트렁킹에 의한 시설방법은 물속에 시설하는 경우 부식될 우려가 있고 점검이 불가능하므로 허용되지 않는다.

다) 물속에서 애자사용공사 및 지지용선에 의한 시설방법은 물속에 시설하는 경우 절연불량 및 부식될 우려가 있으므로 허용되지 않는다.

3. 배선설비의 예(IEC 60364-521.3)

표 2-3(허용전류용량 선정지침을 제시하는 공사방법 표)은 이 규격에 의한 사례를 열거하고 허용전류용량을 선정하는데 필요한 지침을 제시한 것이다. 다만, IEC 60364-520의 일반사항에 적합하면 그 이외의 배선 공사를 채용하여도 무방하다.

4. 버스트렁킹시스템(IEC 60364-521.4)

버스트렁킹시스템의 배선방식은 KS C IEC 60439-2(Busway)에 적합하고 제조업자의 설명서에 따라 설치해야 한다. 설치시에는 다음 요구사항을 만족하는 것으로 한다.

가. 외적영향에 관한 선정과 공사조건 : IEC 60364-522(KS C IEC 60364-522)

나. 수용가 설비에서의 전압강하 조건 : IEC 60364-525(KS C IEC 60364-525)

다. 전기적 접속조건 : IEC 60364-526(KS C IEC 60364-526)

라. 화재의 확대를 최소화하기 위한 선정 및 시공 조건

: IEC 60364-527(KS C IEC 60364-527)

마. 기타 공급설비에 대한 접근 조건 : IEC 60364-528(KS C IEC 60364-528)

5. 기타 공사시 고려할 점(IEC 60364-521.5, 521.6)

가. 강자성 폐쇄함의 내부에 시설하는 교류회로의 전선

강자성 폐쇄함 내에 시설하는 교류회로의 전선은 각 회로의 모든 전선이 동일 폐쇄함에 수납되도록 배치해야 한다.(과열 및 지나친 전압강하 방지)

나. 여러 회로를 동일 전선관이나 트렁킹 내부에 수납하는 경우

여러 회로를 동일한 전선관이나 트렁킹 내부에 수납하는 경우 모든 전선은 그 중 최대 공칭전압에 대해 절연되어 있어야 한다.

표 2-3 허용전류용량 선정지침을 제시하는 공사방법 표[IEC60364-52의 표52-3(52H)]

비고. 본 그림은 실제제품 또는 공사 예를 나타낸 것이 아니라 공사방법을 설명하는 것이다.

항목번호	공사방법	설 명	허용전류용량을 선정하는데 참고로 하는 공사방법
1 2 3 4 5 6 7 8 9		단열성 벽면에 매입한 전선관내의 절연전선 또는 단심케이블 a 단열성 벽면에 매입한 전선관내의 다심케이블 a 단열성 벽면에 직접 매입한 다심케이블 a 목재벽면 또는 석재벽면에 직접 접촉하였거나 벽에서 전선관 직경의 0.3배 미만의 거리에 배관된 전선관내의 절연전선 또는 단심케이블 목재벽면 또는 석재벽면에 직접 접촉하였거나 벽에서 전선관 직경의 0.3배 미만의 거리에 배관된 전선관내의 다심케이블 목재벽면 케이블 트렁킹 내의 절연전선 또는 단심케이블 - 수평배관b - 수직배관b, c 목재벽면 케이블 트렁킹 내의 다심케이블 - 수평포설b - 수직포설b, c	A1 A2 A1 B1 B2 B1 검토 중d
a. 벽 내면의 열전도도는 10W/㎡K 이상이어야 한다. b. 부속서 A의 공사방법 B1과B2에서 해당 수치는 단일회로에 대한 것이다. 트렁킹 안에 2회선 이상의 회로가 있는 경우는 표A.52-17의 집합감소계수를 내부 격벽이나 구획의 존재여부에 상관없이 적용할 수 있다. c. 케이블이 수직으로 설치되어 있고 환기가 제한될 경우에는 주의가 필요하다. 수직부의 상부의 주위온도가 상당히 상승할 수 있다. 이 문제는 검토 중 d. 공사방법 B2의 값을 적용할 수 있다.

옥내

옥내

옥내

허용전류용량 선정지침을 제시하는 공사방법 표(계속)

항목번호	공사방법	설 명	허용전류용량을 선정하는데 참고로 하는 공사방법
10 11 12 13 14 15 16 20 21 22		현수형 케이블 트렁킹 내부의 절연전선 또는 단심케이블a 현수형 케이블 트렁킹 내부의 다심케이블a 몰딩 내부에 포설한 절연전선 또는 단심케이블b 스커팅 트렁킹(skirting trunking) 내부의 절연전선 또는 단심케이블 스커팅 트렁킹(skirting trunking) 내부의 다심케이블 전선관내부의 절연전선 또는 단심 케이블 또는 다심케이블 - 문틀 내부 c - 창틀내부 c 단심 또는 다심케이블 - 목재벽면고정 또는 벽면에서 케이블 직경×0.3미만의 거리 - 목재의 천장 아래에 직접고정 - 천장과 이격	B1 B2 A1 B1 B2 A1 A1 C C, 부속서 A의 표 A.52-17의 3항 검토 중
a. 부속서 A의 공사방법 B1과B2에서 해당 수치는 단일회로에 대한 것이다. 트렁킹 안에 2회선 이상의 회로가 있는 경우는 표A.52-17의 집합감소계수를 내부 격벽이나 구획의 존재여부에 상관없이 적용할 수 있다. b. 폐쇄함의 열전도율은 구성재료 및 공간이 협소하기 때문에 좋지 않다고 본다. 공사가 6 또는 7의 공사방법과 열적으로 동등한 경우에는 참조공사방법 B1을 적용할 수 있다. c. 폐쇄함의 열전도율은 구성재료 및 공간이 협소하기 때문에 좋지 않다고 본다. 공사가 6, 7, 8 또는 9의 공사방법과 열적으로 동등한 경우에는 참조공사방법 B1 또는 B2를 적용할 수 있다.

허용전류용량 선정지침을 제시하는 공사방법 표(계속)

항목 번호	공사방법	설 명	허용전류용량을 선정하는데 참고로 하는 공사방법
30 31 32 33 34 35 36		- 막힘형 트레이 위c (On unperforated tray) - 환기형 트레이 위c (On perforated tray) - 브래킷 또는 와이어 메시 위 (On brackets or on a wire mesh) - 벽과의 거리가 케이블 외경의 0.3배 이상인 경우 - 래더(ladder) 위 조가용선(support wire)에 현수 또는 조가용선과 일체로 된 단심 또는 다심케이블 애자 위 나선 또는 절연전선	C, 부속서 A의 표 A.52-17의 2항 a E 또는 F, 부속서 A의 표 A.52-17의 4항 a, b E 또는 F E 또는 F, 부속서 A의 표 A.52-17의 4항 또는 5항, 또는 방법 G a, b E 또는 F E 또는 F G
a. 경우에 따라서는 특정계수를 사용하는 것이 바람직할 수도 있다. 예를 들면 부속서 A의 표 A.52-20과 표 A.52-21(부속서 A의 A.52.4.2 참조) b. 케이블이 수직으로 설치되어 있고 환기가 제한될 경우에는 주의가 필요하다. 수직부의 상부의 주위온도가 상당히 상승할 수 있다. 이 문제는 검토 중 c. De = 다심케이블의 외경 - 3개의 단심케이블이 3각 형태일 경우에는 케이블 직경의 2.2배 - 3개의 단심케이블이 평행 형태로 설치된 경우에는 케이블 직경의 3배

허용전류용량 선정지침을 제시하는 공사방법 표(계속)

항목 번호	공사방법	설 명	허용전류용량을 선정하는데 참고로 하는 공사방법
40 42 24 43 44 45 46 50 51		건물의 빈 공간(building void) 사용 단심 또는 다심케이블 a, 2 건물의 빈 공간 사용 전선관 내의 단심 또는 다심케이블d 건물의 빈 공간 사용 케이블덕트 내의 절연전선 a, c, d 건물의 빈 공간 사용 케이블 덕트 내 단심 또는 다심케이블 d 열저항율이 2K·m /W 이하인 석재내부에 매입된 케이블 덕트 내 절연전선a, b, d 열저항율이 2K·m /W 이하인 석재내부에 매입된 케이블덕트 내의 단심 또는 다심케이블d 단심 또는 다심케이블 - 천장의 빈 공간 - 이중바닥내 a, b 바닥에 매입된 플러시 케이블 트렁킹 내의 절연전선 또는 단심케이블 바닥에 매입된 플러시 케이블 트렁킹 내의 다심케이블	1.5De≤V<20De B2 V≥20De B1 검토 중 1.5De≤V<20De B2 V≥20De B1 검토 중 1.5De≤V<5De B2 5De≤V<50De B1 검토 중 1.5De≤V<5De B2 5De≤V<50De B1 B1 B2
a. V = 석재 덕트 또는 공간의 크기 또는 직경 중 작은 것, 또는 사각형 덕트 또는 천장 공간의 수직 깊이 b. De = 다심케이블의 외경 - 3개의 단심케이블이 3각 형태일 경우에는 케이블 직경의 2.2배 - 3개의 단심케이블이 평행 형태로 설치된 경우에는 케이블 직경의 3배 c. De = 전선관 외경이나 케이블 덕트의 수직 깊이 d. 케이블이 수직으로 설치되어 있고 환기가 제한될 경우에는 주의가 필요하다. 수직부의 상부의 주위온도가 상당히 상승할 수 있다. 이 문제는 검토 중

허용전류용량 선정지침을 제시하는 공사방법 표(계속)

항목 번호	공사방법	설 명	허용전류용량을 선정하는데 참고로 하는 공사방법
52 53 54 55 56 57 58		매설된 트렁킹 내부의 절연전선 또는 단심케이블 매설된 트렁킹 내부의 다심케이블 수직 또는 수평의 비환기형 케이블 채널 내 전선관의 절연전선 또는 단심케이블 a, b 바닥의 개방형 또는 환기형 케이블 채널 내 전선관의 절연전선 c, d 수평 또는 수직으로 포설된 개방형 또는 환기형 케이블채널 내의 단심 또는 다심외장케이블 d 2K·m /W 이하의 열저항율을 가진 석재 내부에 직접 매입된 단심 또는 다심케이블 e, f 기계적 손상에 대한 추가보호조치 없는 경우e, f 2K·m /W 이하의 열저항율을 가진 석재 내부에 직접 매입된 단심 또는 다심케이블 e, f 기계적 손상에 대한 추가보호조치 있는 경우 e, f	B1 B2 1.5De≤V<20De B2 V≥20De B1 B1 B1 C C
a. De 는 전선관의 외경, V는 채널의 내부 깊이. 채널의 깊이가 너비보다 중요하다. b. 케이블이 수직으로 설치되어 있고 환기가 제한될 경우에는 주의가 필요하다. 수직부의 상부의 주위온도가 상당히 상승할 수 있다. 이 문제는 검토 중 c. 공사방법 55와 같이 설치된 다심케이블은 참조방법 B2의 정격을 사용한다. d. 부스러기 축적에 기인한 허용전류용량의 감소 및 화재위험을 예방하기 위해 관계자만이 출입할 수 있는 장소에 한해서만 이 공사방법을 적용할 것을 권고한다. e. 도체의 단면적이 16㎟이하인 케이블에서는 허용전류는 더 높을 수 있다. f. 석재의 열저항율은 2K·m /W이하이다.

허용전류용량 선정지침을 제시하는 공사방법 표(계속)

항목 번호	공사방법	설 명	허용전류용량을 선정하는데 참고로 하는 공사방법
59 60 70 71 72 73 80		석재 내부에 매입한 전선관내의 절연전선 또는 단심케이블a 석재 내부에 매입한 전선관내의 다심케이블a 지중 매설한 전선관 또는 케이블 덕트내의 다심케이블 지중 매설한 전선관 또는 케이블 덕트내의 단심케이블 지중에 직접 매설한 단심 또는 다심외장케이블 기계적 추가보호 없음(비고 참조) 지중에 직접 매설한 단심 또는 다심외장케이블 기계적 추가보호 있음(비고 참조) 수중의 단심 또는 다심외장케이블	B1 B2 D D D D 검토 중
비고) 이 항목의 직접매설케이블은 토양의 열저항율이 2.5K·m /W 정도인 경우일 때 해당한다. 이 보다 더 낮은 토양 저항률을 가진 경우에 직접 매설 케이블의 허용전류용량은 덕트내의 케이블 보다 훨씬 더 커지게 된다.
a. 석재의 열저항율은 2K·m /W이하이다.

Ⅲ. 외적영향에 관한 선정과 공사(IEC 60364-522)

외적영향에 관한 선정과 공사의 기본적 사고방식(외적영향의 분류)은 IEC 60364-32에서 규정하고 있으며 배선방식과 관련된 것을 이 절에서 규정하고 있다. 외적영향의 조건 등에 의한 상세한 배선방식의 선정과 시공에 대하여는 IEC60364-512의 표31A, IEC 60364-321, IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-4를 적용하여야 하며, 현행 전기설비기술기준에서 정하는 바에 따를 수도 있다. IEC에서 정하는 외적영향에 의한 배선방식의 선정 및 시공시 고려하여야 할 사항을 다음에 설명한다.

1. 주위온도(AA) (IEC 60364-522.1)

가. 배선방식은 시설장소의 최고 주위온도에 대하여 적절한 것이어야 한다. 또한 전선 및 케이블의 허용온도를 초과하지 않도록 선정 및 시공하여야 한다.

비고) 전선 및 케이블의 도체, 절연피복 최고 허용온도에 대해서는 표 4-1(전선 및 케이블의 허용온도)를 참조할 것.

나. 전선 및 케이블의 부속품을 포함한 배선설비의 구성부품은 해당규격 및 제조업자가 제시하는 한도 내의 온도에서만 시설하거나 취급하여야 한다.

비고) 오랜 시간에 걸쳐 제한온도를 초과하는 경우에는 전선 및 케이블의 피복이 녹아 절연이 파괴될 우려가 있다.

2. 외부열원(IEC 60364-522.2)

비고 : 시설한 전선 및 케이블 자체에서 발생하는 열 이외에 외부에서의 열을 말한다.

가. 외부열원에서의 악영향을 피하기 위하여 다음 방법 중 하나 또는 이와 동등한 방법으로 배선설비를 보호하여야 한다.

1) 차폐한다.

비고) 차폐란 시설한 전선 및 케이블과 외부열원 사이를 차폐하여 열전도를 방지하는 것.

2) 열원으로부터 충분히 떨어진 장소에 시설한다.

3) 발생할 우려가 있는 온도상승에 관해 배려한 방식을 선정한다.

4) 외부 열원에서 영향 받을 우려가 있는 구역의 절연재료를 보강하거나 교환한다.

비고) 외부열원에서의 열은 다음 요인에 따라 방사, 대류, 전도 방식으로 전달될 우려가 있다.

· 온수(hot water) 시스템에서

· 플랜트 장치 및 조명기구에서

· 생산 공정에서

· 열전도 재료를 통하여

· 배선설비가 받는 태양열 또는 그 주위매체에서

비고) 그 주위매체란 태양열이 시설한 전선 및 케이블 주위의 물체에 열을 가하고 이를 매체로 전선이나 케이블에 열이 전도되는 것.

3. 물의 존재(AD) (IEC 60364-522.3)

가. 배선설비가 물의 침입에 의하여 손상을 받는 요인이 되지 않도록 선정 및 시공하여야 한다. 또한 완성된 배선설비는 각 장소와 관련된 보호등급에 적합하도록 규정하고 있다.

비고) 일반적으로 고정되는 설비용 케이블의 외장과 절연은 습기의 침입에 대하여 내성(耐性)이 있는 것으로 볼 수 있다. 가끔 물을 끼얹거나 침수 또는 수몰될 우려가 있는 케이블은 특별한 조치가 필요하다.

나. 배선설비 내에 물이 고이거나 응결할 우려가 있는 경우에는 이를 피할 수 있는 조치를 마련하여야 한다.

다. 배선설비가 파도(wave)의 영향을 받을 우려가 있는 경우에는 기계적 손상을 피하기 위하여 적절한 조치를 마련해야 한다.

4. 침입고형물의 존재(AE) (IEC 60364-522.4)

가. 배선방식은 외부에서의 고형물 침입에 의해 발생하는 위험을 최소화 하도록 선정 및 시공하여야 한다. 또한 완성된 배선설비는 각 장소와 관련된 보호등급에 적합하도록 규정하고 있다.

나. 먼지가 많은 장소에서는 특별한 조치를 강구하여 배선설비의 열 발산을 저해하는 양의 먼지 및 기타 물질이 퇴적되는 것을 방지하여야 한다.

비고) 쉽게 먼지를 제거할 수 있는 배선방식으로 한다.

5. 부식 또는 오염물질의 존재(AF) (IEC 60364-522.5)

가. 물을 포함한 부식 또는 오염물질의 존재가 부식이나 열화를 일으킬 우려가 있는 경우에는 우려되는 배선방식의 부분을 보호하거나 그에 견딜 수 있는 재료로 제조한 것이어야 한다.

비고) 시공시 시설하는 추가보호방식에는 보호 테이프, 페인팅, 그리스 도포 등이 포함된다.

나. 전해작용을 일으키기 쉬운 서로 다른 금속은 특별한 조치를 취하는 경우를 제외하고 서로 접촉하지 않도록 배치하여야 한다.

다. 재료가 상호작용, 개별 열화 등에 의하여 위험한 상태로 될 우려가 있을 때는 서로 접촉하지 않도록 배치한다.

6 충격(AG) (IEC 60364-522.6)

가. 배선방식은 기계적 스트레스(예 : 충격, 관통 또는 압축)에 의하여 발생하는 손상을 최소화 하도록 선정 및 시공하여야 한다.

나. 고정설비에서 중간정도 또는 높은 정도의 충격이 발생할 가능성이 있는 경우는 다음 중 한 가지 조치를 취하여 보호하여야 한다.

1) 배선방식의 기계적 특성

2) 장소선정

3) 부분적 또는 전체적으로 조치하는 추가적인 기계적 보호

4) 위 보호조치의 조합

7. 진동(AH) (IEC 60364-522.7)

중간정도 또는 높은 정도의 진동을 발생하는 기기의 구조체에 지지하거나 고정하는 배선방식은 특히 케이블 및 그 접속부에서 이 조건에 대하여 특수설계 또는 적절한 조치 등을 취한 것이어야 한다.

비고) 진동기기의 접속에 특별한 주의를 기울일 것, 일부를 가요 배선방식으로 하는 것은 여기에 적합하다.

8. 기타 기계적 응력(AJ) (IEC 60364-522.8)

가. 배선방식은 그 공사, 사용 및 보수를 할 때에 절연전선이나 케이블의 외장, 절연물 및 그 단말에 손상을 주지 않도록 선정 및 시공하여야 한다.

나. 전선관 또는 케이블 덕트를 구조물에 매입하는 경우에는 절연전선 및 케이블을 입선(入線)하기 전에 각 회로에 대한 경로를 완전하게 시공하여야 한다.

다. 배선방식의 굴곡부의 반지름은 전선 및 케이블에 손상을 주지 않도록 한다.

라. 전선 및 케이블이 지지물이나 시설방식에 의하여 연속적으로 지지되지 않는 경우에는 적절한 간격 및 방법으로 지지하고 전선 및 케이블이 자체하중에 의하여 손상되지 않도록 하여야 한다.

마. 배선방식이 연속적으로 인장응력을 받는 경우(예 : 배선 자체의 수직하중)에는 적절한 단면적, 적절한 케이블, 적절한 전선의 종류 및 설치방법을 선정하여 전선 및 케이블이 그 자체하중에 의해 손상되지 않도록 한다.

바. 전선 또는 케이블의 인입 또는 인출용 배선방식은 그 작업을 쉽게 할 수 있도록 적당한 수단을 갖고 있을 것.

사. 바닥 속에 매입한 배선방식은 바닥의 사용목적에 따라 일어날 수 있는 손상을 예방하기 위하여 충분히 보호하여야 한다.

아. 벽 속에 견고하게 고정하거나 매입하는 배선방식은 벽의 가장자리와 수평, 수직 또는 평행으로 시설하여야 한다.

자. 구조물 내에 은폐하여 고정하지 않는 배선방식은 실용적인 최단거리를 취할 수 있다.

차. 가요 배선방식은 전선 및 접속부에 지나친 인장응력이 가해지는 것을 방지하도록 시설하여야 한다.

9. 식물 및 곰팡이의 발생존재(AK) (IEC 60364-522.9)

경험 및 예측을 통하여 위험이 예상되는 상황인 경우에는 이에 대응한 배선방식을 선정하거나 특수재료의 보호코팅 등 특별한 보호조치를 마련해야 한다.

비고) 이와 같은 식물류를 쉽게 제거할 수 있는 시설방법이 필요하다.

10. 동물의 존재(AL) (IEC 60364-522.10)

경험 및 예측을 통하여 위험이 예상되는 상황인 경우에는 이에 대응한 배선방식을 선정하거나 보호조치를 마련해야 한다. 그 예는 다음과 같다.

1) 배선방식의 기계적 특성

2) 장소선정

3) 부분적 또는 전체적으로 조치하는 기계적 추가보호

4) 상기 보호조치의 조합

11. 태양의 방사(AN) (IEC 60364-522.11)

태양방사의 영향이 예측되는 경우에는 그 조건에 적합한 배선방식을 선정하여 시공하거나 적절한 차폐 등의 보호조치를 마련하여야 한다. 그 예(IEC 60721-34)는 다음과 같다.

1) 자외선 방사에 견디는 재료

2) 특수색 코팅

3) 필터삽입

비고) 온도상승을 취급하는 IEC 60364-522.2(외부열원)도 참조할 것.

12. 지진의 영향(AP) (IEC 60364-522.12)

지진에 따른 위험이 약간 또는 그 이상으로 예상되는 장소에서는 특히 다음 사항에 주의하여야 한다.

1) 건축구조물에 고정하는 배선방식

2) 안전공급용 전원 등의 중요기기와 고정배선과의 접속은 가요성을 고려하여 선정할 것

13. 바람(AR) (IEC 60364-522.13)

IEC 60364-522.7(진동) 및 IEC 60364-522.8(기타 기계적 응력)도 참조할 것.

14. 가공자재 또는 장시간 보관된 자재의 특성(BE) (IEC 60364-522.14)

IEC 60364-527 화재의 확산을 막기 위한 배선설비의 선정 및 시공을 참조할 것.

15. 건축물 설계(CB) (IEC 60364-522.15)

가. 구조물의 이동에 의한 위험이 존재하는 경우 케이블의 지지 및 보호 방식은 그 이동을 허용할 수 있는 방식을 채용하여 전선 및 케이블이 과도한 기계적 응력을 받지 않도록 하여야한다.

나. 유연하거나 불안정한 구조물(텐트, 이동칸막이 등)에 대해서는 가요 배선방식을 사용하여야 한다.

비고) IEC 60364-522.7(진동), IEC 60364-522.8(기타 기계적 응력) 및 IEC60364-522.12(지진의 영향)도 참조할 것.

Ⅳ. 허용전류 (IEC 60364-523)

IEC 60364의 이 절에서는 전선의 허용전류에 대하여 규정하고 있다. 현 시점에서는 공칭전압 0.6/1 kV 이하의 금속 외장케이블을 제외한 케이블 또는 절연전선을 중심으로 취급하고 있다. 구체적으로는 케이블 또는 절연전선(이하 이 절에서는 “케이블 등”이라고 한다)의 허용전류는 도체재료, 절연재료, 주위온도 및 시설방법(다른 회로 케이블 등과의 그룹화 포함)에 따라 결정한다.

1. 일반사항(IEC 60364-523.1 ~ 523.4)

가. 케이블 등의 허용온도

케이블 등을 통상적으로 사용할 때 내용기간 중에 케이블 등에 흘리는 전류는 도체(무기절연의 경우는 시스)온도가 표 4-1의(전선·케이블의 허용온도)에서 정한 허용온도 이하가 되는 전류 값이 되도록 규정하고 있다.

표 4-1 전선·케이블의 허용온도[IEC 60364-52의 표 52-4(52-A)]

절연물의 종류	허용온도(℃)
염화비닐(PVC) 가교폴리에틸렌(XLPE) 및 에틸렌프로필렌 고무혼합물(EPR) 무기물(PVC 피복 또는 나 시스로 사람이 접촉할 우려가 있는 것) 무기물(나 시스로 사람이 접촉할 우려가 없고 가연성물질과 접촉할 우려가 없는 것)	도체 70 도체 90 시스 70 시스 105

표 4-1은 절연물이 무기질 이외의 케이블 등에 대해서는 시설방법별 허용전류 값(부속서 A의 표 A.52-2 ~ A.52-5 및 부속서 A의 표 A.52-10 ~ A.52-13을 산출하는 기초로 되어 있다. 또한 절연물이 무기질인 케이블 등은 케이블 온도, 단말 처리, 환경조건 및 기타 외적영향에 따라 표 4-1에 정하는 연속사용온도보다 높일 수 있다.

허용전류는 특정조건(예 : 주위 기중온도, 주위 지중온도, 케이블 중의 부하도체 수, 절연전선 등의 절연물, 케이블의 금속외장의 유무, 시설방법)하에서 정상상태에서의 도체온도가 표 4-1에서 정하는 값을 초과하지 않는 경우로서 도체에 연속적으로 흘릴 수 있는 최대전류 값이다.

나. 허용전류 선정

부속서 A의 표 A.52-1에는 시설방법에 따른 허용전류 및 주위온도에 따른 보정계수를 참조할 수 있는 일람표가 제시되어 있다. 이 표에 따라 부속서 A의 표 A.52-2 ~ A.52-13에서 시설방법에 해당하는 허용전류를 선정하고 부속서 A의 표 A.52-14 및 A.52-15, 표 A.52-17 ~ A.52-21의 보정계수를 적용한 값이 케이블에 흐르는 전류 값 이상이면 케이블의 도체 및 시스는 표 4-1에 나타내는 허용온도 이하가 된다고 본다라고 규정하고 있다.

그리고 시설방법에 관한 구체적인 특정조건으로는 케이블 등의 그룹구분, 벽에 매입, 관로에 시설, 트렁킹에 시설, 덕트에 시설, 구멍이 있거나 없는 트레이에 시설, 수평 또는 수직시설 등이 있다. 부속서 A의 표를 이용한 허용전류 선정방법의 예를 붙임으로 첨부한다.

2. 주위온도(60364-52의 부속서 A.52.2)

주위온도는 해당 케이블 등이 무부하시 주위의 매체온도를 적용하는 것이지만 이 절에서 규정하는 허용전류 값에 관하여는 기준 주위온도를 기중에서 30[℃], 토양에 직접매입 또는 지중의 덕트 내 시설에서 20[℃]로 하고 있다. 케이블 등의 사용장소에서의 주위온도가 기준 주위온도와 다른 경우는 부속서 A의 표 A.52-14 ~ A.52-15에 나타내는 보정계수를 부속서 A의 표 A.52-2 ~ A.52-13의 허용전류 값에 적용한다. 그리고 부속서 A의 표 A.52-14 ~ A.52-15의 보정계수는 태양 또는 기타 적외선 방사에 의한 온도상승을 고려하지 않은 것이므로 케이블이 이런 방사를 받는 경우는 IEC 60287(1982)을 참조한다.

3. 토양의 열저항률 (60364-52의 부속서 A.52.3)

이 부속서에서 표기하고 있는 지중케이블의 허용전류를 산출할 때 사용한 토양의 열저항률은 2.5 K·m/W를 채용하고 있다. 이 값은 토질 및 지리적 위치를 지정하지 않은 경우 세계적으로 사용할 수 있도록 고려한 것이다. 실제 토양의 열저항률이 2.5 K·m/W를 초과하는 경우(예 : 매우 건조한 토지조건)에는 허용전류를 적당히 감소하거나 케이블 주위의 토양을 좀더 적절한 재료로 바꾸어줄 필요가 있다.

4. 2회로 이상의 경우 (60364-523.5)

여러 회로인 경우는 부속서 A의 표 A52-17(표 A.52-2 ~ A.52-13의 허용전류를 사용하는 복수회로 또는 다심 케이블 복수의 집합에 대한 감소계수)에 표시된 보정계수를 적용한다. 동 표는 도체 굵기의 범위, 케이블 종류 및 고려하여야 할 시설조건의 평균을 기초로 산출한 것이므로 각 표 아래의 비고를 잘 살펴서 경우에 따라서는 보다 정확하게 계산하는 것이 바람직하다. 지중매입, 지중 덕트 내, 기중 개방의 경우는 표 A.52-18 ~ A.52-21의 비고를 참조한다.

또한 해당 보정계수는 같은 종류로 부하가 같은 케이블을 사용하여 그룹화 하고 있다는 전제로 산출한 것이므로 그룹화가 여러 종류의 케이블 굵기로 구성되는 경우 작은 케이블의 부하전류에 대해 주의해야 한다. 또한 운전조건에서 어떤 케이블이 그룹화 하는 다른 케이블보다 훨씬 적은(30%이하) 전류만 흐를 것으로 예상되는 경우는 나머지 케이블에 대한 보정계수를 구하는데 적은 전류만 흐르는 케이블은 고려하지 않을 수 있다.

또한, 그룹화에 관한 보정계수는 모든 충전용 도체가 100% 부하에서 정상상태 운전을 기초로 산출한 것이다. 그 때문에 설비의 운전조건에 의하여 모든 충전용 도체의 부하가 100% 미만이 되는 경우는 보정계수를 좀더 크게 해도 된다.

5. 부하도체의 수 (IEC 60364-523.6)

허용전류에 대하여 고려하는 것은 회로에서 부하전류가 흐르는 도체 수(부하도체 수)이다. 다상(多相) 회로에서 도체에 평형전류가 흐르는 것으로 예상할 수 있는 경우 중성선은 도체 수에 포함시킬 필요가 없다. 즉 도체 3가닥에 관하여 표기된 허용전류 값은 평형 3상4선식 회로(평형 3상 + 중성선)에도 적용한다.

한편 중성선에 상도체의 부하에 상응하는 전류가 흐르는 경우는 중성선의 회로 정격을 고려할 것. 예를 들면 3상4선식 회로에서의 고조파 전류가 원인이 되어 중성선에 전류가 흐르는 일이 있다. 고조파 전류의 크기가 10%를 초과하는 경우 그 중성선은 상도체 이상이어야 한다.

또한 보호도체로만 사용하는 도체는 도체 수에 포함시킬 필요가 없지만 PEN 도체의 경우에는 중성선과 동일하게 취급하여야 한다.

6. 병렬전선 (IEC 60364-523.7)

2개 이상의 전선을 계통의 동일 상(相) 또는 동일 극(極)에 병렬로 접속하는 경우는 부하전류가 균등하게 분배되도록 조치하여야 한다.

7. 경로중(徑路中) 시설조건의 변화 (IEC 60364-523.8)

경로의 어떤 부분과 다른 부분에서 냉각조건이 다른 경우의 허용전류는 가장 불리한 조건의 부분에 대하여 적합하도록 결정하여야 한다.

8. 기타

부속서 B에는 부하도체 수 및 절연체의 종류별에 따른 허용전류의 간략표가 제시되어 있으며, 다심케이블에 대한 보정계수도 기재되어 있다.

부속서 C에는 허용전류를 구하는 식이 다음과 같이 제시되어 있다.

부속서 A의 표 A.52-2 ~ A.52-13에 제시된 값은 도체 단면적 대 허용전류의 완만한 곡선 상에 위치하고 있다. 이 곡선은 다음 식을 이용해 구할 수 있다.

I=A·Sm-B·Sn

여기서,

I : 허용전류[A]

S : 도체의 공칭단면적[mm2]

A, B : 도체와 시설방법에 의한 계수

m, n : 도체와 시설방법에 의한 지수

계수 및 지수의 값은 부속서 B의 표B. 52-1에 제시되어 있다.

부속서 D에는 고조파 전류가 3상평형배선에 미치는 영향에 대하여 4심 및 5심 케이블에서 고조파 전류에 대한 감소계수가 다음과 같이 제시되어 있다.

표 D.52-1 4심 및 5심 케이블 고조파 전류의 감소계수

상전류의 제3고조파 성분 (%)	환산계수
	상전류를 고려한 규격 결정	중성전류를 고려한 규격결정
0 - 15 15 - 33 33 - 45 ＞ 45	1.0 0.86 - -	- - 0.86 1.0

Ⅴ. 도체의 단면적

1. 교류회로 및 직류회로의 단면적(60364-524.1)

교류회로의 상도체 및 직류회로의 충전용 도체의 단면적은 표5-1에 나타내는 값 이상으로 규정하고 있다.

표5-1 도체의 최소단면적[(IEC 60364-52의 표 52-5(52J)]

배선설비의 종류		사용회로	도 체
			재 료	단면적 (㎟)
고정 설비	케이블 및 절연전선	전력 및 조명회로	구 리 알루미늄	1.5 2.5 (비고1. 참조)
		신호 및 제어회로	구 리	0.5 (비고2. 참조)
	나전선	전력회로	구 리 알루미늄	10 16
		신호 및 제어회로	구 리	4
절연 전선 및 케이블 의 가요접속		특정 기기	구 리	관련 IEC 규격에 의함
		기타 기기		0.75(비고3. 참조)
		특수적용을 위한 특별 저전압회로		0.75
비고 1. 알루미늄 도체의 단말 처리에 사용하는 커넥터는 특별히 정한 사용목적에 따라 시험 및 승인된 것일 것. 2. 전자기기에 사용하는 신호 및 제어회로에서는 최소단면적을 0.1㎟으로 할 수 있다. 3. 7심 이상의 다심가요케이블에서는 비고 2.를 적용한다.

가. 용어 해설

1) 고정설비

건축 마감재에 붙이거나 고정된 기기에 배선을 접속하는 것이다.

2) 절연전선 및 케이블의 가요 접속

고정설비 이외의 기기에 접속하는 것이다. 예를 들어 엘리베이터 카고, 트롤리 등 이동기기를 대상으로 한다.

3) 관련 IEC 규격에 따른다.

관련 IEC 규격의 예는 다음과 같다.

IEC 60227-6 엘리베이터 케이블 및 가요 접속케이블(비닐 절연체)

IEC 60245-5 엘리베이터 케이블(고무 절연체)

IEC 60245-6 아크용접 전극 케이블

4) 특별 저전압 회로

전압밴드 Ⅰ(표 5-2) 범위에서 사용하는 회로를 말한다.

표 5-2 교류의 전압밴드

밴 드	접지계통		비접지 또는 비유효 접지계통*
	대지간	선간
Ⅰ	U≦50	U≦50	U≦50
Ⅱ	50 <U≦600	50 <U≦1,000	50 <U≦1,000

주) 1. U:설비의 공칭전압

2. * 중성선이 있는 경우 1상과 중성선 사이에서 공급되는 전기기기는 그 절연이 선간전압에 해당되는 것을 선정할 것.

표 5-3 직류의 전압밴드

밴 드	접지계통		비접지 또는 비유효 접지계통*
	대지간	선간
Ⅰ	U ≦ 120	U≦120	U≦120
Ⅱ	120 < U ≦ 900	120 < U≦1,500	120 < U≦1,500

주) 1. U:설비의 공칭전압

2. * 중성선이 있는 경우 1상과 중성선 사이에서 공급되는 전기기기는 그 절연이 선간전압에 해당되는 것을 선정할 것.

2. 중성선의 단면적(60364-524.2, 524.3)

다음 항목에 대하여 준수할 것을 규정하고 있다.

가. 다음의 경우 중성선의 단면적은 상전선과 같은 굵기일 것.

1) 단상 2선식 회로의 모든 부분

2) 다상 및 단상 3선식 회로에서 상전선이 동 16㎟ 또는 알루미늄 25㎟이하인 경우

나. 다상회로에서 각 상전선이 동 16㎟ 또는 알루미늄 25㎟를 넘고 다음 조건에 모두 적합한 경우 그 중성선의 단면적을 상전선보다 작게 할 수 있다.

1) 정상적인 공급시(고조파 전류가 있는 경우는 이를 포함해서) 중성선에 흐르는 예상최대전류가 작아진 단면적의 도체의 허용전류를 넘지 않는다.

비고) 정상적인 공급시 회로에 흐르는 부하전류는 각 상전선간에 실질적으로 균등 배분될 것.

2) 중성선은 IEC 60364-431.2(KS C IEC60364-473.3.2)(중성선의 보호) 규정에 따라 과전류 보호가 되고 있을 것.

3) 중성선 굵기는 동 16㎟, 알루미늄 25㎟ 이상일 것.

Ⅵ. 전기적 접속(IEC 60364-526)

도체 상호 및 도체와 다른 기기의 전기적 접속에 관하여 통전중의 허용온도 상승한계를 고려한 접속방법, 사용재료·기기, 주위상황 등에 대하여 규정하고 있다.(IEC 61200-52 참조)

1. 접속방법(IEC 60364-526.2)

접속방법은 다음 사항을 고려하여 적합한 것을 선정하여야 한다.

1) 도체 및 그 절연재료

2) 도체를 구성하는 소선의 가닥수 및 형상

3) 도체의 단면적

4) 상호접속 하는 도체의 가닥수

비고) 전원선의 납땜 접속은 피하여야 한다. 만일 사용할 경우에는 접속부의 클립 및 기계적 응력(충격, 관통, 압축, 진동 등)을 고려하여 설계할 필요가 있다.

2. 접속부 점검(IEC 60364-526.3)

모든 접속은 다음 경우를 제외하고 검사·시험·보수를 위하여 점검할 수 있어야 한다.

1) 매입 케이블의 접속부

2) 콤파운드 충진 또는 캡슐 처리된 접속부

3) 천장 히터, 플로어 히터, 트레이스 히터 등 발열소자와 이에 직접 접속하는 전선과의 접속부

3. 접속부의 온도상승(IEC 60364-526.4)

필요한 경우에는 접속부 온도가 접속부에 연결 또는 지지하고 있는 도체의 절연물 효과를 저해하지 않도록 하는 조치가 요구된다.

Ⅶ. 다른 공급설비에 대한 접근(IEC 60364-528)

전기공급설비는 다른 전기공급설비와의 사이 또는 비전기(전기 이외의) 공급설비와의 사이에 일정한 이격거리를 유지할 것을 규정하고 있다.

1. 전기공급설비에 대한 접근(IEC 60364-528.1)

전압밴드 Ⅰ(표5-2) 및 Ⅱ(표5-3)의 회로는 동일한 배선방식내에 수납하지 않도록 규정하고 있다. 다만, 모든 케이블이 그중의 최대전압에 대하여 절연되어 있는 경우 또는 다음 방법 중 하나에 적합한 경우는 그렇지 않다.

1) 다심케이블의 각 도체가 그 케이블에 인가되는 최대전압에 대하여 절연되어 있을 것.

2) 케이블이 그 계통의 전압에 대하여 절연되어 있고 또한 케이블 덕트 또는 트렁킹의 분리된 구획에 시설할 것.

3) 별개의 전선관방식을 사용할 것.

비고) 통신회로, 데이터 전송회로 등은 전자기 및 정전기에 의한 전기간섭에 대하여 특별히 배려할 것.

2. 전기이외의 공급설비에 대한 접근(IEC 60364-528.2)

다음 4개 항목에 대하여 준수할 것을 규정하고 있다.

가. 배선설비는 배선을 손상할 우려가 있는 열, 연기, 증기를 발생하는 공급설비에 접근하여 시설하지 말아야 한다. 다만, 배선의 열발산을 방해하지 않도록 배치된 차폐물에 의하여 유해한 영향으로부터 보호하는 경우에는 그렇지 않다.

나. 배선설비가 응결의 원인이 되는 공급설비(물, 증기, 가스공급설비)의 아래에 포설되는 경우는 배선설비가 유해한 영향을 받지 않도록 보호조치를 강구할 것.

다. 전기공급설비가 전기 이외의 공급설비와 접근하여 시설되는 경우는 전기공급설비가 다른 공급설비의 예상할 수 있는 운전조건에 의하여 손상 받지 않도록 하고 또 그 반대의 경우도 없도록 배치할 것.

비고) 이 항목은 다음에 의하여 달성할 수 있다.

1) 각 공급설비간의 충분한 이격

2) 기계적 또는 열적 차폐물의 사용

라. 전기공급설비가 전기 이외의 공급설비와 매우 접근하여 배치되는 경우는 다음 2가지 조건에 적합할 것.

1) 다른 공급설비의 정상 사용시 예상되는 장해가 발생할 우려가 있는 경우에는 배선설비를 적절하게 보호할 것.

2) 전기 이외의 금속제 공급설비(물, 가스 공급설비 등)를 계통외도전성부분으로 보아 IEC 60364-413(간접 접촉방식) 규정에 따라 보호할 것. 끝.

[붙임]

<KS C IEC 60364-5-52 부속서의 표에 의한 전선 허용전류 선정방법(예)>

I. 표의 내용

1. 표 A.52-1, 표 A.52-2 ~ 표 A.52-13은 다음과 같은 조건을 전제로 한 공사방법과 전선의 종류 및 전선의 굵기에 따른 전선의 허용전류를 나타낸 표이다.

<전제 조건>

① 절연전선 또는 케이블의 1회선(2통전 도선, 3통전 도선의 절연전선 또는 케이블) 포설

② 전선의 절연 형태와 허용 온도

절연물의 종류	허용온도(℃)
염화비닐(PVC) 가교폴리에틸렌(XLPE) 및 에틸렌프로필렌 고무혼합물(EPR) 무기물(PVC 피복 또는 나 시스로 사람이 접촉할 우려가 있는 것) 무기물(나 시스로 사람이 접촉할 우려가 없고 가연성물질과 접촉할 우려가 없는 것)	도체 70 도체 90 시스 70 시스 105

③ 주위온도(기준온도)

- 공기중의 케이블 및 절연도체에 대해서는 시공 방법과 상관없이 : 30℃

- 매설 케이블에 대해서는 토양에 직접 또는 지중덕트 내에 설치시   : 20℃

④ 토양 열저항률 2.5K·m/W

2. 표 A.52-14, 표 A.52-15는 주위 온도가 상기 1의③ 주위 온도(기준온도)와 다를 경우의 보정계수표이다

3. 표 A.52-16은 토양 열저항률이 상기 1의④ 토양 열저항률 2.5K․m/W와 다른 지중에 매설하는 덕트내 케이블의 허용전류에 대한 보정계수 표이다.

4. 표 A.52-17 ~ 표 A.52-21는 1회선 이상의 절연전선 또는 케이블을 집합(상호접촉 또는 회선간 간격을 둘 경우) 하여 시설할 때의 전류감소계수 표이다.

II. 부속서 A의 표를 적용하는 방법

표의 적용 방법	적 용 예
1. 전제조건(I의1 참조)에서의 전선의 허용전류	예) 지중덕트내에 25㎟ 3심(3통전도체) XLPE 케이블 1조(1회선)포설인 경우의 허용전류를 구함
① 표 A.52-1(공사방법 표)에서 가. 시설하고자 하는 공사 방법을 1, 2란에서 찾는다. 나. 사용전선 종류와 도체수(통전도체수)를 3~7란에서 찾는다 다. 상기 “가”와 “나”의 열과 란이 교차하는 칸에서 적용할 허용전류표 및 적용란을 찾는다.	- 표 A.52-1에서 2란의 공사방법 기호 D선택 - XLPE 3심의 6란 선택 - 표 A.52-5의 7란 선택
② 상기 “①의다”에서 찾은 표의 해당란에서 사용도체의 공칭단면적과 해당란의 교차점의 허용전류가 전제조건에서의 1회선 포설시의 허용전류이다	- 101A(주위온도 20℃, 25㎟ 3심 XLPE 케이블 1조 포설시의 허용전류)
2. 전제조건과 다를 경우의 허용전류 ① 주위온도가 다른 경우 표 A.52-14, 표 A.52-15에서 해당온도에 대한 온도 보정계수를 찾아 상기 “1”에서 구한 허용전류를 보정한다	예) 지중 온도 25℃인 경우 - 표 A.52-15에서 보정계수 0.96 선택 - 허용전류 보정 101A × 0.96 ≒ 97A(즉 주위온도 25℃, 25㎟ 3심 XLPE 케이블 1조 포설시의 허용전류)
② 토양 열저항율이 다를 경우 토양 열저항률이 2.5K․m/W와 다른 경우에는 표A.52-16에서 보정계수를 구하여 허용전류를 보정한다.	- 생략
3. 복수회로 또는 다심케이블의 복수집합 시설인 경우 - 시설 방법에 따라 표 A.52-17~ 표 A.52-21에서 감소계수를 구하여 허용전류를 보정한다. 표 A.52-17 : 표 A.52-2 ~ 표 A.52-13 중 공사방법 A~F, C, E 또는 F 의 허용전류에 대하여 적용 표 A.52-18 지중 직매 : 표 A.52-2 ~ 표 A.52-5 중 공사방법 D의 허용전류에 대하여 적용 표 A.52-19 지중덕트 : 표 A.52-2 ~ 표 A.52-5 중 공사방법 D의 허용전류에 적용 표 A.52-20 기중 다심케이블 : 표 A.52-8 ~ 표 A.52-13 중 공사방법 E의 허용전류에 적용 표 A.52-21 단심케이블 : 표 A.52-8 ~ 표 A.52-13 중 공사방법 F의 허용전류에 적용	- 지중덕트 내에 25㎟ 3심 XLPE 케이블 2회선을 덕트 간격 0.25m 떼어서 시설하는 경우 표 A.52-5에서 101A(주위온도 20℃) 표 A.52-19에서 감소계수 0.90 보정한 허용 전류 값 101A×0.90 ≒ 91A

공사방법 표(KS C 60364-5-52 부속서의 표 A.52-1)

공사방법			표와 세로줄
			단일 회로에 대한 허용전류용량					주위온도 계수	집합감소 계수
			PVC 절연		XLPE/EPR절연		무기절연
			심의 개수
			2	3	2	3	1,2,3
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	열절연이 된 벽내의 전선관에 공사한 절연 도체	A1	A.52-2 Col. 2	A.52-4 Col.2	A.52-3 Col.2	A.52-5 Col.2	-	A.52-14	A.52-17
	열절연이 된 벽내의 전선관에 공사한 다심 케이블	A2	A.52-2 Col.3	A.52-4 Col.3	A.52-3 Col.3	A.52-5 Col.3	-	A.52-14	A.52-17
	목재벽면의 전선 관에 공사한 절연 도체	B1	A.52-2 Col.4	A.52-4 Col.4	A.52-3 Col.4	A.52-5 Col.4	-	A.52-14	A.52-17
	목재벽면의 전선관 에 공사한 다심 케이블	B2	A.52-2 Col.5	A.52-4 Col.5	A.52-3 Col.5	A.52-5 Col.5	-	A.52-14	A.52-17
	목재 벽면의 단심 또는 다심케이블	C	A.52-2 Col.6	A.52-4 Col.6	A.52-3 Col.6	A.52-5 Col.6	70℃ 시스 A.52-6 105℃ 시스 A.52-7	A.52-14	A.52-17
	지중의 덕트내에 공사한 다심 케이블	D	A.52-2 Col.7	A.52-4 Col.7	A.52-3 Col.7	A.52-5 Col.7	-	A.52-15	A.52-17
	기중의 다심케이블	E	구리 A.52-10 알루미늄 A.52-20		구리 A.52-21 알루미늄 A.52-22		70℃ 시스 A.52-8 105℃ 시스 A.52-9	A.52-14	A.52-17
벽과의 이격거리는 케이블 지름의 0.3배 이상이어야 함.

표 A.52-5  표 A.52-1의 공사방법의 허용전류(A)

XLPE 또는 EPR 절연, 3개 부하도체, 구리 또는 알루미늄

도체온도 : 70℃, 주위온도: 기중 30℃, 지중 20℃

도체의 공칭단면적	표 52-B1의 공사방법
	A1	A2	B1	B2	C	D
1	2	3	4	5	6	7
구리 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300	17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 435	16.5 22 30 38 51 68 89 109 130 164 197 227 259 295 346 396	20 28 37 48 66 88 117 144 175 222 269 312 - - - -	19.5 26 35 44 60 80 105 128 154 194 233 268 - - - -	22 30 40 52 71 96 119 147 179 229 278 322 371 424 500 576	22 29 37 46 61 79 101 122 144 178 211 240 271 304 351 396
알루미늄 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300	19 25 32 44 58 76 94 113 142 171 197 226 256 300 344	18 24 31 41 55 71 87 104 131 157 180 206 233 273 313	22 29 38 52 71 93 116 140 179 217 251 - - - -	21 28 35 48 64 84 103 124 156 188 216 - - - -	24 32 41 57 76 90 112 136 174 211 245 283 323 382 440	22 29 36 47 61 78 94 112 138 164 186 210 236 272 308
비고. 세로줄 3, 5, 6과 7의 경우 면적이 16㎟이하인 것은 원형도체로 간주한다. 단면적이 이를 초과할 경우 성형도체에 대한 값으로, 이것은 원형도체에 대해 안전하게 사용할 수 있다.

표 A.52-15  지중덕트 케이블의 허용전류에 적용하는 20℃이외의 주위대지온도에 대한 보정계수

지중온도 (℃)	절연체
	PVC	XLPE 또는 EPR
10 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	1.10 1.05 0.95 0.89 0.84 0.77 0.71 0.63 0.55 0.45 - - - -	1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76 0.71 0.65 0.60 0.53 0.46 0.38

표 A.52-19  지중 덕트내에 시설한 복수의 케이블에 대한 보정계수

(표 A.52-2 ~ A.52-5의 공사방법 D)

A. 원웨이 덕트내의 다심케이블

케이블 수	덕트의 간격(a)*
	0(덕트밀착)	0.25 m	0.5 m	1.0 m
2 3 4 5 6	0.85 0.75 0.70 0.65 0.60	0.90 0.85 0.80 0.80 0.80	0.95 0.90 0.85 0.85 0.80	0.95 0.95 0.90 0.90 0.90
* 다심 케이블
비고. 이 값은 매설깊이가 0.7m, 토양의 열저항률이 2.5K․m/W인 경우에 적용한다. 이 값은 표 A.52-2 ~ A.52-5에 제시된 케이블의 굵기와 공사 형태의 범위에 대한 평균값이다. 평균을 구해 그 값을 반올림하여 대부분의 경우 ±10%이하의 오차 결과로 얻을 수 있다. 좀 더 정확한 값이 필요한 경우 IEC 60287에서 규정하는 계산방법으로 계산한다.