Web-Based

Performance Monitoring

John schulkins, tAs Online s.A.

휴대폰으로 제품에 지장을 주지 않는 범위에서 펌프의 성능을 한 눈에 읽고, 가능한 한 최고효율 점에 가까운 곳에서 운전하도록 하는 것을 편리하게 하고 싶으신가요?

이것이 그 방법입니다.

최근 독립적인 인터넷 기반의 펌프 감시 시스템이 도입되어 펌프의 비효율적인 비용 – 현재 또는 수명이 다할 때까지의-을 계량화 할 수 있게 되었고, 설비의 잠재적인 고장이 발생하기 전에 알 수 있게 되었고, 설비의 life-cycle-cost를 최소화하기 위해 새 단장을 하거나 교체하기 위한 최적의 시기를 계산할 수 있게 되었다.

The Target: BEP

예를 들면, 원심펌프는 매우 한정된 영역에서 운전되도록 설계되었다. 각각의 펌프 모델은 제조과정에서 시험한 결과에 기초한 개별적인 독특한 성능곡선을 가지고 있다. 이 개별적인 성능곡선은 전 유량 영역에서 유량, 양정, 동력 및 효율의 관계를 나타내고 있다.

QBEP는 기계적인 최고효율 점(BEP)에서의 유량이다. 이상적으로, 펌프는 이 유량의 80에서 110% 에서 운전되어야 한다. 그림 1은 전형적인 펌프의 성능과 최적의 운전영역을 보여준다.

그런데, 많은 펌프가 이 최고 효율 영역에서 운전되지 않고 있다. 이러한 비효율의 이유에는 시스템의 요구 조건의 변화, 공정의 변화, 계속되는 펌프의 마모, 유량의 bypass 또는 토출 배관의 교축 등의 ‘응급조치’, 적절하지 못한 제어시스템의 가변속도 운전 및 펌프관리가 생산 안정성과 비용에 미치는 영향에 대한 몰이해 또는 초점을 맞추지 못한 것들이 있다.

전형적인 원심펌프의 경우, life cycle cost의 5가 초기투자비, 5~25%가 보수비(펌핑하는 액체에 따라), 70~90%가 동력비용이다. 더 효율이 좋게 운전되는, 즉 BEP에 가까이서 운전되는 펌프는 이 비용 요소를 절약 함으로써 매년 상당한 절감을 가져올 수 있다.

QBEP 영역 밖에서 운전되는 펌프는 지나친 동력을 소모한다. 왜냐하면 펌프의 효율은 BEP의 왼쪽 또는 오른쪽 양쪽에서는 급작스럽게 감소하여, 유체로 전달되는 열의 형태로 더 많은 동력이 소모된다. BEP 영역에 가까울수록 조업안정 및 비용면에서 긍정적인 영향을 미친다.

펌프는 현재 전 세계 전력의 20%를 소모하고 있다. 유럽 및 미국의 정부기관에서 수행한 연구 및 무역 잡지의 독립적인 논문들이 모두 효율적인 운전으로  15~40 %의 절감을 가져올 수 있는 잠재력이 있다고 지적하고 있다.

게다가, 펌프를 최적의 효율로 운전하는 것은 보수비를 적게 하고, 고장 발생도 적다. 펌프가 제대로 선정되고 운전되면, 정상적인 운전상태에서 씰, 베어링 및 축 같은 부품은 거의 고장이 나지 않는다. 펌프 성능 감시에 의한 추천사항을 따르는 것은 비용-수익적인 펌프의 효율을 유지하기 위한 주기적인 보수비용으로 일시적인 비용상승을 유발할 수도 있다.

그러나, 수명이 다할 때까지의 전체 비용은 아래의 이유로 절감된다:

1. 정도를 지나치게 마모되기 전에 정비하는 것은 부품의 교체하지 않고 수리할 수 있게 한다

2. 미리 정비하는 것은 어떤 고장도 사전에 막아 이로 인한 생산중단을 피할 수 있다

펌프를 BEP에서 아주 많이 떨어진 곳에서 운전하는 것은 펌프에 기계적으로 악영향을 미치고, 부품의 손상을 초래하고, 펌프의 고장을 일으키고, 생산이 중단되게 함으로써 큰 비용을 치루게 된다. 공정 환경에서, 펌프를 불안정하게 운전하는 것은 운전 효율면 및/또는 설비의 신뢰성에 악영향을 미친다.

예를 들면, 제분공정에서 펌프 운전조건의 광범위한 변화는 직접적으로 공장 전체 운전의 비효율에 영향을 미친다. 사이클론은 적정한 효율 대역을 벗어나서 운전되고, 그 결과 많은 재순환 부하를 야기시키며, 제품 회수율을 저하시킨다.

BEP에서 많이 벗어난 곳에서 운전되는 펌프들은 심각한 고장을 야기하여 공장 안전을 위협할 수도 있다. 고장이 날 경우 대처하기 위해 펌핑 시스템에 지나친 과잉 설비를 설계를 종종 하기도 한다. 이것은 펌프 운전 상태의 가시성을 높여서 고장의 위험을 낮춤으로써 줄일 수 있는 불필요한 자본의 지출이다

펌프에 관한 한 전통적으로 현장에서 점검을 하는 방법은 불충분하게 되었다. 그렇게 하는 것은 적시에 이동해야 하고, 특히 숙련공의 부족이 있는 경우, 비용이 많이 든다. 시험간의 간격 또한 너무 커서 원인을 정확히 파악하고, 때맞은 문제를 해결하기가 쉽지 않다. 펌프에 장착된 계기들이 누락되거나 부정확 할 수도 있다. 문제가 감지되었을 때에는 펌프의 손상은 이미 시작되었다..

Remote Gets Better

그런데, 원격 성능 감시용 새로운 웹 기반 기술이 크게 개선되었다. 그러한 기술은 펌프의 성능을 사전 설정된 간격(예를 들면 매 시간마다)으로 자동으로 수집하도록 설계되었다. 데이터는 펌프에 장착된 변환기(transducers)로부터 자동적으로 수집되어 사용자의 기존 통신망(예 SCADA) 및/또는 GPRS(General Packet Radio Service : 범용 전파 서비스)를 통하여 감시 웹사이트로 전송된다. 	웹 기반 시스템은 이러한 측정값들을 펌프의 원래 성능과 사양과 대비하여 분석하여 현재의 효율과 BEP로부터 얼마나 이격 되어 있는지(즉 낭비의 정도)를 유추해 낸다. 이 낭비는 계량화되고 마모, 임무 및 체적손실로 분류되어 과도한 비용 발생을 초래하거나 펌프의 파손이 시작되기 전에 문제의 확인, 대안에 대한 비용/이익의 간편한 분석 및 개선책을 시행하는데 도움이 된다. 그것은 또한, 각각의 펌프가 고유의 사양을 낼 수 있도록 하기 위해, 선택한 개선책의 성공을 측정하고 수리의 주기를 예측한다.

그때 웹 기반 시스템은 권한을 부여 받은 사용자가 펌프의 실시간 성능 자료에 인터넷으로 원격 접속을 가능하게 하고, 현재의 운전상태를 계속 관찰할 수 있도록 한다. 그 동안 상담 팀은 주기적인 관리 보고서와 경보 조건과 관련한 기술 지원을 사용자에게 제공한다.

웹 기반 펌프 감시 시스템은 계량화된 효율저하의 크기 및 특성을 기반으로 하여 펌프 운전자가 최적의 비용효과가 있는 방법을 선택할 수 있도록 도움을 준다. 어떤 과도한 마모에 대한 전형적인 개선책은 펌프의 전체수리, 임펠러의 교체 및 펌프의 마모 부품에 대한 라이닝 등이 있다.

성능 저하가 생기면, 사용자는 다른 모델의 펌프로 교체할 수도 있고, 임펠러의 크기를 조정하거나 회전 수를 바꿀 수 있으며, 가변속도 운전설비를 도입하거나, 제어 방법의 변화를 줄 수도 있고, 펌핑 시스템(배관 또는 밸브)의 변화를 줄 수도 있다.

유량이 감소하면, 사용자는 마모 부품의 적정한 교체 시기를 알거나, 가변속도 운전을 하면서 바이패스를 교체하거나 시스템의 밸브를 조절함으로써 펌프의 유량을 맞출 수 있다.

Bottom Lines

새로운 웹 기반 펌프 감시 시스템을 설치하고 운전하는 데 소요되는 비용은 명백하게, 펌프의 타입이나 크기, 펌핑하는 유체의 특성, 계장 및 통신 설비의 상태, 지리적 위치와 접근성 등의 수많은 변수에 따라 달라진다.

이와 유사하게, 초기 투자비 회수 기간은 이런 요소들이나 정비 이력, 동력비, 펌프의 사용빈도 등의 다른 요인들에 의해 영향을 받는다. 이런 요소들은 설치를 위한 비용과 예상 절감 비용을 산정하는 초기에 검토되어 진다..

어떤 지침들은 운전의 대부분의 영역에서 신뢰할 수 있다. 첫째, 마모가 거의 없는(예-청수) 대용량 펌프의 경우 웹 기반 감시 시스템의 설치 비용과 상응하는 개선책의 수립 비용은 단기적으로는 동력비의 절감 만으로 얻을 수 있다.

투자비 회수 기간이 일년 이하인 경우도 종종 있다. 마모가 심한 다른 경우에는 동력비의 절감이 덜 부각되는 반면, 보수비의 절감과 가동 중단으로 인한 비용의 절감이 증가한다. 두 경우 모두, 계속되는 감시비용은 계기의 초기 비용과 설치비용이 회수된 이후에는 매우 크게 절감된다. 효율이 낮은 펌프가 교체되거나, 너무 이른 시기에 개선책을 세우면 단기적으로는 보수 및 개선 비용의 증가가 약간 늘어나게 된다. 이것들은 곧 이전의 수준이나 그 이하로 되돌아 간다.

어떤 부수적인 비용은 새로운 원격 감시 시스템의 도입으로 줄이거나 없앨 수 있다. 새로운 원격 시스템은 초기에 보정함으로써 유량을 정확하게 보낼 수 있다, 그러므로 상대적으로 고가의 유량계를 생략할 수 있다. 일상적이거나, 설치/개선 후 시행하는 현장 성능 시험은 새로운 기술을 이용해 더 정확하게 수행할 수 있다. 동력비의 절감은 환경오염에도 긍정적이다. 단계적인 접근이 필요한 경우에는 초기 절감비용을 차기 투자에 사용될 수 있다.

최신 원격 감시 기술은 입력 데이터를 분석하고, 현재의 손실 수준을 계량화하고, 이것을 위에서 언급한 것처럼 분류한다. 이런 분석은 지나친 비용을 초래하거나 펌프의 손상이 개시되기 전에 가능한 해결책의 비용/수익을 평가하여 개선책을 세우는 데 사용된다. 그것은 펌프의 코팅, 임펠러의 트리밍 또는 펌프의 속도나 모델을 변경하는 것이 성공적인 지 여부를 판가름하는 한계선을 볼 수 있도록 한다.

예를 들면 적합하지 못한 펌프 및/또는 모터의 선정 혹은 직렬 또는 병렬로 운전되는 펌프 중 하나 또는 몇몇의 펌프가 거의 또는 완전히 불필요한(잉여의) 펌프가 있는지 등의 결점들도 노출된다..

종합해 볼 때, 정보의 주요 부분은 운전자 및/또는 관리자에게 펌프 성능의 완전한 시정을 보여준다. 그것은 생산에 지장을 주지 않는 범위에서 동력비 및 보수비의 절감을 가장 크게 할 수 있도록 하는 최고효율점(BEP)에 가능한 한 가까운 곳에서 쉽게 펌프가 운전될 수 있도록 도움을 준다.

최신 원격 펌프 감시 기술은 많은 간접적인 이익도 역시 제공한다. 첫째, 시스템의 운전 및 결과의 이해에 최소한의 숙련만을 필요로 한다. 그것은 주어진 여건에서 설치되거나, 감시되고, 필요 시 개선된 펌프의 운전을 가장 적합하게 하는 것을 가능하게 한다.

펌프 성능 변화 및/또는 임박한 설비 고장의 조기 경보로 공장의 신회성, 안전성 및 신회성을 높이고, 가동 정지로 인한 비용을 줄이고, 새로운 펌프장을 설계할 때 과잉설비를 줄일 수 있게 한다.

게다가, 기존의 잉여 펌프를 다른 장소로 이설하는 것은 장기적으로 자본 지출의 감소를 가져다 준다. 현장 점검을 위한 숙련 기술자의 비경제적인 이동은 크게 줄어든다. 현장의 불충분한 계기와 미흡한 현장 시험 결과는 과거사가 된다. 펌프의 사용자와 제조자 간의 논쟁은 새로운 감시 시스템에 의해 수집된 독립적인 성능 데이터를 참조함으로써 해결될 수 있다. 새로운 웹 기반 기술은 power load shifting project에도 역시 활용할 수 있다. P&S

John Schulkins is the director of business development for Technical Application

Software (TAS) Online S.A., Lancaster Gate, 1st Floor, William Nicol Drive

& Jan Smuts Avenue, Hyde Park, Gauteng, South Africa, +27 11 325 0685,

john@tasonline.co.za, www.tasonline.co.za.