## BFP-A WIIND TEMP
MAIN BFP-A WINDING TEMP' 운전DATA (2007.09.14~09.16)
TAG / TIME |  | 2007-09-14 |  | 2007-09-15 | [11 empty] | 2007-09-16 |  |  |  |  | 평균
|  | 20:00 | 22:00 | 0:00 | 26:00 | 28:00 | 30:00 | 32:00 | 34:00 | 36:00 | 38:00 | 40:00 | 42:00 | 44:00 | 46:00 | 00:00 | 50:00 | 52:00 | 54:00 | 56:00
대기온도 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 22.1053
BFP ROOM 온도 (주위온도) |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 33.5 | 33 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32.7526
WIND. TEMP | R 상 | 113 | 114 | 115 | 115 | 114 | 116 | 119 | 118 | 120 | 121 | 121 | 119 | 119 | 118 | 118 | 116 | 116 | 115 | 116 | 117
| S 상 | 114 | 115 | 116 | 116 | 115 | 117 | 119 | 119 | 121 | 122 | 122 | 120 | 120 | 118 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 117.7368
| T 상 | 112 | 113 | 114 | 114 | 113 | 115 | 118 | 117 | 119 | 120 | 120 | 118 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 115 | 115.9474
| 평균 | 113 | 114 | 115 | 115 | 114 | 116 | 118.6667 | 118 | 120 | 121 | 121 | 119 | 119 | 117.6667 | 117.3333 | 116 | 115.6667 | 115 | 115.6667 | 116.8947
WIND. TEMP 상승한도 (F종 NEMA 기준) |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
WIND. TEMP 상승온도 | R 상 | 83 | 84 | 85 | 85 | 83 | 83 | 84.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 85.1 | 83.1 | 85.5 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84.2474
| S 상 | 84 | 85 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 86.1 | 84.1 | 86.5 | 85 | 84 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84.9842
| T 상 | 82 | 83 | 84 | 84 | 82 | 82 | 83.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 84.1 | 82.1 | 84.5 | 84 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83.1947
| 평균 | 83 | 84 | 85 | 85 | 83 | 83 | 84.1667 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 85.1 | 83.1 | 85.5 | 84.6667 | 83.3333 | 84 | 83.6667 | 84 | 84.6667 | 84.1421
NEMA 기준한도까지 여유온도 |  | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20.8333 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 19.9 | 21.9 | 19.5 | 20.3333 | 21.6667 | 21 | 21.3333 | 21 | 20.3333 | 20.8579