전선종류 및 특성

*600V  CV (가교폴리에틸렌비닐시즈 케이블)

-600V 이하의 상업용 또는 주거용으로 사용되는 배전용 전선  또는 조명용으로 사용된다.

*600V  VV(HVV) ((내열성) 비닐절연, 비닐시즈 케이블)

-600V이하의 상업용, 주거용으로 사용되는 배전용전선 또는 조명용으로 최대도체 사용온도는 60도(75도)이다.

*600V CVV (제어용 비닐절연 비닐시즈 케이블)

-600V 이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 사용 온도 60도이다.

*600V CVV-S (정전차폐부제어용 비닐절연, 비닐시즈 케이블)

-600V 이하의 정전차폐가 요구되는 제어용 회로에 사용되는 케이블로  최대도체 사용온도는 60도이다.

*600V CVV-SB (제어용 비닐절연 비닐시즈 동편조 케이블)

-600V 이하의 제어용 회로에 사용되는 케이블로 관로 또는 지중포설되며 최대도체 사용온도는 60도이다.

*600V FR-CVV (제어용 난연비닐절연  난연비닐시즈 케이블)

-600V 이하의 난연성이 요구되는 제어용 회로에 사용되는 케이블로   관로 또는 지중 포설되며 최대도체 사용온도는  60도이다.

*600V VCT (비닐 켑타이어 케이블)

-공장, 광산, 농장에  사용되는 600V 이하 전동공구 리드용 전선으로  사용된다.

*3300V CV (고압가교 폴리에틸렌 케이블)

-3300V 이하의 산업용 또는 상업용 배전회로용 전선으로 사용되며  관로 또는직매등으로 포설된다.

*6600V CV (고압가교 폴리에틸렌 케이블)

-6600V 이하의 산업용 또는 상업용 배전회로용 전선으로 사용되며  관로 또는 직매등으로 포설된다.

*600V FR-8 (폴리에틸렌절연 비닐시즈 내화전선)

-화재경보, 비상등, 스프링쿨러 등의 내화성이 요구되는 곳에 사용된다.

*FR - 3 (XLPE 절연, 비닐시즈 내열전선)

-화재경보 및 비상경보장치의 회로에 사용되는 제어,신호용 전선

*300V EVVF-S, 600V EVVF-H (전원 케이블)

-단순, 반복적으로 움직임이 많은곳에 사용되며 엘리베이터,  무대이동용 조명장치 및 관련기기 배선에 사용, 단선, 단락 및 내굴곡성이 우수하다.

*600V KIV (전기기기용 비닐절연전선)

-600V 이하의 전기기기의 배선에 사용되는 전선으로 도체가 유연한 절연 전선이다.

*600V HKIV (2종 내열 전기기기 빌 절연전선)

-600V 이하의 일반 공작물이나 전기기기의 배선에 사용되는 전선으로 내열성 가소제를 첨가한 비닐로 절연하며, 최대 도체 사용온도는 75도이다.

*600V IV (비닐 절연전선)

-600V 이하의 일반공작물이나 전기기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로 사용이 간편하고 색별표시가 다양하고 식별이 용이하다.

*600V HIV (2종 내열 비닐 절연전선)

-600V 이하의 일반공작물이나 전기기기의 옥내 배선용으로 사용되는 것으로내열성 가소제를 첨가한 비닐로 절연하며, 최대도체 사용온도는 75도이다.

*600V OW (옥외용 비닐 절연전선)

-600V 이하의 저압가공전선로 전선으로 사용되며,최대도체 사용온도는  60도이다.

*AV (자동차용 저압전선)

-자동차, 농기계, 자동 전기설비의 내부 배전용전선으로 사용되며, 내유성이 우수하다.

*600V DV (인입용 비닐 절연전선)

-600V 이하의 가공 인입성용으로 사용되며 내후성이 우수하며 최대사용 도체온도는 60도이다.

*GV (접지용 비닐 절연전선)

-전기 건축물 규정에 준하는 제1급 및 제2급 접지용으로 사용되며 최대도체 사용온도는 60도이다.

*TOV (8자형 옥외전화선)

-단자함에서 옥내까지 인입용에 사용된다.

*TIV (PVC 옥내 전화선)

-건물 내부에서 사용되는 전화선

*5C,7C,10C(FL, FLSSD)/4C,5C(FB, FBSSD)(CATV FL/FB 타입 고주파 동축케이블)

-유선방송국에서 가입자까지 영상신호 전송 시스템에 사용되며 사용기능에 따라 간선, 지선 및 인입선으로 구분한다.

*ECX-RG (고주파 동축 케이블)

-구조 및 특성이 광범위하므로 유무선 송신기, 선박기기 배선, 전자기기 배선에 주로 사용한다.

*600V CT/RNCT/PNCT (600V 고무절연 켑타이어 케이블)

-600V 이하의 이동용 전기기구 또는 타워 크레인에 사용되며 내굴곡성이 우수하며 일반 배선용으로 널리 쓰인다.

*WCT/WNCT/WRCT/WRNCT (용접용 케이블)

-밧데리 및 아크 용접기의 2차쪽네 사용되는 케이블로 리드용, 홀더용이 있다.

*SIS (합성고무 절연전선)

-원자력 발전소에 널리 사용되며 내구성, 내열성, 내오존성이 우수하다.

*ACSR (강심알루미늄 연선)

-주로 큰 인장하중을 필요로하며 가공전선로에 사용된다.

*ACSR-AW (알루미늄피복 강심 알루미늄연선)

-큰인장하중을 필요로하는 가공전선로에 사용되며 내부 강선재가 알루미늄으로 피복되어 있다.

*ACSR -OC (특고압 강심 알루미늄 절연전선)

-특별고압 가공 전선로에 사용하는 절연전선으로 단심의 아연도금 강선을 중심으로 강심 알루미늄을 동심원으로 압축 연선한 도체위에 가교폴리에틸렌으로 절연한 고압 절연전선이다.

*ACSR/AW-OC (알루미늄 피복 강심 알루미늄절연전선)

-고압 및 특별고압 배선로에 사용하는 단심의 알루미늄 피복 강심을 중심으로 강심알루미늄선을 동심원으로 압축연선한 도체위에 가교폴리에틸렌으로 절연한 특고압 절연전선이다.

*캡타이어 케이블

-이동용 전선으로 사용.

-순고무 30% 이상을 함유한 고무 혼합물로 소선을 피복.

-내수,내산,내알칼리,내유성을 가진 50% 이상의 순고무 혼합물로 윗 피복.

*MI케이블

-저압용 케이블.

-내열촵내열성이 뛰어나고 기계적 강도가 크다.

-내수촵내유촵내습촵내노화성이 뛰어나며 화재 예방용으로 사용.

-화재 예방이 특히 필요한 문화재 등에 사용.