제어기구번호(Device No)

保護繼電器 및 自動制御機具를 圖面이나, 說明書에서 그 機能을 明確히 나타내고, 理解의 便利를 圖謀하기 위하여 機具番號를 使用하며, 이 番號는 使用하는 나라마다 조금씩 다르나, 여기에서는 ANSI(또는 NEMA)規定를 基準으로 나타낸다.

기구번호		명 칭	설 명	비고
1		주 제어 개폐기 또는 Relay	중요기기의 기동, 정지
2		시간지연 Relay	기동, 동작에 한시를 줌
3		조작용 개폐기
	3-28B	Bell복귀용 조작 SW
	3-28Z	Buzzer 복귀용 조작 SW
	3-30	Indicator 복귀용 조작 SW
	3-30L	Lamp 복귀용 조작 SW
	3-52	차단기용 조작 개폐기
4		주제어 회로용 접촉기 또는 Relay
5		기기를 정지하는 개폐기, Relay
	5E	비상정지 개폐기 또는 Relay
6		기동차단기, 접촉기 또는 Relay
7		조정개폐기
	7-24LR	ULTC용 조정개폐기
	7-90R	AVR의 전압 조정용
8		제어전원 개폐기
	8A	교류제어 전원 개폐기
	8C	공통제어 전원 개폐기
	8D	직류제어 전원 개폐기
	8R	Relay제어 전원 개폐기
9		계자극성 전환 개폐기	계자전류 극성을 반대로함
10		순서개폐기 또는 Program 조정기	2조 이상의 기기에 대한
	10P	Program 조정기	기동정지의 순서를 정함
11		시험개폐기 또는 Relay	기기의 동작을 시험하는것
	11-25	자동동기용장치 개폐기
	11L	Lamp Test
12		과속도 개폐기 또는 Relay	과속도에 동작하는것
13		동기속도 개폐기 또는 Relay	동기속도에 동작하는것
14		저속도개폐기 또는 Relay	저속도에 동작하는것
15		속도 조정장치	회전기기의 속도를 조정하는것
16		표시선 감시 Relay	표시선의 고장을 검출하는것
	16B	P/W 단선검출 Relay
	16BG	P/W 지락 단선검출 Relay
	16BS	P/W 단락 단선검출 Relay
	16G	P/W 지락 검출 Relay
	16S	P/W 단락 검출 Relay
17		표시선 Relay
	17G	지락용 P/W Relay
	17GI	지락용 내부고장 Relay
	17GO	지락용 외부고장 Relay
	17S	단락용 P/W Relay
18		가속 또는 감속 접촉기
19		기동 또는 운전절체 Relay	기기를 기동에서 운전으로 절환

기구번호		명 칭	설 명	비고
20		보조 Valve	보조기기의 Valve
21		거리Relay(미국,영국)	Distance Relay
		주기기 Valve(일본)
	21S	단거리 Relay(미국,영국)
	21SO	단락거리Relay(반송신호검출용)
	21G	지락거리 Relay(미국,영국)
22		예비번호
23		온도조정 Relay	온도를 일정범위로 유지함
	23G	유온 조정 Relay
	23R	실내 온도 조정 Relay
24		Tap 절환장치	전기기기의 Tap을 검출함
		ULTC 전압조정용
		PC 전압조정용
25		동기검출장치	교류회로의 동기를 검출함
26		정지기(停止器) 온도Relay	변압기등 정지기의 온도에 동작
	26T	변압기용 온도Relay
	26LR	ULTC용 온도Relay
	26PC	P.C용 온도Relay
	26SSH	과열증기 온도Relay
	26R	분로 Reactor 온도Relay
	26RG	재순환 Gas 온도Relay
27		교루부족 전압Relay	교류전압이 부족할 때 동작
	27A	공기압축기용 UVR
	27H	소내전원용 UVR
	27Q	유압Pump용 UVR
	27C	제어용 교류전원 UVR
	27G	저전압Relay(고장상검출용)
28		경보장치
	28B	Bell용 Relay
	28F	화재 검출기
	28LA	LA동작 검출기
	28Z	Surge 검출Relay
29		소화장치	화재시 동작하는것
30		기기상태 또는 고장표시장치
	30F	고장표시기
	30L	Lamp 표시기
	30S	동작표시기
31		계자전원차단기 또는 Relay	계자권선을 타여자 전원에 접속
32		교류역전력 Relay(미국)	교류회로 역전력방향이 반대일 때 동작
		직류 역류 전력Relay(일본)
33		위치 검출장치 또는 Relay	유면,용액 면의 위치와 관련하여
	33Q	유면검출장치	동작
34		전동순서 제어기	기동,정지의 동작순서를 정함
35		Brush 조작장치
36		극성Relay	극성에 의해 동작하는것
37		부족전류 Relay	저전류가 됐을 때 동작하는것
	37A	교류부족전류 Relay
	37D	직류부족전류 Relay
	37F	Fuse용단 Relay

기구번호		명 칭	설 명	비고
	37V	전자판 Fllament 단선검출기
38		축수 온도 Relay
39		예비번호
40		계자 상실 Relay
41		계자 차단기 또는 접촉기	41은 계자를 지칭함
42		운전 차단기 또는 개폐기
43		제어회로 절환개폐기
	43-79	재폐로 방식 절환개폐기
	43A	자동,수동 절환개폐기
	43CA	반송장치 절환개폐기
	43R	원방제어방식 절환개폐기
	43PD	P.T회로 절환개폐기
44		거리게전기(일본)
		Squence Starting Relay(미국)
45		직류과전압 Relay(일본)
		기압Relay(미국)
46		역상 또는 불평형 Relay
47		결상 또는 역상전압 Relay
	47F	변압기 냉각 Fan용
	47T	차단기 결상 Timmer
48		정체 검출Relay	소정시간에 동작치 않으면 동작
	48-24	Tap 정체검출 Relay
	48-25	동기병입 검출 Relay
49		회전기 온도Relay
	49A	공기냉각용 온도Relay
	49R	회전자 온도게전기
50		순시과전류 Relay
	50G	지락과전류 Relay(순시)
	50S	단락과전류Relay(순시)
	50BF	차단기 고장보호Relay	Break Failure Relay
51		교류과전류 Relay(한시형)
	51GH	순시형 지락과전류 Relay(고장검출용)
	51G	지락과전류 Relay
	51GL	순시형 지락과전류 Relay(반송신호검출용)
	51N	중성점 과전류 Relay(지락)
	51S	순시형 과전류 Relay
52		교류차단기
	52C	차단기 Closing Coil
	52T	차단기 Trip Coil
	52H	소내용 차단기
	52P	M.Tr 1차 차단기
	52S	M.Tr 2차 차단기
	52K	M.Tr 3차 차단기
53		여자 Relay
54		직류고속도 차단기	직류회로를 고속도로 차단
55		역율Relay	무효전력 또는 역률조정
56		자동여자조정기(미국)
		동기탈조 검출Relay(일본)

기구번호		명 칭	설 명	비고
57		접지 또는 단락장치(미국)	회로를 단락접지 시키는것
		자동전류조정기(일본)
58		정류기 고장 검출기
59		교류전압 Relay(과전압)
	59G	지락과전압 게전기
60		전압평형 Relay
	60C	콘덴서 고장검출 Relay
	60P	P.T 고장검출 Relay
61		전류평형 Relay
	61C	콘덴서 고장검출 Relay
62		정지 또는 개로시 지연용 Relay
63		압력Relay
	63A	공기압력 Relay
	63N	질소압력 게전기
	63Q	유압Relay
	63V	진공Relay
	63W	수압Relay
64		지락과전압 Relay
	64D	직류 접지Relay
65		조속장치, 조속기	속도조정장치
66		단속 Relay
	66F	Flicker Relay
67		지락방향 또는 전력방향 Relay
	67G	지락방향 Relay
	67S	단락방향 Relay
68		동기탈조 Relay
	68SB	동기탈조 저지 Relay	OUT OF STEP BLOCKING
	68ST	동기탈조 트립 Relay
69		절연접촉기(미국)
		유속Relay(일본)
70		가감저항기
71		Level Switch(미국)
		정류소자 고장검출기(일본)
72		직류차단기
73		저항단락용 차단기	전류제한 저항을 단락
74		경보용 Relay(미국,일본)
		조정변(일본)
75		위치 변환장치(미국)
76		직류과전류 Relay
77		Pulse 전송기
78		반송보호 위상비교 Relay	전류의 위상차를 반송파로 비교
79		교류 재폐로 Relay
	79T1	재폐로 준비용 Timmer
	79T2	재폐로 무압시간용 Timmer
	79T3	재폐로 확인용 Timmer
80		유속Relay(미국)
		직류부족전압Relay(일본)

기구번호		명 칭	설 명	비고
81		주파수 Relay(미국)
		조속기 구동장치(일본)
82		직류재폐로 Relay
83		선택접촉기	전원을 선택절환
84		일반구동장치(미국)
		전압Relay(일본)
85		신호Relay(Carrier 또는 Poilotwire)
	85R	수신용Relay
	85RC	반송보호 Relay
	85S	송신용 신호Relay
86		폐쇄Relay(Lock out Relay)
87		전류차동Relay
	87B	모선보호용 차동Relay
	87T	주변압기용 차동Relay
88		보조기용 접촉기	전동장치 운전용 개폐기
	88A	공기압축기용 개폐기
	88F	Fan용 개폐기
89		단로기(선로개폐기)
	89C	단로기용 Closing Coil
	89T	단로기용 Trip Coil
	89IL	단로기용 Inter lock Manect
90		자동전압조정기 또는 조정Relay
91		전력방향 Relay(미국)
		전력Relay(일본)
92		전력Relay(미국)
		출입구의 Damper(일본)
93		여자 절환계폐기(미국)
94		Trip Free접촉기, Relay
95		주파수 Relay
96		정지기 내부고장 검출장치
	96B1	Buchholtz 경보장치	변압기 고장검출
	96B2	Buchholtz Trip장치	변압기 고장검출
	96P	충격전압 Relay	변압기 고장검출
97		Runner
98		연결장치
99		자동기록장치
	99F	자동고장기록장치
	99S	자동동작기록장치