COS (cut out switch : 컷아웃스윗치)
주로 변압기 1차측의 각 상마다 설치하여 변압기의 보호와 개폐를 위한 것으로서 단극으로 제작된 것인데 내부의 퓨즈가 용단되면 스위치의 덮개(특고압용의 경우 퓨즈홀더)가 중력에 의하여 스스로 개방되게 하여 멀리서도 퓨즈의 용단여부를 쉽게 눈으로 식별할 수 있게 한것이며 COS에 퓨즈 대신 동봉을 사용하면 단로기 대용으로 사용할 수 있는 장점이 있다. 그러나 COS는 정격차단 전류용량은 그다지 크지가 않으므로 이를 채용할 경우에는 신중을 기하여야 한다. 퓨즈의 차단전류용량 부족은 과전류에 의하여 용단될 때 퓨즈링크의 폭발을 일으킬 우려도 있다. 외형을 자기제 외면(원통형)에 퓨즈를 장치하는 구조이다. 과전류 차단기로 시설하는 휴즈 중 고압선로에 사용하는 휴즈는 정격전류의 1.3배의 전류에  견디고 또한 2배의 전류로 120분안에 용단되는 것이어야 한다.

PF (power fuse :전력퓨즈)
고압 및 특별고압 기기의 단락보호용 퓨즈이고 소호방식에 따라 한류형과 비한류형이 있으며, 한류형 퓨즈는 높은 아크저항을 발생하여 사고전류를 강제적으로 한류억제해서 차단하는 퓨즈이며 밀폐절연통 안에 퓨즈 엘레멘트와 규소 등이 소호재를 충전, 밀폐한 구조이며 현재 수변전 설비에서 많이 사용된다. 전력휴즈는 과부하전류나 과도전류의 보호는 기대하지 않는다. 왜냐하면 정격전류의 수배이상인 과부하전류는 부하의 변동이 원인이 되어 발생하고 과도전류는 변압기의  투입전류, 전동기의 기동전류 등 매우 짧은 시간에만 발생하고 시간이 지나면 자연적으로 정상적으로 돌아가는 전류이므로 이것 때문에 끊어지지 않아야 한다. 전력휴즈가 이를 보호하게 되면 자주 결상이 되거나 수명이 단축된다. 그러므로 파워휴즈는 과전류 가운데 단락전류를 고속도 한류차단하는 단락보호용 휴즈이다. 전력휴즈은 차단기와는 달라서 자주 과부하를 차단할 필요가 있는 부분, 퓨즈동작 후 재투입이 필요한 개소에는  사용하지 않도록 해야 한다.(재투입 불가능). 전력퓨즈는 차단기와 릴레이, 변성기의 3가지 기기 역할을 하는 특성이 있으며 경제적인 기기이면서도 확실한 동작특성을 가지고 있으며 소형 염가일 뿐만 아니라 동작대상의 일정 값 이상 과전류에서는 오동작이 없는 완전한 차단특성을 가지고 있다. 파워휴즈가 차단할 수 있는 단락전류의 최대전류값을 정격차단전류(kA)라 한다. PF는 모양이 COS와 너무 흡사하여 이 기기에 익숙하지 않은 사람은 확실히 구분하는데 어려움을 느끼게 되며 크기나 개폐형 고리의 형태 및 상단 접촉부의 형태가 차이가 나는데 PF가 고리도 크고 전체 크기가 크다. PF는 고장전류를 안전하게  차단할수 있는 반면 COS는 단락사고나 접지사고때의 고장전류를 안전하게  차단할수없다. 또한 이들 모두  부하전류가 흐를 때 개폐할수 없으며 퓨즈가 끊어지면 퓨즈통이 상단 접촉부에서 빠져 꺼구로 매달리거나 원통형 PF는 상단부 스트라이커(표시용으로 뾰족하게 튀어나온 부분)가 튀어 나오게 되어 휴즈가 끊어진 여부를 알 수 있다. PF는 휴즈가 귾어지면 휴즈 전체를 바구어야 하나 COS는 퓨즈만 바꾸면 된다. PF의 용단된 부위로 사고의 내용을 대략 알 수 있는데 원통 납땜부에서 용단된 것은 노열화, 중간 부분에서 용단된 것은 과부하, 엘리먼트가 증발하여 원통이 변색된 것은 단락사고의 가능성이 큰 것으로 추정할 수 있다. 또한 3상인 경우 1개가 용단 되었을지라도 3개 모두를 교체하여야 한다.

6-1)목 적
	현재의 전력요금 체제가 최대 수요 전력계 (DEMAND METER)의 검침 당월을 포함한 직전 12개월중(최대 수요전력계 설치기간이 12개월 미만인 경우에는 그 기간중) 최대 수요 전력을 요금 적용 전력에 사용하므로 사용전력의 최대치 제어를 하여 전력요금을 감소시키는데 목적이 있다.
	6-2) 제어시 선행 조건
	a) 차단 우선 순위가 변경 가능토록 할 것. b) 최대 전력 설정치를 변경 가능토록 할 것 c) 차단 범위의 장비 구분이 명확할 것 (설계치의 기준 적용) d) 설비 제어 시스템과 상호 호환이 가능할 것.
	6-3)제 어 원 리
	a) 연산 및 표시 가능 수치 ① 현재 DEMAND (현재 전력) DEMAND 시한 개시후의 사용전력량 Qt[KWh]를 DEMAND시한 T[h]로 평균한 것이다. 현재 DEMAND Pt[kW] = Qt/T * DEMAND(수요전력);정해진 시간 간격 중에서의 전력의 평균값 ② 부하전력 그림에서 나타나듯이 현시점의 직전 △t[h]사이의 소비전력량 △Q[KWh]에서 부하전력 Pl[kW] = △Q/△t △t는 펄스 검출시간이라 부르며 보통 0.5∼4분의 설정이 가능하며 부하변동의 주기가 길경우, 또는 변동폭이 클 경우에는 설정을 길게하므로써, 그영향은 완화되나 부하 상황이 변화였을 경우의 검출은 그만큼 늦어지게 되므로 적절한 값에 설정할 필요가 있다. 현재 당사는 30초 설정으로 추진 ③ 예측 DEMAND (전력) 현재의 부하전력이 그대로 계속되는 것으로 하고, 현시점까지의 소비 전력량과, 앞으로 시한이 종료되기까지에 소비할 전력량을 더한 것을 DEMAND 시한으로 평균하면 됨. 예측전력량 Qu[kWh] =Qt+△Q/△t(T-t) 예측 DEMAND Pu[kW] =Qu/T ④ 조정 전력 DEMAND를 목표값에 맞추기 위해 증감할 필요가 있는 부하 조정량이며 조정 전력 Pc[kW] =Qu-Qs/(T-t) 조정전력에는 정부(正負)가 있으며, 예측 DEMAND>목표 DEMAND인 경우는, 목표를 초과하는 것이되므로, 저감할 필요가 있는 부하의 크기를 나타내게 되고, 예측 DEMAND<목표 DEMAND인 경우에는 증가해도 좋은 여유분을 나타내도록 한다

300kva이하는 인터럽터 스위치와 COS를 쓸 수 있고 초과시에는 ASS와 PF를 써야하죠. 300kva아래에서도 물론 ASS와 PF는 쓸 수 있구요. 그 이하에서 PF보다는 COS를 쓰는 건 경제적으로 이익이라고 그러더군요.