FLANGE 규격표 - JIS 10K

JIS B 2220 ~ 1984  FORGED FLANGE  							Unit : mm

| Size | D | t | f | G | T | * T1 | d | Bolting |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dia. of Circle | Number of Holes | Dia. of Holes | Bolt Size |
| 10 | 90 | 12 | (1) | (48) | - | (28.9) | 17.8 | 65 | 4 | 15 | M12 |
| 15 | 95 | 12 | (1) | (52) | - | (30.6) | 22.2 | 70 | 4 | 15 | M12 |
| 20 | 100 | 14 | (1) | (58) | - | (33.9) | 27.7 | 75 | 4 | 15 | M12 |
| 25 | 125 | 14 | (1) | (70) | - | (36.3) | 34.5 | 90 | 4 | 19 | M16 |
| 32 | 135 | 16 | (2) | (80) | - | (40.3) | 43.2 | 100 | 4 | 19 | M16 |
| 40 | 140 | 16 | (2) | (85) | - | (41.2) | 49.1 | 105 | 4 | 19 | M16 |
| 50 | 155 | 16 | (2) | (100) | - | (42.9) | 61.1 | 120 | 4 | 19 | M16 |
| 65 | 175 | 18 | (2) | (120) | - | (53.0) | 77.1 | 140 | 4 | 19 | M16 |
| 80 | 185 | 18 | (2) | (130) | - | (53.0) | 90.0 | 150 | 8 | 19 | M16 |
| 100 | 210 | 18 | (2) | (155) | - | (54.3) | 115.4 | 175 | 8 | 19 | M16 |
| 125 | 250 | 20 | (2) | (185) | - | (56.2) | 141.2 | 210 | 8 | 23 | M20 |
| 150 | 280 | 22 | (2) | (215) | - | (65.3) | 166.6 | 240 | 8 | 23 | M20 |
| 200 | 330 | 22 | (2) | (265) | - | (66.1) | 218.0 | 290 | 12 | 23 | M20 |
| 250 | 400 | 24 | (2) | (325) | 36 | (70.7) | 269.5 | 355 | 12 | 25 | M22 |
| 300 | 445 | 24 | (3) | (370) | 38 | (75.9) | 321.0 | 400 | 16 | 25 | M22 |
| 350 | 490 | 26 | (3) | (415) | 42 | (83.0) | 358.1 | 445 | 16 | 25 | M22 |
| 400 | 560 | 28 | (3) | (475) | 44 | (94.4) | 409 | 510 | 16 | 27 | M24 |
| 450 | 620 | 30 | (3) | (530) | 48 | (107.9) | 460 | 565 | 20 | 27 | M24 |
| 500 | 675 | 30 | (3) | (585) | 48 | (110.2) | 511 | 620 | 20 | 27 | M24 |
| 550 | 745 | 32 | (3) | (640) | 52 | (119.9) | 562 | 680 | 20 | 33 | M30 |
| 600 | 795 | 32 | (3) | (690) | 52 | (123.6) | 613 | 730 | 24 | 33 | M30 |

1. * Mark (T1) 치수는 참고용이며, 업체에 따라 다를 수 있음.

FLANGE 규격표 - JIS 20K

JIS B 2220 ~ 1984  FORGED FLANGE                        					Unit : mm

| Size | D | t | f | G | T | * T1 | d | Bolting |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dia. of Circle | Number of Holes | Dia. of Holes | Bolt Size |
| 10 | 90 | 14 | 1 | 48 | 20 | (35.9) | 17.8 | 65 | 4 | 15 | M12 |
| 15 | 95 | 14 | 1 | 52 | 20 | (36.4) | 22.2 | 70 | 4 | 15 | M12 |
| 20 | 100 | 16 | 1 | 58 | 22 | (40.9) | 27.7 | 75 | 4 | 15 | M12 |
| 25 | 125 | 16 | 1 | 70 | 24 | (42.0) | 34.5 | 90 | 4 | 19 | M16 |
| 32 | 135 | 18 | 2 | 80 | 26 | (46.0) | 43.2 | 100 | 4 | 19 | M16 |
| 40 | 140 | 18 | 2 | 85 | 26 | (45.7) | 49.1 | 105 | 4 | 19 | M16 |
| 50 | 155 | 18 | 2 | 100 | 26 | (48.7) | 61.1 | 120 | 8 | 19 | M16 |
| 65 | 175 | 20 | 2 | 120 | 30 | (63.7) | 77.1 | 140 | 8 | 19 | M16 |
| 80 | 200 | 22 | 2 | 135 | 34 | (66.5) | 90.0 | 160 | 8 | 23 | M20 |
| 100 | 225 | 24 | 2 | 160 | 36 | (69.0) | 115.4 | 185 | 8 | 23 | M20 |
| 125 | 270 | 26 | 2 | 195 | 40 | (77.2) | 141.2 | 225 | 8 | 25 | M22 |
| 150 | 305 | 28 | 2 | 230 | 42 | (86.3) | 166.6 | 260 | 12 | 25 | M22 |
| 200 | 350 | 30 | 2 | 275 | 46 | (89.0) | 218.0 | 305 | 12 | 25 | M22 |
| 250 | 430 | 34 | 2 | 345 | 52 | (105.7) | 269.5 | 380 | 12 | 27 | M24 |
| 300 | 480 | 36 | 3 | 395 | 56 | (110.4) | 321.0 | 430 | 16 | 27 | M24 |
| 350 | 540 | 40 | 3 | 440 | 62 | (124.5) | 358.1 | 480 | 16 | 33 | M30 |
| 400 | 605 | 46 | 3 | 495 | 70 | (129.9) | 409 | 540 | 16 | 33 | M30 |
| 450 | 675 | 48 | 3 | 560 | 78 | (140.9) | 460 | 605 | 20 | 33 | M30 |
| 500 | 730 | 50 | 3 | 615 | 84 | (147.7) | 511 | 660 | 20 | 33 | M30 |
| 550 | 795 | 52 | 3 | 670 | 90 | (154.9) | 562 | 720 | 20 | 39 | M36 |
| 600 | 845 | 54 | 3 | 720 | 96 | (163.1) | 613 | 770 | 24 | 39 | M36 |

1. * Mark (T1) 치수는 참고용이며, 업체에 따라 다를 수 있음.

FLANGE 규격표 - JIS 30K

JIS B 2220 ~ 1984  FORGED FLANGE     							Unit : mm

| Size | D | t | f | G | T | * T1 | d | Bolting |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dia. of Circle | Number of Holes | Dia. of Holes | Bolt Size |
| 10 | 110 | 16 | 1 | 52 | 24 | - | 17.8 | 75 | 4 | 19 | M16 |
| 15 | 115 | 18 | 1 | 55 | 26 | 45 | 22.2 | 80 | 4 | 19 | M16 |
| 20 | 120 | 18 | 1 | 60 | 28 | 45 | 27.7 | 85 | 4 | 19 | M16 |
| 25 | 130 | 20 | 1 | 70 | 30 | 48 | 34.5 | 95 | 4 | 19 | M16 |
| 32 | 140 | 22 | 2 | 80 | 32 | 52 | 43.2 | 105 | 4 | 19 | M16 |
| 40 | 160 | 22 | 2 | 90 | 34 | 54 | 49.1 | 120 | 4 | 23 | M20 |
| 50 | 165 | 22 | 2 | 105 | 36 | 57 | 61.1 | 130 | 8 | 19 | M16 |
| 65 | 200 | 26 | 2 | 130 | 40 | 69 | 77.1 | 160 | 8 | 23 | M20 |
| 80 | 210 | 28 | 2 | 140 | 44 | 73 | 90.0 | 170 | 8 | 23 | M20 |
| 100 | 240 | 32 | 2 | 160 | 48 | 76 | 115.4 | 195 | 8 | 25 | M22 |
| 125 | 275 | 36 | 2 | 195 | 54 | 86 | 141.2 | 230 | 8 | 25 | M22 |
| 150 | 325 | 38 | 2 | 235 | 58 | 95 | 166.6 | 275 | 12 | 27 | M24 |
| 200 | 370 | 42 | 2 | 280 | 64 | 102 | 218.0 | 320 | 12 | 27 | M24 |
| 250 | 450 | 48 | 2 | 345 | 72 | 118 | 269.5 | 390 | 12 | 33 | M30 |
| 300 | 515 | 52 | 3 | 405 | 78 | 127 | 321.0 | 450 | 16 | 33 | M30 |
| 350 | 560 | 54 | 3 | 450 | 84 | 134 | 358.1 | 495 | 16 | 33 | M30 |
| 400 | 630 | 60 | 3 | 510 | 92 | 149 | 409 | 560 | 16 | 39 | M36 |