아파트 비상방송설비 안내방송 개선계획

□ 추진배경

○ (매뉴얼) 아파트 화재 시 대피방법 개선(대피 먼저 → 살펴서 대피, `23.11.14.)

○ (인명피해) 비상방송설비 안내방송 멘트가 아파트 화재특성을 고려하지 않은 ‘무조건 대피’로 인명피해* 발생 국민혼란

※ ‘24.1.21.(일) ○○주상복합APT 주방화재, 인명피해 4명(대피 중중상 3, 거주자경상 1)

□ 추진계획

○ (추진기간) `24년 3월 ~ 6월     ※ 필요시 연장

○ (추진대상) 아파트 47,950단지   ※ `23년 화재예방 및 안전관리 통계

○ (추진내용) 旣 비상방송설비 자동안내 멘트(IC, SD카드 등) 교체(권고사항)

○ (추진주체) 아파트관리사무소 또는 아파트 입주자대표회(비용부담)

○ (운영체계) 기관·단체별 역할분담 추진

- 아파트관리사무소에 멘트 교체 안내(서면) : 소방서, 한국주택관리협회

- 제조사에 멘트 교체 안내, 제품모델 종류 등 제공 : 한국전자사업협동조합

- 공사·감리·관리업체에 추진계획 안내 및 기술자 교육 : 소방시설협회, 소방시설관리협회, 한국정보통신공사협회

- 비상방송설비 멘트 교체 수행 : 소방안전관리자, 소방시설공사업체, 정보통신공사업체, 제조사(AS)

- 비상방송설비 표준 음원 제작, 소방안전관리자 교육 : 한국소방안전원

- 비상방송설비 음원 교체 확인 : 소방서, 소방시설관리업체

□ 향후일정

○ 아파트 비상방송설비 안내방송 개선 추진 안내 및 실적관리(소방서)

붙임 1		관련 기관·단체별 추진사항

구분	추진내용
소방관서	∙ 아파트 관리사무소에 비상방송설비 피난안내 멘트 교체 안내(교육) ※ 자체점검 안내문 발송 시 피난안내 멘트 교체 및 반영여부 제출 안내(붙임 6) ∙ 피난안내 멘트 교체 추진사항 기록·유지(붙임 5) ∙ 공사업체, 감리업체, 관리업체에 아파트 비상방송설비 피난안내 멘트 안내 ∙ 아파트 소방시설감리결과(자체점검 포함) 보고서 접수 시 비상방송설비 피난안내 멘트 반영여부 확인(붙임 6)
한국소방 시설협회	∙ 회원사에 아파트 비상방송설비 피난안내 멘트 변경 안내 (감리결과보서에 아파트 피난안내 멘트 확인·기록 안내) ∙ 소방기술자, 소방감리원 교육시 관련내용 교육 ∙ 신규 비상방송설비 설치시 관련내용 반영하여 공사, 감리
한국소방시설 관리협회	∙ 회원사에 아파트 비상방송설비 피난안내 멘트 변경 안내 ∙ 자체점검결과보고서에 아파트 피난안내 멘트 확인·기록 제출(붙임 6)
한국소방안전원	∙ 소방안전관리자 교육시 관련내용 교육 ∙ 안내방송 음원 제작
한국정보통신공사협회	∙ 회원사에 소방용 외의 용도와 겸용되는 비상방송설비를 아파트에 설치하는 경우 비상방송설비 피난안내 멘트 반영토록 안내 ∙ 기술자 교육시에 관련내용 교육 ∙ 신규 비상방송설비 설치시 관련내용 반영하여 공사
한국전자산업협동조합	∙ 회원사 중 비상방송설비 제조사에 관련내용 안내 (비상방송설비 피난안내 멘트 반영, AS 요청시 대응) ∙ 비상방송설비 제조사별 모델형식 등 현황 제공
한국주택 관리협회	∙ 회원사에 아파트 비상방송설비 피난안내 멘트 변경 안내 ∙ 관리소장 교육시 관련내용 교육 반영
제조사	∙ 비상방송설비에 변경된 피난안내 멘트 반영 제품제조 ∙ 기존 비상상송설비 피난안내 멘트 교체(AS 신청시)

※ 본 추진사항은 강행규정이 아닌 자율 추진사항임(권고사항)

붙임 2		비상방송설비 자동 안내방송 표준(안)

○ 송출설비 : 비상방송설비

○ 송출대상 : 아파트

○ 송출내용

▷ 우리 아파트에서 화재가 발생하였습니다.

▷ 화재가 발생한 세대에서 대피할 때는 출입문을 닫고 엘리베이터를 타지 않습니다.

▷ 창문으로 연기가 들어오는 세대는 안전한 장소로 대피하고, 엘리베이터를 타지 않습니다.

▷ 창문으로 연기가 들어오지 않는 경우 세대 내에 대기하며, 119에 신고합니다.

붙임 3		비상방송설비 음원 교체방법

□ 음원 저장방식 : 통상 5가지 유형

저장방식	수정방법	관련사진
음원장비 내 mp3 Board	• 하드웨어 내부의 mp3Board와 PC를 USB로 연결하여 음원 수정
음원장비 내 음원 Board	• 하드웨어 내부의 메모리 Board를 구형 → 신형(mp3)으로 교체
음원장비 내 음원 IC	• 하드웨어에 장착된 음원 IC교체
음원장비의 SD카드 mp3파일	• 음원장비 후면 등에 삽입된 SD 카드의 음원 수정
네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일	• 방송제어프로그램을 통하여 mp3 파일 Upload (네트워크로 장비와 연결하여 mp3 수정)

※ 제조사, 제품, 제조일자 등에 따라서 교체방법 다를 수 있음

붙임 4		비상방송설비 제조사별 모델종류(2개 제조사 7개 모델 추가)

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
주식회사 인터엠	모 델 명	EP-6216(2013년~)
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 mp3 Board
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	APT-60/120/200/3632(2013년~)
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 mp3 Board
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	IVA-120/240/360/480
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 mp3 Board
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	EP-9216/6216/616(~2012년)
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 음원 Board
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	APT-60/120/200/3632(~2012년)
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 mp3 Board
			모델명 확인	교 체 방 법

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
주식회사 인터엠	모 델 명	PAC-5000(~2015년)			※ 음원길이에 따라 적용 불가할 수 있음 - 장비교체 추천
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	MD-7230X			※ 음원길이에 따라 적용 불가할 수 있음 - 장비교체 추천
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	DSC-8200A			※ 음원길이에 따라 적용 불가할 수 있음 - 장비교체 추천
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	PAM-510/520			※ 음원길이에 따라 적용 불가할 수 있음 - 장비교체 추천
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	PAC-5300/5500/5600
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	음원장비의 SD카드 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
주식회사 인터엠	모 델 명	NEP-1200
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
주식회사 인터엠	모 델 명	IPA-T10
	연 락 처	1588-7074
	주 소	경기 양주 화합로 1402번길 73
	음원저장	네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜디라직	모 델 명	DMT-4300
	연 락 처	080-441-9610
	주 소	경기 안양 동안구 부림로 170번길 44
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	신 형	구 형 ①
㈜케빅	모 델 명	DP2000-VF201
	연 락 처	02-579-1533
	주 소	경기 의정부 배꽃길 105
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법	구 형 ②
㈜케빅	모 델 명	EP2211, EP2206, EP2206G
	연 락 처	02-579-1533
	주 소	경기 의정부 배꽃길 105
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
㈜케빅	모 델 명	DC4412, DC4424, DC4436, DC4448, DC4480, CEA412, CEA424, CEA436, CEA448, CEA480, DB4412, DB4424, DB4436, DB4448, DB4480
	연 락 처	02-579-1533
	주 소	경기 의정부 배꽃길 105
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜케빅	모 델 명	EP3211, KEP251
	연 락 처	02-579-1533
	주 소	경기 의정부 배꽃길 105
	음원저장	음원장비의 SD카드 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜케빅	모 델 명	DP4000, DP5000, DP4432
	연 락 처	02-579-1533
	주 소	경기 의정부 배꽃길 105
	음원저장	음원장비의 SD카드 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜케빅	모 델 명	DP6312, PMS312
	연 락 처	02-579-1533
	주 소	경기 의정부 배꽃길 105
	음원저장	음원장비의 SD카드 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
가락전자	모 델 명	SOCOM
	연 락 처	032-621-0013
	주 소	경기 부천 평천로 655
	음원저장	음원장비 내 음원 Board
			모델명 확인	교 체 방 법

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
가락전자	모 델 명	SOTEC
	연 락 처	032-621-0013
	주 소	경기 부천 평천로 655
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
가락전자	모 델 명	U-SOTEC
	연 락 처	032-621-0013
	주 소	경기 부천 평천로 655
	음원저장	네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
가락전자	모 델 명	NTEC
	연 락 처	032-621-0013
	주 소	경기 부천 평천로 655
	음원저장	네트워크 음원장비 메모리의 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
삼형전자	모 델 명	EEP-2162V			※ 2023년 5월 이후 생산제품은 1번 방식 음원저장
	연 락 처	031-354-4478
	주 소	경기 화성 향남읍 발안공단로5길 65
	음원저장	음원장비 내 mp3 Board
			모델명 확인	교 체 방 법
삼형전자	모 델 명	EEP-2162			※ 2023년 5월 이전 생산제품은 4번 방식 음원저장
	연 락 처	031-354-4478
	주 소	경기 화성 향남읍 발안공단로5길 65
	음원저장	음원장비의 SD카드 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
㈜젠프로	모 델 명	EP-7251
	연 락 처	070-4814-1877
	주 소	경기 양주 광적면 현석로 535
	음원저장	음원장비 내 음원 Board
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜젠프로	모 델 명	ATS-120, ATS-240, ATS-360, ATS-480
	연 락 처	070-4814-1877
	주 소	경기 양주 광적면 현석로 535
	음원저장	음원장비 내 음원 Board
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜하이텍 영상	모 델 명	DTX-7300			※ 1번 및 2번 교체방식도 가능
	연 락 처	02-855-5052
	주 소	서울 금천 가산디지털1로 204
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜합동 전자산업	모 델 명	DEP-3206S
	연 락 처	02-3273-0011
	주 소	서울 영등포구 양산로 9
	음원저장	음원장비의 SD카드 mp3파일
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜파스컴	모 델 명	WEA-60 / 120 / 240 / 360			추가대상
	연 락 처	031-733-1060
	주 소	경기 광주 초월읍 경충대로 1333-32
	음원저장	음원장비 내 음원 SD CARD
			모델명 확인	교 체 방 법

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
㈜파스컴	모 델 명	APT-600			추가대상
	연 락 처	031-733-1060
	주 소	경기 광주 초월읍 경충대로 1333-32
	음원저장	음원장비 내 음원 Modul
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜파스컴	모 델 명	EM-9600			추가대상
	연 락 처	031-733-1060
	주 소	경기 광주 초월읍 경충대로 1333-32
	음원저장	음원장비 내 음원 Modul
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜파스컴	모 델 명	WEA-60 / 120 / 240 / 360			추가대상
	연 락 처	031-733-1060
	주 소	경기 광주 초월읍 경충대로 1333-32
	음원저장	음원장비 내 음원 SD CARD
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜한양전자 피에이	모 델 명	APT-600, 1200, 2400			추가대상
	연 락 처	02-992-1271~4
	주 소	서울 노원구 월계로45길 28
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법
㈜한양전자 피에이	모 델 명	APT-1200S, 2400S, 3600S, 4800S, 6000S			추가대상
	연 락 처	02-992-1271~4
	주 소	서울 노원구 월계로45길 28
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법

제조사	주 소	모델명 등	비상방송설비 음원 교체 참고자료
㈜한양전자 피에이	모 델 명	HEM-2230			추가대상
	연 락 처	02-992-1271~4
	주 소	서울 노원구 월계로45길 28
	음원저장	음원장비 내 음원 IC
			모델명 확인	교 체 방 법

붙임 5		비상방송설비 음원 교체방법 추진실적

□ 총괄

구분	전체대상(단지)	교체대상(단지)	완료(단지)	진행(단지)
아파트

□ 대상별 추실사항

연번	시도	소방서	주소	아파트	실적	비고
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행
					□ 완료 □ 진행

붙임 6		(APT 자체점검) 비상방송설비 안내방송 교체여부 확인

□ 특정소방대상물

건물명(상호)		대상물 구분
소 재 지

□ 비상방송설비 자동 안내방송 교체 확인결과

구분	비상방송설비 1	비상방송설비 2	비상방송설비 3	비상방송설비 4
설치장소
제조사
모델명
방송교체여부

구분	비상방송설비 6	비상방송설비 7	비상방송설비 8	비상방송설비 9
설치장소
제조사
모델명
방송교체여부

※ 소방시설관리업체에서 아파트 자체점검 시 확인·기록·작성하고 자체점검 결과보고서 - 소방서에 확인사항 제출, 소방서는 확인(실적관리)