1. EHV1 LBS PAENL 과제

1. 주회로(LBS PANEL)

사진1	사진2	명칭/약호	심벌	역활	주의사항	비고
		1. 케이블 헤드 CH
		2. 기중 부하개폐기 LBS (Load Break Switches)
		3. 피뢰기 LA (Lighting Arrester)
		4. 부스바 Bus Bar
		5. 애자 insulator

필기시험

1) 피뢰기의 구조는?                                           답)

2) 피뢰기의 정격 전압이란?                                    답)

3) 피뢰기의 제한 전압이란?                                    답)

4) 외리에 대한 주보호장치로서 송전 계통의 절연 협조의 기본이 되는 것은    답)

5) 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨을 가장 낮게하고 있는 기기는?       답)

6) 피뢰기가 구비해야 할 조건으로 잘못 설명된 것은?

가)속류의 차단 능력이 충분할 것

나)상용주파 방전 개시 전압이 높을 것

다)방전 내량이 작으면서 제한 전압이 높을 것

라)충격 방전 개시 전압이 낮을 것

7) 전력용 퓨즈는 주로 어떤 전류의 차단 목적으로 사용하는가?

가)단락전류	나)과부하전류

다)충전전류	라)과도전류

8) 수전용 변전설비의 1차측에 있어서의 차단기 용량은 주로 다음의 어느 것에 의하여 정하는가?

가)공급측의 전원의 크기	나)수전 계약 용량

다)수전 전력과 부하율	라)부하 설비 용량

LBS PANEL (전기산업기사 실기과제)

실기시험

1) 22.9[kV-Y] 간이 수변전 설비는 수전 용량 몇[KVA]이하에 적용하는가?   답)1,000[KVA]이하

2) 인입선을 지중선으로 시설하는 경우로 공동 주택 등 사고시 정전 피해가 큰 수전 설비 인입선은 예비선을 포함한

몇 회선으로 시설하는 것이 바람직한가?

답) 2회선

3) 22.9[kV-Y]지중 인입선에는 어떤 케이블을 사용하여야 하는가?

답)CNCV-W케이블(수밀형), 또는 TR CNCV-W(트리 억제형)

참고)CNCV-W : 동심 중성선 수밀형 전력 케이블

4) 전력퓨즈의 기능 2가지를 적으세요

① 부하전류는 안전하게 통전시킨다.

② 과전류는 차단하여 전로나 기기를 보호한다.

5) 전력퓨즈의 구비조건 3가지 (내선규정)3가지를 적으세요

① 예상되는 과부하전류에는 동작하지 않을 것

② 과도한 써지 전류에는 동작하지 않을 것

③ 보호기기와 협조할 것

6) 전력퓨즈의 장점 3가지, 단점 3가지를 적으세요

가. 장점   ①

②

③

④

나. 단점   ①

②

③

7) 22.9KV-Y 용의 LA는 (       ) 붙임형을 사용하여야 한다. (    ) 안에 알맞은 것은?

답)Disconnector 또는 Isolator

8) LA의 명칭과 기능은?   답) 피뢰기, 이상전압이 내습하면 이를 대지로 방전시키고, 속류를 차단한다.

9) LA의 정격전압은 얼마인가(도면, 22.9kv 수전설비)      답) 18[kv]

10) 일반적으로 수전 설비에서 LA의 공칭 방전 전류가 2,500[A]이면 정격전압(①)[kv]를 사용하는데, 공칭방전전류가

5,000[A]이면 정격전압(②)[kv]가 사용된다.

답) ①      ②

11) 22.9kV에 사용하는 피뢰기의 정격전압과 방전전류는 얼마인가?

① 정격전압 : 18[kV], 변전소에는 21[kV]

② 방전전류 : 2.5[kA]

12) 피뢰기의 속류와 제한전압에 대하여 설명하시오.

① 속류 : 방전 후 피뢰기에 흐르는 전류

② 제한전압 : 피뢰기 방전 중 피뢰기 단자간에 나타나는 전압의 파고값

13) 피뢰기의 접지저항값은?

14) 피뢰기의 구비조건 4가지

①

②

③

④

15) 피뢰기의 취부위치 4군데를 적으세요 ①

②

③

④

16) 다음 조건에 맞는 인입구 개폐기를 선정하시오. 조건)대성티이씨 (수전용량 1750[kVA], 수전전압 22.9[kV]) 규격 : 정격전압 24[kV],정격전류 : 630[A], 1200[A] 정격차단용량 :520[MVA](12.5[kA]),1040[MVA](25[kA]) ○ 정격전류 : ○ 정격차단전류 : ⊙ 답	17) 다음 조건에 맞는 개폐기를 선정하시오. 조건)신무림제지 (설비용량 20,000[kVA],설치점 공급전압 22.9[kV]) 차단기 설치점까지 100[MVA] 기준 2.6125 + 55 + 0.02 = 57.635[%]로 보고 계산한다. ○ 정격전류 : ○ 정격차단전류 : ⊙ 답 단)변압기 1차 정격차단전류 = [eqn: {100} over {2.61} TIMES {100[MVA]} over {sqrt {3} ` TIMES 1549[KV]} =14.36[KA]]