소방설비기사(전기) 2021년 단답형 및 서술형

▣ P형 발신기를 손으로 눌러서 경보를 발생시킨 뒤 수신기에서 복구스위치를 눌렀는데도 화재신호가 복구되지 않았다. 그 원인과 해결방법을 쓰시오

원인 : P형 발신기의 누름스위치가 복구되지 않았기 때문

해결방법 : p형 발신기의 누름스위치를 다시 눌러 누름스위치를 복구시킨 뒤 수신기의 복구스위치를 누른다.

▣ 거실통로유도등의 설치높이를 바닥으로부터 1.5m이하의 위치에 설치할 수 있는 경우에 대하여 쓰시오

거실통로에 기둥이 설치된 겨우

▣ 피난구유도등과 통로유도등의 표시면의 색은 무엇인지 쓰시오

1. 피난구유도등 : 녹색바탕에 백색표시

2. 통로유도등 : 백색바탕에 녹색표지

▣ 다음의 조건에서 설병하는 감지기의 명칭을 쓰시오

공칭작동온도 : 75℃   - 작동방식 : 반전바이메탈식 60V, 0.1A

부착높이 : 6m 미만

정온식 스포트형 감지기

▣ 발신기세트에 기동용수압개폐장치를 사용하는 옥내소화전이 설치될 경우 추가되는 전선의 가닥 수와 배선의 명칭을 쓰시오

가닥수 : 2가닥

배선의 명칭 : 기동확인표시등 2

▣ 이산화탄소소화설비에서 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구획의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리는 몇 M이하여야 하는가.

25m이하

▣ 이산화탄소 소화설비에서 소화약제의 방사 개시후 몇 분이상 경보를 발하여야 하는가.

1분 이상

▣ 비상콘센트를 설치하여야 할 특정소방대상물 3가지를 쓰시오

11층 이상의 층

지하3층 이상이고 지하층의 바닥면적 합계가 1000㎡이상인 것은 지하 전층

지하가 중 터널길이 500m이상

▣ 화재안전기준에 따른 경계구역, 감지기, 시각경보장치의 용어의 정의를 쓰시오.

경계구역 : 특정소방대상물중 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역

감지기 : 화재시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신기에 발신하는 장치

시각경보장치 : 자동화재탐지설비에서 발하는 화재 신호를 시각경보기에 전달하여 청각장애인에게 점멸형태의 시각 경보를 하는 것.

▣ 1급누전경보기와 2급누전경보기를 구분하는 정격전류의 기준에 대하여 쓰시오.

- 60A

▣ 누전경보기에서 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고 각 극에 각 극을 개폐할 수 있는 무엇을 설치하여야 하는지 쓰시오.

개폐기 및 15A이하의 과전류차단기

▣ 누전경보기에서 변류기의 정의를 쓰시오.

경계전로의 누설전류를 자동적으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 것

▣ 청각장애인용 시각경보기의 설치기준을 3가지 쓰시오.

복도, 통로, 청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것

공연장, 집회장, 관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분등에 설치할 것

설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것. 다만, 천장의 높이가 2m이하인 경우에는 천장으로부터 0.15m이내의 장소에 설치하여야 한다.

시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치에 의하여 점등되도록 할 것

▣ 다음의 전선관 부속품에 대한 용도를 간단하게 설명하시오.

부싱 : 전선의 절연피복을 보호하기 위하여 금속관 끝에 취부하는 것

유니온 커플링 : 관이 고정되어 있을 때 금속관 상호간에 접속하는에 사용

유니버설 엘보 : 노출배관공사에서 금속관을 직각으로 귭히는 곳에 사용

▣ 일시적으로 발생된 열, 연기 또는 먼지등으로 연기감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 곳에 축적기능 등이 있는 자동화재탐지설비의 수신기를 설치하여야 한다. 이경우에 해당하는 장소 3가지를 쓰시오

(단, 축적형 감지기가 설치되지 아니한 장소이다.)

지하층 또는 무창층 등으로서 환기가 잘 되지 아니하는 장소

설비면적이 40㎡미만인 장소

감지기 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m이하인 장소

▣ 비상방송설비에서 기동장치에 따른 화재신호를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 까지의 소요시간은 몇초이하로 하여야 하는가.  - 10초이하

▣ 비상방송설비에서 실내에 설치하는 확성기는 몇 W이상이어야 하는가.

- 1W이상

▣ 비상방송설비에서 조작부의 조착스위치는 바닥으로부터 얼마의 높이에 설치하여야 하는가.   - 0.8m이상 1.5m이하

▣ 비상방송설비에서 음향장치는 정격전압의 몇 % 전압에서 음향을 발할 수 있여야 하는가   - 80%

▣ 자동화재탐지설비에 대한 설치대상을 적으시오

근린생활시설(목욕장 제외) : 연면적 600㎡이상

근린생활시설중 목욕장 : 연면적 1000㎡이상

의료시설(정신의료기관 도는 요양병원 제외) : 연면적 600㎡이상

정신의료기관(창살이 설치되어 있지 않음) : 바닥면적합계 300㎡이상

요양병원(정신병원과 의료재활시설 제외) : 전부

▣ 무선통신보조설비에 사용되는 무반사 종단저항의 설치위치 및 설치목적

설치위치 : 누설동축케이블의 끝부분

설치목적 : 전송로로 전송되는 전자파가 종단에서 발사되어 교신을 방해하는 것을 방지하기 위하여