가스켓 선택 가이드: {고무 vs 테프론 비교}

고무 가스켓의 모든 것

제가 현장에서 가장 많이 마주치는 질문 중 하나가 "왜 고무 가스켓을 써야 하나요?"입니다. 고무 가스켓의 가장 큰 장점은 바로 '유연성'입니다. 마치 고무장갑처럼 잘 구부러지고 변형되는 특성 덕분에, 배관 표면에 꼭 맞게 밀착되어 우수한 밀봉 효과를 제공합니다.

고무 가스켓이 빛을 발하는 순간

일반 상수도 배관 시스템

실내 온도 정도의 물이 흐르는 환경

특별한 화학 물질이 없는 일반적인 용도

자주 교체가 필요하지 않은 환경

저압 공조 시스템

약한 압력으로 작동하는 환기 시스템

실내 온도 범위에서 운영되는 설비

비용 효율적인 프로젝트

초기 설치 비용 절감이 필요한 경우

단기 사용 목적의 설비

이런 경우엔 고무 가스켓을 피하세요

온도가 70°C 이상 올라가는 고온 환경

강한 산성이나 알칼리성 물질이 흐르는 배관

지속적인 고압이 발생하는 시스템

테프론 가스켓 완벽 가이드

테프론 가스켓은 고무 가스켓이 힘들어하는 바로 그 환경에서 진가를 발휘합니다. 테프론(PTFE)이라는 소재는 우리가 흔히 프라이팬 코팅에서 만나볼 수 있는데요, 이 소재의 가장 큰 특징은 거의 모든 화학 물질과 반응하지 않는다는 점입니다.

테프론 가스켓의 황금 포인트

뛰어난 내화학성 우리가 주방에서 테프론 프라이팬을 사용하는 것처럼, 테프론 가스켓도 거의 모든 화학 물질에 반응하지 않습니다. 이는 화학 공장이나 제약 시설에서 특히 중요한 특성이죠.

고온 안정성 200°C가 넘는 고온에서도 변형 없이 제 기능을 수행할 수 있습니다. 보일러나 증기 배관 같은 고온 환경에서 필수적인 특성입니다.

긴 수명 초기 비용은 높지만, 자주 교체할 필요가 없어 장기적으로는 오히려 경제적일 수 있습니다.

실제 현장에서의 선택 기준

실제 현장에서 가스켓을 선택할 때는 다음과 같은 순서로 고민하시면 좋습니다:

작업 환경 온도 체크

상온 (25°C 이하): 고무 가스켓 추천

중온 (25-70°C): 둘 다 사용 가능

고온 (70°C 이상): 테프론 가스켓 필수

화학 물질 여부 확인

일반 물/공기: 고무 가스켓 가능

산성/알칼리성 물질: 테프론 가스켓 필수

유기 용매: 테프론 가스켓 필수

압력 조건 검토

저압 (10bar 미만): 둘 다 사용 가능

중압 (10-50bar): 테프론 선호

고압 (50bar 이상): 테프론 필수

비용 효율적인 선택을 위한 팁

가스켓 선택에서 비용은 중요한 고려사항입니다. 하지만 단순히 구매 가격만 보면 안 됩니다. 총소유비용(TCO) 관점에서 다음 사항들을 고려해보세요:

교체 주기 고려

고무 가스켓: 1-2년마다 교체 필요

테프론 가스켓: 3-5년까지 사용 가능

설치 비용 계산

고무 가스켓: 간단한 설치, 낮은 인건비

테프론 가스켓: 전문적 설치 필요, 높은 인건비

유지보수 비용

고무 가스켓: 잦은 점검 필요

테프론 가스켓: 최소한의 유지보수

지금까지 고무 가스켓과 테프론 가스켓의 특징과 선택 기준에 대해 알아보았습니다. 결론적으로, 완벽한 가스켓이란 없습니다. 단지 여러분의 사용 환경에 가장 적합한 가스켓이 있을 뿐이죠. 이 글이 여러분의 현명한 선택에 도움이 되었길 바랍니다.

{출처 : 설비몰}