이중벽편수관(GOG소켓관) 및 다중벽편수관(GOG소켓관)

제품 규격서

품명 및 규격 : 일반용폴리에틸렌관

이중벽 편수관 150～600 ㎜

다중벽 편수관 150～600 ㎜

물품식별번호 : 물품식별 번호는 다음과 같다.

순번	분류번호	G2B식별번호	규격명	용도	인도조건
1	40142197	22580061	GOGCDP150, 이중벽관, Φ150mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
2	40142197	22580062	GOGCDP200, 이중벽관, Φ200mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
3	40142197	22580063	GOGCDP250, 이중벽관, Φ250mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
4	40142197	22580064	GOGCDP300, 이중벽관, Φ300mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
5	40142197	22580065	GOGCDP400, 이중벽관, Φ400mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
6	40142197	22580066	GOGCDP450, 이중벽관, Φ450mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
7	40142197	22580067	GOGCDP500, 이중벽관, Φ500mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
8	40142197	22580068	GOGCDP600, 이중벽관, Φ600mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
9	40142197	22580069	GOGCMP150, 다중벽관, Φ150mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
10	40142197	22580070	GOGCMP200, 다중벽관, Φ200mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
11	40142197	22580071	GOGCMP250, 다중벽관, Φ250mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
12	40142197	22580072	GOGCMP300, 다중벽관, Φ300mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
13	40142197	22580073	GOGCMP400, 다중벽관, Φ400mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
14	40142197	22580074	GOGCMP450, 다중벽관, Φ450mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
15	40142197	22580075	GOGCMP500, 다중벽관, Φ500mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도
16	40142197	22580076	GOGCMP600, 다중벽관, Φ600mm*6m, 소켓식	하수도	납품장소하차도

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 표준은 폴리에틸렌으로 성형된 이중벽 편수관과 다중벽 편수관으로 자연구배에 의한 흐름에 배수로, 하수로 및 농업용수로용 등에 사용되는 이중벽 및 다중벽관의 재질, 형상, 규격, 강도 및 제반시험에 적용한다.

1.2 분류

일반용폴리에틸렌관;(G2B분류번호40142197)

2. 적용자료 및 문서

한국산업표준 KS M 3500-1,KS M 3500-2,KPS M 2017을 적용한다. 업체가 제시한 규격서 내용이 한국산업표준 KS M 3500-1, KS M 3500-2 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리에틸렌(PE)관 -제1부:이중벽관, 제2부:다중벽관과 한국플라스틱표준규격 - KPS M 2017 폴리에틸렌 하수도관의 연결구에 규정된 치수, 성능, 시험 등 제반사항과 다를 경우 업체규격서 내용에도 불구하고 우선적으로 한국산업표준 KS M 3500-1, KS M 3500-2와 한국플라스틱표준규격 -KPS M 2017을 적용한다.

3. 필요조건

3.1 재료

원료는 이중벽/다중벽관의 용도에 적합하도록 CARBON BLACK을 2~3% 포함되어 있는 COMPOUND또는 이에 상응하는 폴리에틸렌수지를 사용하여야 한다.

순번	G2B식별번호	규격명	평균안지름 (mm)	관벽두께 (mm)	최소내벽두께 (mm)	중량 (kg/m)	주재료공급자	원산지
1	22580061	GOGCDP150, 이중벽관, Φ150mm*6m, 소켓식	150	13	2.0 이상	3.92	대한유화 대림코퍼레이션 롯데케미칼	대한민국
2	22580062	GOGCDP200, 이중벽관, Φ200mm*6m, 소켓식	200	14		5.1
3	22580063	GOGCDP250, 이중벽관, Φ250mm*6m, 소켓식	250	15		6.7
4	22580064	GOGCDP300, 이중벽관, Φ300mm*6m, 소켓식	300	19		9.3
5	22580065	GOGCDP400, 이중벽관, Φ400mm*6m, 소켓식	400	25		18.0
6	22580066	GOGCDP450, 이중벽관, Φ450mm*6m, 소켓식	450	29		21.0
7	22580067	GOGCDP500, 이중벽관, Φ500mm*6m, 소켓식	500	31		28.0
8	22580068	GOGCDP600, 이중벽관, Φ600mm*6m, 소켓식	600	39		35.0
9	22580069	GOGCMP150, 다중벽관, Φ150mm*6m, 소켓식	700	15		4.0
10	22580070	GOGCMP200, 다중벽관, Φ200mm*6m, 소켓식	800	16		6.0
11	22580071	GOGCMP250, 다중벽관, Φ250mm*6m, 소켓식	900	17		8.0
12	22580072	GOGCMP300, 다중벽관, Φ300mm*6m, 소켓식	1000	20		12.0
13	22580073	GOGCMP400, 다중벽관, Φ400mm*6m, 소켓식	150	30		23.0
14	22580074	GOGCMP450, 다중벽관, Φ450mm*6m, 소켓식	200	30		27.3
15	22580075	GOGCMP500, 다중벽관, Φ500mm*6m, 소켓식	250	35		36.6
16	22580076	GOGCMP600, 다중벽관, Φ600mm*6m, 소켓식	300	47		45.5

주) 가. 평균안지름에 대한 허용차

이중벽)

호칭 150mm ±4.5mm

호칭 200mm ~ 600mm ± 5.1mm

다중벽)

호칭 150mm ~ 600mm ± 5.1mm

나. 두께의 허용차 : (150~250)mm±8%, 300mm이상 ±5%

다. 길이의 허용차 : 0 ~ 2%

라. 관의 길이는 6m를 원칙으로 하나, 수요자의 요구에 따라 달라질 수 있다.

3.2 형태

3.2.1 관의 단면 및 형상

이중벽 편수관과 다중벽 편수관의 단면 및 외관형상은 그림1,2와 같아야 하고, 소켓의 단면 및 형상은 그림3과 같아야 한다. 관의 색상은 흑색을 기본으로 하며, 수요처의 분류(우,오수)관거 요구에 따라(오수-흑색, 우수-오렌지색)으로 납품가능하다.

그림1. 이중벽 편수관                        그림2.다중벽 편수관

그림3. GOG소켓의 구조

1)기존소켓의 한계점(관 삽입시 오링의 이탈로 수밀이 안 되는 경우):

-수밀을 잡아주는 고무오링을 소켓 내부에 본드로 붙임.

-고무오링이 관의 외부에 걸쳐져 있음.

-홈이 패어진 소켓내부에 고무오링을 걸치고 클립, 스테이플 등으로 고정시킴.

2)GOG소켓의 개선점: 수밀을 잡아주는 고무오링의 뿌리가 소켓의 벽체에 심어져 있어 관의 삽입 시 오링의 이탈이 없어 수밀이 완벽함.

3.3 제조 및 가공

폴리에틸렌을 주원료로 하며 일정한 두께의 HDPE 사각 파이프를 나선형으로 감으면서 간극사이로 합성수지 주입노즐을 통해 U.V안정제가 배합된 접착용 합성수지를 공급한 후 압축롤러로 압축하여 이중벽관, 다중벽관을 제조하고 GOG소켓을 삽입접합하여 편수관을 제조한다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 기능

(1) 본 제품은 직관에 대해 한국산업표준 제품인증서(KS M 3500-1,KS M 3500-2)와 소켓에 대해 한국플라스틱표준규격(KPS M 2017)을 모두 획득한 1개사 제품으로 납품되어야 하며 이는 양질의 품질을 보장하기 위함이다.

(2) 본 제품은 직접 생산증명과 경쟁입찰 참가자격등록을 각각의 해당기관에서 등록을 필한 업체의 제품으로 제작 납품되어야 하며 이는 철처한 사후관리를 통해 책임소재를 명백히 하고자 함이다.

3.4.2 관의 성능은 다음과 같은 특성을 지녀야 한다.

표2. 관의 성능

구분	시험항목		단위	품 질 기 준 치				시 험 방 법
완제품 -직관	기계적특성	원강성	KN/㎡	이중벽편수관	150~200		SN 12.5이상	KS M 3500-1 :2009 KS M 3500-2 :2009
					250~600		SN 8이상
				다중벽편수관	150~200		SN 16이상
					250~600		SN 12.5이상
		원연성시험		균열, 파열, 함몰이 없을것
		충격시험		갈라짐, 균열, 파손이 없을것
	물리적특성및성능	용융질량흐름지수	g/min	1.6 이하(190℃, 5Kg)
		밀도	g/㎤	0.941 이상
		항복인장강도	MPa	20 이상
		회분 시험2)	%	0.10 이하일 것
		열 안정성(OIT)	분	20이상
		NCLS	시간	24이상
		카본블랙함량3)	%	2.0~3.0
		내후성 폭로후 신장율4)	%	이중벽편수관		350 이상
				다중벽편수관		100 이상
완제품 -소켓		수밀시험(D600이하)		누수가 없을 것				KPS M 2017

주: 1) 시험주기는 1년에 1회 공인기관성적서로 대체할 수 있고 장기간이 소요되는 시험이므로 현장 입고 시험에서는 제외한다.

2) 회분시험은 흑색관에 한하여 적용한다.

3) 카본블랙함량은 관의 흑색부분에 한하여 적용하고, 유색관일 경우 적용하지 않으며 흑색 이외의 색상을 사용한 경우에는 자외선에 노출 시 노화방지를 위한 적절한 재료를 사용해야 한다.

4) 폭로 후 신장률 시험은 옥외에 장기 야적에 의한 관의 성능 저하를 줄이기 위하여 첨가한 자외선 안정제의 효과를 확인할 수 있다. 카본블랙을 함유한 흑색관은 이 시험을 실시하지 않아도 된다.

5) 연결부 수밀시험은 참고사항이며 특정수준의 기능에 대하여 관 연결설계의 적합성을 부여하기 위한 것이다.

3.5 마감 및 외관

관은 색상(흑색), 불투명도, 밀도 및 기타 성질이 본질적으로 균일하여야 한다. 관의 내.외면은 무광이나 반광택이어야 하고, 초킹, 끈끈함, 점착성이 없어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사방법

4.1.1 시료의 크기 및 구성방법, 시료의 크기 및 채취방법은 KS A 3151(랜덤 샘플링 방법)에 따른다.

4.1.2 완제품의 색상 및 겉모양 등은 육안으로 검사하되 치수는 기구를 이용하여 측정하여야 한다.

4.1.3 수요기관은 시료를 채취하여 공인시험기관에 의뢰하거나 제조업체의 공인기관 시험성적서로 갈음할 수 있다.

4.2 시험방법

4.2.1  원강성 시험방법은 KS M 3500-1,2:2009 10.4 원강성 시험에 따른다.

4.2.2  원연성시험 방법은 KS M 3500-1,2:2009  10.5 원연성 시험에 따른다.

4.2.3  충격시험 방법은 KS M 3500-1,2:2009 10.6 충격시험에 따른다.

4.2.4  크리프비 시험방법은 KS M 3500-1,2:2009  10.7 크리프비에 따른다.

4.2.5  용융질량흐름지수 시험방법은 KS M 3500-1,2:2009 10.8 용융질량흐름지수에 따른다.

4.2.6  밀도 시험방법은 KS M 3500-1,2:2009 10.9 밀도에 따른다.

4.2.7  항복인장강도 시험방법은 KS M 3500-1,2:2009  10.10 항복인장강도에 따른다.

4.2.8  회분시험은 KS M 3500-1,2:2009  10.11 회분시험에 따른다

4.2.9  열안정성은 KS M 3500-1,2:2009  10.12 열안정성 시험에 따른다.

4.2.10 NLCS 시험방법은 KS M 3500-1,2:2009  10.13 NCLS 에 따른다.

4.2.11 카본블랙함량시험은 KS M 3500-1,2:2009  10.14 카본블랙함량 시험에 따른다.

4.2.12 내후성폭로 후 신장률은 KS M 3500-1,2:2009 10.15 내후성폭로 후 신장률에 따른다

5. 포장 및 표시

5.1 포장

포장은 따로 하지 않으며 필요시에는 상호 협의 하에 적절한 방법으로 포장 할 수 있다.

5.2 표시

관에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음사항을 표시하여야 한다.

1) 표준번호 KS M 3500-1, KS M 3500-2

2) 관의 구조 및 공칭 원강성

이중벽 편수관(GOGCDP)

다중벽 편수관(GOGCMP)

3) 관의 치수 DN300

4) 제조업체 및 그 약호

6. 용도 및 재원

6.1 용도

○주택, 아파트, 시가지도로 양측하수 및 오수관

○폐수 및 위생물 처리관

○농.공업용수, 배수.송수관

○화학약품처리장, 하수종말처리장차집관

○골프장, 운동장, 광장 등의 오.배수관

○도로, 임도, 지하도, 종힝단 배수관

○교량, 터널, 해안매립공사, 댐 배수관

○각종 단지 조성시 하수관

○농지개량사업 이설배수관

6.2 발주재원

관의 분류에 따라 나누며, 각 종류별 호칭을 발주 한다.

6.3 기타

이 규격에 명시되지 않은 사항은 일반상관례에 따른다.