## 가스열량계산
가스사용 및 용량 계산서
현장명 : 양수리 현대아이파크 1단지
7.1 LPG TANK 선정
① 개 요
| 평 형 | 보일러 난방용량 (Kcal/hr) |  | 세대수
| 32A 평형 | 24500 |  | 54
| 32B 평형 | 24500 |  | 56
| 39 평형 | 31500 |  | 58
| 합 계 |  |  | 168
② 가스소비량
가스렌지
12,000 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 1.00kg /hr
보일러
24,500 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 2.04 kg/hr
31,500 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 2.63 kg/hr
③ 평형별 유량
| 32A 평형 | 1.00 + 2.04 = 3.04 kg/h (계량기 4m3/hr)
| 32B 평형 | 1.00 + 2.04 = 3.04 kg/hr(계량기 4m3/hr)
| 39 평형 | 1.00 + 2.63 = 3.63 kg/hr(계량기 4m3/hr)
④ 관리노인정 유량
보일러 20,500 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 1.71kg/hr
렌 지 12,000 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 1.0 kg/hr
| 합 계 : |  | 2.71kg/hr
⑤ 용도별 사용시간
·난방 및 취사 : 5hr
⑥ 저장량 산정
| = (110 x 3.04) x 0.33(동시사용율) x 5hr |  |  | = | 551.76 | kg/day
| = (58 x 3.63) x 0.35(동시사용율) x 5hr |  |  | = | 368.45 | kg/day
| = 2.71 x 5hr = 13.55 |  |  | = | 13.55 | kg/day
| 합 계 |  |  |  | 933.76 | kg/day
⑦ LPG탱크 선정
·용 량 : 15 TON
·수 량 : 1 대
| ·충전주기: | 15,000kg * 0.9 / 933.76 kg/day = 14.45 day
그러므로 14일에 1회 충전주기임.
⑧ 기화기 용량산출
. 500kg/hr * 2대 설치 (1대는 예비)
⑨ 기화기 소비전력
. 500kg/hr 1대당 소비전력 : 75kw x 2 = 150kw

## 가스열량계산 (2)
가스사용 및 용량 계산서
현장명 : 양수리 현대아이파크 1단지
7.1 LPG TANK 선정
① 개 요
| 평 형 | 보일러 난방용량 (Kcal/hr) |  | 세대수
| 25 평형 | 25000 |  | 54
| 37 평형 | 30000 |  | 56
| 50 평형 | 40000 |  | 58
| 69 평형 | 50000 |  | 58
| 합 계 |  |  | 168
② 가스소비량
가스렌지
12,000 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 1.00kg /hr
보일러
24,500 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 2.04 kg/hr
31,500 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 2.63 kg/hr
③ 평형별 유량
| 32A 평형 | 1.00 + 2.04 = 3.04 kg/h (계량기 4m3/hr)
| 32B 평형 | 1.00 + 2.04 = 3.04 kg/hr(계량기 4m3/hr)
| 39 평형 | 1.00 + 2.63 = 3.63 kg/hr(계량기 4m3/hr)
④ 관리노인정 유량
보일러 20,500 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 1.71kg/hr
렌 지 12,000 Kcal/hr / 12,000 kcal/kg = 1.0 kg/hr
| 합 계 : |  | 2.71kg/hr
⑤ 용도별 사용시간
·난방 및 취사 : 5hr
⑥ 저장량 산정
| = (110 x 3.04) x 0.33(동시사용율) x 5hr |  |  | = | 551.76 | kg/day
| = (58 x 3.63) x 0.35(동시사용율) x 5hr |  |  | = | 368.45 | kg/day
| = 2.71 x 5hr = 13.55 |  |  | = | 13.55 | kg/day
| 합 계 |  |  |  | 933.76 | kg/day
⑦ LPG탱크 선정
·용 량 : 15 TON
·수 량 : 1 대
| ·충전주기: | 15,000kg * 0.9 / 933.76 kg/day = 14.45 day
그러므로 14일에 1회 충전주기임.
⑧ 기화기 용량산출
. 500kg/hr * 2대 설치 (1대는 예비)
⑨ 기화기 소비전력
. 500kg/hr 1대당 소비전력 : 75kw x 2 = 150kw

## Sheet1
연료별 열량 환산표
2008-01-30
연 료 | 총발열량 | 비 중 | LNG(m3) | LPG(kg) | 경유(L) | B.C(L) | 전력(KWH)
LNG | 10,500kcal/m3 | 0.625 | 1 | 0.875 | 1.141 | 1.061 | 12.209
LPG | 12,000kcal/kg | 1.55 | 1.143 | 1 | 1.304 | 1.212 | 13.953
경유 | 9,200kcal/L | 0.84 | 0.876 | 0.767 | 1 | 0.929 | 10.698
B.C | 9,900kcal/L | 0.95 | 0.943 | 0.825 | 1.076 | 1 | 11.512
전력 | 860kcal/KWH |  | 0.082 | 0.072 | 0.093 | 0.087 | 1
연료별 열량 환산표
2008-01-30
연 료 | 총발열량 | 비 중 | LNG(m3) | LPG(kg) | 경유(L) | B.C(L) | 전력(KWH)
LNG | 10,500kcal/m3 | 0.625 | 1 | 0.875 | 1.141 | 1.061 | 12.209
LPG | 12,000kcal/kg | 1.55 | 1.143 | 1 | 1.304 | 1.212 | 13.953
경유 | 9,200kcal/L | 0.84 | 0.876 | 0.767 | 1 | 0.929 | 10.698
B.C | 9,900kcal/L | 0.95 | 0.943 | 0.825 | 1.076 | 1 | 11.512
전력 | 860kcal/KWH |  | 0.082 | 0.072 | 0.093 | 0.087 | 1