◎ 2006년 단답 추가

◎ 수전 설비의 보호 방식 검토에 쓰이는 단락 전류를 계산하는데 쓰이는 요소 3가지

① 차단기의 차단용량 결정

② 보호계전기의 정정

③ 기기에 가해지는 전자력의 측정

◎ 고압 회로용 진상콘데서 설비의 보호장치에 사용되는 계전기 3가지

① 과전압 계전기

② 저전압계전기

③ 과전류계전기

◎ 선로에 발생하는 고조파가 전기설비에 미치는 장해 4가지

① 통신선의 유도장해

② 보호계전기의 오 부동작

③ 3상4선식 회로의 중선선 과열

④ 전력기기의 과열 및 소손

◎ 가스절연 개폐기

① 가스절연 개폐기에 사용되는 가스 종류 SF6

② 가스절연 개폐기의 사용하는 가스는 공기 절연내력의 (2~3)배이다

③ ☛여기서 주의할 것!!!!

가스절연 개폐기의 장점 4가지

절연 성능과 안정성이 우수한 불활성 기체이다

소호능력이 뛰어나다 (공기의100~200배)

절연 내력은 공기의 2~3배이다

무독, 무취, 불연성 기체로서 유독가스를 발생 시키지 않는다

가스절연 개폐설비의 장점 4자지

소형화 할 수 있다

충전부가 완전히 밀폐되어 안정성이 높다

소음이 적고 환경 조화를 기할 수 있다

대기 중의 오염물의 영향을 받지 않으므로 신뢰도가 높다

◎ 전기용어 설명

① 뱅크 : 전로에 접속된 변압기 또는 콘덴서 결선상의 단위

② 수구 : 소켓, 리셉터클, 콘센트 등의 총칭

③ 한류 퓨즈 : 단락전류를 신속하게 차단하며 흐르는 단락전류의 값을 제한하는 성질을 가진 퓨즈

④ 접촉 전압 : 지락이 발생된 전기기기 기구의 금속제 외함들에 인축이 닿을 때 인체에 가해지는 전압

◎ 플로어 덕트 : 통신선로 혹은 전력선로용 전선을 바닥에 배선하는 경우 포설되는 관로로써 600[mm] 간격마다 인출구를 갖는 강판제의 덕트

용도) 중규모 혹은 대규모의 사무실, 백화점, 실험실 등에서 통신용 혹은 전력용 배선

◎ 설비불평형률

1) 제한원칙 : 3상 3선식, 3상 4선식(저압 ,고압 및 특별고압 수전) - 30[%] 이하, 단상 3선식(저압 수전) - 40[%] 이하

2) 제한원칙을 따르지 않아도 되는 경우

① 저압 수전에서 [전용변압기] 등으로 수전하는 경우

② 고압 및 특별고압 수전에서 용량 (100[KVA])이하의 단상 부하인 경우

③ 고압 및 특별고압 수전에서 단상 부하 용량의 최대와 최소의 차가 (100[KVA])이하인 경우

④ 특별고압 수전에서 (100[KVA])이하의 단상 변압기 2대로 (역V)결선한 경우

◎ 잠동 현상 : 무부하 상태에서 정격 주파수 및 정격 전압의 110[%]를 인가하여 계기의 원판이 1회전하는 현상

[무부하 상태에서 원판이 회전하는 현상.]

∘ 대책 : 원판에 작은 철편을 붙인다.  원판에 작은 구멍을 뚫는다.

◎ 적산 전력계

1) 구비 조건(5가지) : 오차가 적을 것, 구입이 용이 할 것, 가격이 저렴할 것. 튼튼하고 내구성이 있을 것. 주위 온도의 영향을 적게 받을 것.

2) 전기적, 기계적, 기능적 특성(5가지) : 부하특성이 좋을 것, 기계적 강도가 클 것, 옥내 및 옥외설치에 적당할 것,

온도나 주파수 변화에 보상되도록 할 것. 과부하 내량이 크다.

3) 제반 특성(5가지) : 부하 특성, 전압 특성, 역률 특성, 주파수 특성, 온도 특성

◎ 릴레이 시퀀스와 무접점 시퀀스에 사용되는 전자 릴레이와 무접점 릴레이를 비교할 때 전자릴레이의 장/단점 5가지씩 만 쓰시오.

1) 장점 : 과부하 내량이 크다.  온도특성이 좋다.  가격이 싸다.  전기적 잡음 없이 입․출력을 분리할 수 있다.

부하가 큰 전력을 인출할 수 있다.

2) 단점 : 소비전력이 크다.  소형화에 한계가 있다.  응답속도가 느리다.  충격, 진동에 약하다.  가동접촉부의 수명이 짧다.

◎ 과전류 차단기 시설제한 장소(3가지)

: 접지공사의 접지선, 다선식 선로의 중성선, 저압 가공 전선로의 접지측 전선.

◎ 배전용변전소 접지공사

1) 접지목적(3가지)

① 감전 방지 : 기기의 손상등으로 누전이 발생하면 전류가 접지선으로 흘러 기기의 대지전위 상승이 억제되고 감전위험이 줄어들게 된다.

② 기기의 손상 방지 : 고, 저압 혼촉시 침입하는 고전압을 접지선을 통해 대지로 흘러보내 기기의 손상등을 방지 할 수 있다.

③ 보호계전기 동작 확보 : 지락사고시 일정 크기 이상의 지락전류가 쉽게 흐르기 때문에 지락계전기 등의 동작을 확실히 할 수 있다.

2) 접지개소(5가지)

: 피뢰기 접지, 피뢰침 접지, 일반기기 및 제어반 외함 접지, 옥외철구 및 경계책 접지, 케이블 실드선 접지

◎ 통신선의 전자 유도 장애 경감에 관한 대책

1) 근본대책 : 전자유도전압의 억제

① 기유도전류의 감소  ② 통신선과 전력선간의 상호 인덕턴스 감소  ③ 선로의 병행 길이 감소

2) 전력선측 대책

① 송전선로를 될 수 있는 한 통신선로로부터 멀리 떨어져 건설한다.

② 중성점을 접지할 경우 저항값을 가능한 큰 값으로 한다.

③ 차폐선을 설치한다.

④ 지중전선로 방식을 채용한다.

⑤ 고속도 지락 보호 계전 방식을 채용한다.

⑥ 연가를 실시한다.

⑦ 2회선 송전선의 경우 역상순으로 배열한다.

⑧ 소호 리액터 방식을 채용한다.

3) 통신선측 대책

① 절연변압기를 사용하여 각 구간을 분리한다.

② 연피케이블을 사용한다.

③ 통신선에 성능이 우수한 피뢰기를 사용한다.

④ 배류코일을 설치한다.

⑤ 전력선과 교차시 수직 교차한다.

◎ 송전선로에 코로나가 발생할 경우 나쁜 영향들을 4가지만 설명하고 또한 코로나 발생 방지 대책과 그 이유를 설명하라.

1) 영향 : ① 통신선에 유도 장애를 일으킨다.

② 코로나 손실이 발생하여 송전 효율을 저하시킨다.

③ 소호 리액터의 소호능력을 저하시킨다.

④ 전선의 부식이 발생한다.

2) 방지대책과 그 이유

① 대책 : 굵은 전선을 사용한다. 복도체 방식을 채용한다. 전선을 새선으로 교체한다.(가선금구류를 교체) 전선의 선간거리 증대

② 이유 : 전선 주위의 전위경도를 낮춤으로써 코로나 임계전압을 상승시켜 코로나 발생을 방지한다.

◎ 복도체(다도체) 방식의 장/단점

1) 장점 : 송전용량 증대,  코로나 손실 감소,  안정도 증대,  인덕턴스 감소,  파동 임피던스 감소

2) 단점 : 건설비 증가,  꼬임현상 및 소도체 사이의 충돌현상 발생, 단락시 대전류 등이 흐를 때 소도체 사이의 흡인력 발생

◎ 송전선로에서 지중전선로를 채택하는 이유(4가지)

① 도시 미관을 중요시하는 경우

② 수용밀도가 현저하게 높은 지역에 공급하는 경우

③ 뇌, 풍수해 등 사고에 대하여 높은 신뢰도를 요구하는 경우

④ 보안상의 제한 조건으로 가공전선로를 건설할 수 없는 경우

◎ 선로나 간선에 고조파 전류를 발생시키는 발생기기가 있을 경우 그 대책을 적절히 세워야 한다. 이 고조파 억제 대책을 3가지만 쓰시오.

① 전력 변환 장치의 pulse 수를 크게 한다.                                                         (2005년 12월 4일 수시검정)

② 전력 변환 장치의 전원 측 부근에 교류 리액터를 설치한다.

③ 부하측 부근에 고조파 필터를 설치한다.

⇒ 기기의 고조파 내량을 증가 시킨다.  전원 단락 용량을 증대.  계통 구성 고려.

◎ 전력계통의 발전기, 변압기 등의 증설이나 송전선의 신․증설로 인하여 단락․지락전류가 증가하여 송변전 기기에의 손상이

증대되고, 부근에 있는 통신선의 유도장애가 증가하는 등의 문제점이 예상된다. 따라서 이러한 문제점을 해결하기 위하여

전력계통의 단락용량의 경감 대책을 세워야 한다. 이 대책을 3가지만 쓰시오.

① 고 임피던스 기기를 채택한다.

② 모선계통을 분리 운용한다.

③ 한류 리액터를 설치한다.

◎ 지중케이블 포설방법(3가지)

: 직접 매설식, 관로식, 암거식

◎ 지중 전선의 피복 금속제 접지 : 제 3종 접지 공사

◎ 배전선의 전압을 조정하는 방법

: 승압기 설치,  콘덴서 설치,  주상 변압기 탭 조정,  변전소에 ULTC 설치, 선로전압조정기(SVR) 설치

◎ ASS와 인터럽터 스위치를 비교 설명

ASS : 무전압시 개방이 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐할 수 있는 고장구분 개폐기로써 돌입전류 억제 기능을 가지고 있다.

인터럽터 스위치 : 수동조작만 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐할 수 없고, 돌입전류 억제 기능을 가지고 있지 않으며

용량 300[KVA]이하의 ASS대신에 주로 사용되고 있다.

◎ 차단기의 트립방식 4가지에 대해 간략하게 설명하시오.

① 직류전압 트립방식 : 별도로 설치된 축전지 등의 제어용 직류전원의 에너지에 의하여 트립되는 방식

② 콘덴서 트립방식 : 충전된 콘덴서의 에너지에 의하여 트립되는 방식

③ 과전류 트립방식 : 차단기의 주회로에 접속된 변류기의 2차 전류에 의하여 차단기가 트립되는 방식

④ 부족전압 트립방식 : 부족전압 트립장치에 인가되어 있는 전압의 저하에 의하여 차단기가 트립되는 방식

◎ 500[kW] 미만의 주단로기 다음에 설치할 설비기기는? 차단기(CB)

◎ 수전용 유입차단기의 차단 용량부족의 대비를 위하여 설치하는 설비기기는? 전력퓨즈(PF)

◎ 수변전 설비에 설치되는 단로기는 회로에 흐르는 어떤 종류의 전류를 단로할 수 있는가? 단로할 수 있는 종류 2가지를 쓰시오.

: 무부하 충전전류, 변압기 여자 전류

◎ 변류기 2차측을 개로하면 변류기에 어떤 현상, 원인 결과가 발생하는가?

: CT의 사용중 2차측을 개방하면 1차측 부하전류가 모두 여자전류가 되어 2차측에 고전압이 유기되어 절연파괴의 우려가 있다.

◎ 계전기용 변류기를 차단기의 전원측에 설치하는 이유는? 보호범위를 넓히기 위하여

◎ 계기용 변압기 1차측 및 2차측에 퓨즈를 부착하는지 여부를 밝히고, 퓨즈를 부착하는 경우에 그 이유를 간단히 설명하시오.

여부 - 1차측 및 2차측에 부착한다.

이유 - 계기용 변압기 2차 부하의 단락 및 과부하 또는 계기용 변압기 단락시 퓨즈가 차단되어 사고가 확대되는 것을 방지.

◎ 영상 변류기를 3상 3선식 수전 설비에 시설할 때 항상 짝지어서 차단기를 동작시키는 계전기는 어떤 것인가? 지락계전기(GR)

◎ 영상 전압을 검출하는데 사용되는 것은?

3상 - 영상 접지 변압기(GPT), 단상 - 영상변류기를 이용한 저항 연결 방식

◎ ULTC의 구조상의 종류 2가지를 쓰시오

․ 병렬 구분식

․ 단일 회로식

◎ 교류 차단기의 동작 책무란 무엇인가? 간단하게 설명하시오.

⇒ 정격전압하에서 차단기가 다음 재폐로 할 수 있는 책무

일반용 차단기  A : O - 1분 - CO - 3분 - CO

B : CO - 15초 - CO

고속도 재폐로 (R) : O - t - CO - 1분 - CO

◎ 최근 차단기의 절연 및 소호용으로 많이 이용되고 있는 SF6가스의 특성으로 4가지만 열거하시오.

① 안정도가 높은 불활성 기체이다.

② 무독, 무취, 불연 기체로써 유독가스를 발생하지 않는다.

③ 소호능력이 뛰어나다.(공기의 약 100배)

④ 절연내력은 공기의 2～3배 정도이다.

◎ 차단기의 종류인 ACB와 ABB를 구분하여 설명

: ACB는 기중 차단기로서 저압의 회로에 사용하는 차단기이며 ABB는 공기 차단기로서 특별고압용 차단기로 사용된다.

◎ 차단기의 정격 단시간 전류에 대하여 간단히 설명하시오.

: 전류값을 규정된 회로 조건하에서 규정된 시간 동안 차단기에 흘려도 차단기에 이상이 생기지 않는 전류

◎ 고압 이상에 사용되는 차단기의 종류를 3가지만 쓰시오.

: 유입차단기, 진공차단기, 가스차단기

◎ 특별 고압 수전 설비에 설치될 차단기를 선정하고자한다. 재점호가 발생하지 않는 차단기의 종류 2가지를 쓰시오.

: 유입차단기(OCB), 진공차단기(VCB)

◎ 전선지락 보호 계전기의 종류를 용도(기능)별로 구분하여 3가지만 쓰이오.

: 지락 과전류 계전기, 지락 과전압 계전기, 지락 방향 계전기

◎ 고압 이상에 사용되는 차단기의 종류를 3가지만 쓰시오. : 유입차단기, 진공차단기, 가스차단기

◎ 차단기의 종류를 요약하여 쓰시오. : 유입차단기(OCB), 진공차단기(VCB), 자기차단기(MBB), 공기차단기(ABB), 가스차단기(GCB)

◎ 이중 모선의 장점 : 모선 점검시 무정전 상태로 가능.

◎ 인입구 장치에서 심야전력기기까지 배선공사방법은?

① 금속관 공사

② 케이블 공사

③ 합성 수지관 공사

④ 가요 전선관 공사

◎ 타이머 내부 결선도

⇒ 시한동작 순시복귀 a,b 접점으로 타이머가 여자된 후, 설정시간 후에 동작되고, 무여자되면 즉시 복구된다.

◎ 부하의 역률 개선에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

1) 역률을 개선하는 원리를 간단히 설명하시오.

- 부하에 병렬로 콘덴서를 설치하여 진상전류를 흘려줌으로써 무효전력을 감소시켜 역률을 개선한다.

2) 부하 설비의 역률이 저하되는 경우 수용가가 볼 수 있는 손해(4가지)

- 전력손실 증가, 전기요금의 증가, 전압강하가 커짐, 전기설비용량이 증가.

◎ 역률 과보상시 나타나는 현상은?

: 역률 저하 및 손실 증가,  단자전압 상승,  계전기 오동작,  전압강하

◎ 경부하시에 콘덴서가 과대 삽입되는 경우의 결점 3가지

① 앞선역률에 의한 전력손실

② 모선전압의 과상승

③ 설비용량이 감소하여 과부하 우려

④ 고조파 왜곡의 증대

◎ 콘덴서의 용량, 접속방법에 대한 각 물음에 답하시오.

1) 콘덴서 용량 결정의 상한값은 어떤 성분의 전력값보다 크지 않아야 하는가? 부하의 지상 무효분

2) 콘덴서를 본선에 접속시키는 방법과 특히 유의할 점등을 설명하시오.

: 콘덴서는 본선에 직접 접속하고 특히 전용의 개폐기, 퓨즈, 유입 차단기 등은 시설하지 말 것. 이 경우 콘덴서에 이르는 분기선은

본선의 최소 굵기보다 적게 하지 말 것.

3) 고압 및 특별고압 진상용 콘덴서를 설치하므로 인하여 공급 회로의 고조파 전류가 현저하게 증대하여 유해할 경우에는 콘덴서 회로에   어떤 것을 설치해야 하는가? 직렬 리액터

◎ 전력용 콘덴서에 직렬 리액터를 사용하는 이유와 직렬 리액터의 용량을 정하는 기준등에 대하여 설명하여라.

1) 사용 이유 : 제 5고조파를 제거

2) 콘덴서 용량 : 이론상 - 4[%] , 설계상 - 6[%]

5wL=	1	⇒	wL=	1	×	1	=	0.04×	1
	5wC			25		wC			wC

◎ 콘덴서 설비의 주요 사고 원인을 3가지 예로 들어 설명하시오.                   (2005년 12월4일 수시검정)

① 콘덴서 설비의 모선 단락 및 지락    ② 콘덴서 소체 파괴 및 층간 절연 파괴      ③ 콘덴서 설비 내의 배선 단락

◎ 방전코일과 직렬리액터의 기능을 쓰시오.

① 방전코일 : 콘덴서에 축적된 잔류전하 방전

② 직렬리액터 : 제 5고조파로 인한 전압파형의 찌그러짐 방지

◎ 진상용 콘덴서에 연결하는 방전 코일은 어떤 목적으로 설치되는가?

① 콘덴서에 축적된 자류 전하를 방전시켜 잔류 전하로 인한 인체의 감전사고 방지

② 재투입시 콘덴서에 걸리는 과전압을 방지

◎ 직렬리액터의 사용목적

① 제 5고조파로 인한 전압 파형의 찌그러짐 방지

② 콘덴서 투입시 돌입전류 방지

③ 개폐시 계통의 과전압 억제

④ 고조파전류에 의한 계전기 오동작 방지

◎ 수용률

수용률 =	최대수용전력	×100[%]
	설비용량

∘ 정  의 : 설비용량에 대한 최대전력의 비를 백분율로 나타낸 것.

◎ 부하율

부하율 =	평균수용전력	×100[%]
	최대수용전력

1) 정  의 : 어떤 기간 중의 평균수용전력과 최대수용전력과의 비

2) 부하율이 적다는 의미

① 공급설비를 유용하게 사용하지 못한다.

② 평균수용전력과 최대수용전력과의 차가 커지게 되므로 부하설비 가동률이 저하된다.

③ 부하전력의 변동이 심하다.

◎ 부등률

부등률 =	개개의 최대 수용 전력의 합
	합성 최대 수용 전력

1) 정  의 : 전력소비기기를 동시에 사용하는 정도

2) 부등률이 클수록 설비의 이용도는 어떠한가? 부등률이 클수록 부하율이 향상되어 설비의 이용도는 높아진다.

3) 부등률이 크다는 것은 어떤 것을 의미하는가? 최대전력을 소비하는 기기의 사용시간대가 서로 다르다.

4) 부등률이 클 때 이용비와 경제성은 어떠한가? 부등률이 클수록 공급설비를 유효하게 사용하고 있다는 것이고 경제성은 높아진다.

◎ TR 용량[KVA} ≧ 합성 최대 수용 전력 =	∑(수용율 X 설비용량[KW])
	부등율 X 부하역률

◎ 전기에 대한 재해를 3가지로 크게 대별하고, 이들의 각 재해를 구체적으로 분류하면 어떤 재해가 있는지 구분하여 설명하시오.

① 전기 재해 : 감전,  아크의 복사열에 의한 화상,  전기 화재,  전기설비의 손괴 및 기능 일시 정지

② 정전기 재해 : 감전,  설비기능 저하,  정전기 화재

③ 낙뢰 재해 : 감전,  낙뢰 하재,  물체 손괴

◎ 축전지 설비

1) 구성요소(4가지) : 축전지, 충전장치, 보안장치, 제어장치

2) 축전지의 과방전 및 방치 상태, 가벼운 설페이션 현상 등이 생겼을 때 기능 회복을 위하여 실시하는 충전 방식은? 회복충전방식

3) 축전지의 충전방식(4가지) : 초 충전, 급속 충전, 부동 충전, 균등 충전, 보통 충전, 세류 충전

4) 각 전해조에 일어나는 전위차를 보정하기 위해 1～3개월 마다 1회씩 정전압으로 10～12시간 충전하는 방식은? 균등충전방식

◎ 축전지 설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

1) 연축전지 설비의 초기에 단전지 전압의 비중이 저하되고, 전압계가 역전하였다. 어떤 원인으로 추정할 수 있는가? 축전지의 역접속

2) 충전장치 고장, 과충전, 액면 저하로 인한 극판 노출, 교류분 전류의 유입과대 등의 원인에 의하여 발생될 수 있는 현상은?

: 축전지의 현저한 온도 상승 또는 소손

3) 전셀의 전압불균율이크고 비중이낮다 = 충전하지않고 장시간 방치한경우

3) 전셀의 비중이 높다. =  충전 과대 또는 전해액 비중이 높은 경우(증류수가 부족한 경우)

4) 전해액 변색, 충전하지 않고 방치 다량 가스 발생 = 불순물 혼입으로 극판 만곡, 팽창되어 단락현상이 일어난 경우

5) 축전지와 부하를 충전기에 병렬로 접속하여 사용하는 충전방식은? 부동충전방식

6) 축전지 용량 공식

C=	1	KI	C : 축전지의 용량[Ah] L : 보수율 K : 용량환산 시간 계수 I : 방전전류[A]
	L

∘ 보수율 : 사용 년수의 경과나 사용 조건의 변동 등에 의한 축전지 용량 변화의 보정값

◎ 축전지가 다음과 같은 현상일 때 그 추정원인을 쓰시오.

- 극판이 백색으로 되거나 백색반점이 생긴다.

- 비중이 저하되고 충전용량이 감소한다.

- 충전시 전압 상승이 빠르고 다량으로 가스가 발생한다.

현상) 설페이션 현상

원인) 방전상태로 장시간 방치한 경우, 방전전류가 대단히 큰 경우, 불충분한 충전을 반복한 경우

◎ 변전소에서 200[Ah]의 연축전지가 55개 설치되어있다. 다음 각 물음에 답하시오.

1) 묽은 황산의 농도는 표준이고, 액면이 저하하여 극판이 노출되어 있다. 어떤 조치를 하여야 하는가? 증류수를 보충한다.

2) 부동 충전시에 알맞은 전압은? 2.15×55=118.25[V]

3) 충전시에 발생하는 가스의 종류는? 수소가스

4) 가스발생시에 주의 사항을 쓰시오. : 환기에 주의하고 화기에 조심할 것.

5) 충전이 부족할 때 극판에 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가? 설페이션 현상

◎ 연축전지의 고장에 따른 현상에 대한 추정 원인

1) 초기고장 : 전 셀의 전압 불균형이 크고 비중이 낮다.    원인 : 부동충전전압이 낮다, 균등충전의 부족. 사용개시시의 충전 보충 부족

2) 우발 고장 : 전해액의 감소가 빠르다.                   원인 : 충전전압이 높다, 실온이 높다.

◎ 부동충전방식 : 축전지의 자기 방전을 보충함과 동시에 부하에 대한 전력공급은 충전기가 부담하되 충전기가 부담하기 어려운

일시적인 대전류 등은 축전지로 하여금 부담케하는 방식.

◎ 연축전지와 알칼리 축전지

	연축전지	알칼리축전지
수명	짧다	길다
강도	약	강
공칭전압	2[V]	1.2[V]

◎ 알칼리 축전지를 연 축전지와 비교할 때 알칼리 축전지의 장점 2가지, 단점 2가지(수명, 가격은 제외)

장점) ① 충방전 특성이 양호하다.  ② 방전시 전압변동이 적다.  ③ 사용온도 범위가 넓다.  ④ 진동, 충격에 강하다.

단점) ① 연축전지에 비하여 단자전압이 낮다.  ② 중량이 무겁다.

◎ 축전지에 대한 다음 설명의 (  ) 속에 적당한 것은?

(  가  )으로는 순수한 묽은 황산을 쓰고 그 농도는 (  나  )으로 나타낸다.

(  나  )은 방전초기에 (  다  )고 방전 종기에는 (  라  )이며 그 변화가 직선적이다.

충전종료시의 (  나  )은 (  마  )이 되어야 하며 방전에 의해서 0.03～0.05정도의 변동이 생긴다.

축전지가 충전상태로부터 규정된 방전 종지 전압이 될 때 까지 낼 수 있는 (  바  )을 그 축전지의 용량이라 하고,

이것의 단위는 (  사  )로 나타낸다. 또한 우리나라에서는 방전시간에 대한 시간 방전율은 (  아  ) 시간방전율을 표준으로 삼고 있다.

⇒ 가 : 전해액,  나 : 비중,  다 : 높(1.215),  라 : 낮(1.155),  마 : 1.215   바 : 전기량,  사 : Ah,  아 : 10

◎ 자가용 전기 설비에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

1) 자가용 전기 설비의 중요 검사(시험) 사항을 3가지만 쓰시오.

⇒ 절연 저항 시험, 접지 저항 시험, 절연 내력 시험, 계전기 동작 시험, 외관검사, 보호장치 동작 시험, 계측장치 동작 시험 등

2) 예비용 자가 발전 설비를 시설코자 한다. 다음 조건에서 발전기의 정격용량은 최소 몇 [KVA]를 초과하여야 하는가?

부하 : 유도 전동기 부하로서 기동 용량은 1500[KVA] , 기동시의 전압 강하 : 25[%] , 발전기의 과도 리액턴스 : 30[%]

공식 :	(	1	-1) × 기동용량 × 과도 리액턴스
		허용 전압 강하

◎ 자가용 전기 설비에 발전시설이 구비 되어 있을 경우 자가용 수용가에 설치되어야 할 계전기는 어떤 계전기인가?

① 과전압 계전기

② 부족전압 계전기

③ 주파수 계전기

④ 과전류 계전기

⑤ 비율 차동 계전기

◎ 다음 물음에 답하시오.

1) 발전기실 건물 높이를 결정하는 데 반드시 고려해야 할 사항은?

① 발전기의 유지보수의 용이

② 발전기 부속설비의 높이 및 설치 위치

2) 발전기와 부하사이에 설치하는 기기는? 개폐기, 과전류 차단기, 전압계, 전류계

◎ 예비전원으로 시설하는 고압 발전기의 가까운 곳에 반드시 시설되어야 할 것(4가지)

: 개폐기, 과전류 차단기, 전압계, 전류계

∘ 시설기준(방법 또는 유의점 설명)

① 각 극에 개폐기 및 과전류 차단기를 설치할 것.

② 전압계는 각 상의 전압을 읽을 수 있도록 시설할 것.

③ 전류계는 각 선의 전류를 읽을 수 있도록 시설할 것.

◎ 예비전원 설비가 구비하여야 할 조건

① 비상용 부하의 사용목적에 적합한 방식의 전원 설비 일 것.

② 신뢰도가 높을 것.

③ 조작, 취급, 운전이 쉬울 것.

④ 경제적일 것.

◎ △-△결선

1) 장점 : ① 제 3고조파 전류가 △결선 내를 순환하므로 정현파 교류전압을 유기하여 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다.

② 1대가 고장나면 나머지 2대로 V결선하여 사용할 수 있다.

③ 상전류가 선전류의 1/루트 3이 되어 대전류에 적합나다.

2) 단점 : ① 중성점을 접지할 수 없어 지락사고 검출이 곤란하다.

② 권수비가 다른 변압기를 결선하면 순환전류가 흐른다.

③ 각 상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다.

◎ △-Y결선

1) 장점 : ① Y결선으로 중성점 접지가 가능하다.

② 2차 상전압은 선간전압의 1/루트 3이므로 절연이 유리하다.

2) 단점 : ① 1차와 2차 선간전압 사이에 30도의 위상차가 있다.

② 1상에 고장이 생기면 전원 공급이 불가능하다.

③ 1상 단락시 다른 변압기를 과여자 시킨다.

◎ H종 건식 변압기의 장점(4가지)                   (2005년 12월 4일 수시검정)

① 소형, 경량화 할 수 있다.

② 절연에 대한 신뢰성이 높다.

③ 절연유를 사용하지 않으므로 유지보수가 용이하다.

④ 화재의 발생이나 연소의 우려가 적어 안정성이 높다.

⑤ 과부하 및 단락 내량이 크다.

◎ 단권 변압기

장점)

① 1권선 변압기이므로 동량을 줄일 수 있어 경제적이다.

② 동손이 감소하여 효율이 좋아진다.

③ 부하용량이 등가용량에 비하여 커져 경제적이다.

④ 누설자속이 적어 전압변동률이 적다.

단점)

① 누설임피던스가 적어 단락전류가 크다.

② 1차측에 이상전압이 발생하면 2차측에도 고전압이 유기되어 위험하다.

용도) 승압 및 강압용 단권변압기, 초고압 전력용 변압기, 기동 보상기

◎ 대용량 변압기의 이상이나 고장등을 확인 또는 감시할 수 있는 변압기 보호 장치 5가지만 쓰이오.

: 유온계,  충격압력 계전기,  브흐홀쯔 계전기,  비율 차동 계전기,  방압장치

◎ 변압기의 효율이 떨어지는 경우를 3가지 예로 들어 설명하시오.

: 역률 저하, 경부하 운전, 부하변동이 심한 경우, 주위 온도 상승.

◎ 변압기의 병렬운전 조건(4가지) 기술하고 이들 조건이 맞지 않을 경우 어떤현상이 나타나는지 간단히 기술하시오.(2005년 12월4일 수시)

① 정격 전압(권수비)이 같을 것               -      순환전류가 흘러 권선이 가열

② 극성이 일치할 것                          -      큰 순환전류가 흘러 권선이 소손

③ %임피던스 강하 같을 것                   -      부하의 분담이 용량의비가 되지 않아 부하의 분담이 균형을 이룰수 없다.

④ 내부저항과 누설리액턴스 비 같을 것        -      각 변압기의 전류간의 위상차가 생겨 동손이 증가.

◎ 동기발전기 병렬운전 조건(4가지) : 기전력의 크기, 위상, 주파수, 파형이 같을 것.

◎ 동기발전기 병렬운전 조건과 맞지 않을 시 나타나는 현상.

① 기전력의 크기가 같지 않을 때 - 무효순환 전류 발생

② 기전력의 위상이 같지 않을 때 - 동기화 전류, 유효횡류 발생

③ 기전력의 주파수가 같지 않을 때 - 난조 발생

④ 기전력의 파형이 같지 않을 때 - 고조파 순환전류 발생

⑤ 기전력의 상회전이 같지 않을 때 - 동기검정.

⊚ 수차 발전기와 터빈 발전기 중 단락비가 큰 것은 어느 것인가?

⊚ 단락비가 큰 기계는 기기의 치수가 [  크고  ], 가격은 [ 높고 ], 철손 및 기계손이 [ 크고 ], 안정도가 [ 높고 ],

전압 변동률은 [ 작고 ], 효율은 [ 낮다 ]이다.

◎ 1) 단락시험을 했다고 가정하고 임피던스 전압, ％임피던스, 동손을 구하는 방법을 설명하시오.

① 임피던스 전압: 시험용변압기의 2차측을 단락한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 1차측 단락

전류가 1차 정격 전류와 같을 때, 1차측 단자 전압을 말한다. 01-3

② ％임피던스: ％=임피던스 전압×100％/1차 정격전압

③ 동손: 교류전력계의 지시값을 75℃로 환산한 값이다.

2) 무부하 시험으로 철손을 구하는 방법을 설명하시오.

- 시험용 변압기의 2차측을 개방한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 교류 전압계의 지시값이 1

차 정격 전압일 때의 전력계의 지시값이다.

3) 단락 시험,무부하 시험으로 변압기 효율을 구하는 방법을 간단히 설명하시오.

- 단락 시험에서의 동손 Pс 값과 무부하 시험에서의 Pｉ값 그리고 시험용 변압기의 정격출력

KVA으로써 변압기의 효율을 구할 수 있다.

즉, 변압기 효율 η=정격출력×100％/(정격출력+동손+철손)

4) ％임피던스와 변압기 고장시 단락 고장 전류, 변압기 전압 변동률과의 관계를 간단히 설명하시오.

① ％임피던스가 크면 전압변동이 커진다.

② 단락전류 Is=100×In/％Z 이므로 ％임피던스가 작으면 단락 고장 전류는 커진다.

◎ 농형3상 유도 전동기가 전혀 기동되지 않고 있을 때 원인(5가지)

: 3선중 1선이 단선된 경우, 큰 전압강하로 인한 기동토크의 부족, 기동기 고장, 결선의 오접속, 공극의 불균등, 베어링이 축에 붙은 경우

게르게스 현상이 일어나는 경우, 클로우링 형상이 일어나는 경우, 회전자 도체의 접속 불량.

◎ Y-△ 기동

① Y-△ 기동에 대한 설명 : 기동전류 1/3 감소, 기동전압 1/√ 3 감소시켜 기동특성을 개선한 기동법.

② Y-△ 기동 및 운전에 대한 조작 요령

: Y결선으로 기동한 후 타이머 설정시간이 지나면 △결선으로 운전한다. 이 때 Y와 △는 동시 투입이 되어서는 안된다.

③ Y-△기동 시와 전 전압기동 시의 기동전류를 비교 설명 : Y-△기동전류는 전전압기동 전류의 1/3배이다.

◎ 고압 전동기의 조작용 배전반에는 어떤 계전기를 장치하는 것이 바람직한가? (2가지)

① 과부족 전압 계전기

② 결상 계전기

◎ 단상유도전동기

1) 기동 방식(4가지) : 반발 기동형, 분상 기동형, 콘덴서 기동형, 세이딩 코일형

2) 분상 기동형 단상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸려면 어떻게 해야 하는가? 기동권선의 접속을 반대로 바꾸어 준다.

3) E종 절연 최고 허용 온도 : 120˚C

◎ 전동기회전주제어법

1,전압제어법 2,주파수제어법 3, 2차저항제어법 4,극수변환법

◎ 기동보상기법 : 전동기에 대한 인가전압을 단권변압기로 감압하여 공급함으로써 기동전류를 억제하고 기동완료 후 전전압을 가하는 방식.

◎ MCC반 구성 요소 : 차단 장치, 기동 장치, 제어 및 보호 장치

◎ 차단기 보호 계전기의 요소(4가지) : 임피던스 요소, 위상 및 방향 요소, 전압 요소, 전류 요소

⊚ UPS(무정전 전원 장치)의 불록 다이어그램

상용전원		AC	AVR자동전압 조정기						(무접점) 절제스위치			AC	부하
	AC DC
절제스위치				컨버터 (정류기)					인버터
발전기 (비상전원)					축전지

설명) UPS설비는 직류전원 장치와 사이리스터를 조합한 것으로 써 평상시에는 교류전원을 컨버터로써 직류로 변환하고 인버터에 의하여 안정된 교류로 역변환하여 부하에 전력을 공급하고, 교류전원이 정전시에는 축전지가 방전하여 이것을 인버터에의해 교류로 역변환하여 부하에 전력을 공급하는 기능을 가진것이다

◎ 인버터

	전류형 인버터	전압형 인버터
차 이 점	DC Link 양단에 평활용 콘덴서 대신에 리액터 사용	출력의 맥동을 줄이기 위해 LC 필터 사용
	인버터부에 SCR 사용	컨버터부에 3상 다이오드 모듈 사용
출력 파형상 차이점	전압 : 정현파, 전류 : 구형파	전압 : PWM 구형파, 전류 : 정현파

@ Bypass Transfomer를 설치하여 회로를 구성하는 이유를 설명하시오

① 회로의 절연

② 교류 입력의 전압과 부하의 정격전압이 다를 경우 전압의 크기를 같게 하기 위하여 사용

구 분 장 치		UPS	CVVF	VVVF
우리말 명칭		무정전 전원공급 장치	정전압 정주파수 장치	가변전압 가변 주파수 장치
주회로 방식		전압형 인버터	전압형 인버터	전류형 인버터
스위칭 방식	컨버터	PWM제어 또는 위상제어	PWM제어	PWM제어 또는 위상제어
	인버터	PWM제어	PWM제어	PWM제어
주회로 디바이스	컨버터	IGBT	IGBT	IGBT
	인버터	IGBT	IGBT	IGBT
출력 전압	무정전	○	×	×
	정전압 정주파수	○	○	×
	가변전압 가변 주파수	×	×	○

◎ 피뢰기에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

1) 현재 사용되고 있는 교류용 피뢰기의 구조는 무엇과 무엇으로 구성되어 있는가? 직렬갭과 특성요소

2) 피뢰기의 정격전압 : 속류를 차단할 수 있는 교류 최고 전압

3) 피뢰기의 제한전압 : 피뢰기 방전 중 피뢰기 단자에 남게되는 충격전압

4) 종류 : 갭 저항형, 밸브형, 밸브 저항형

5) 공칭전압 = 접지계수×유도계수×계통최고전압

공칭전압[kV]	중성점접지방식	피뢰기 정격전압[kV]		이격거리[m]
		변전소	선로
345	유효접지	288		85
154	유효접지	138		65
66	비접지	75		45
22	비접지	24		20
22.9	다중접지	21	18	20
11.4	다중접지	12	9.5
6.6	비접지	7.5	7.5
3.3	비접지	7.5	7.5

◎ 갭레스형 피뢰기의 주요 특징(3가지)

: 직렬갭이 없어 소형화, 경량화 할 수 있다.  속류가 없어 빈번한 진동에도 잘 견딘다.  속류에 따른 특성요소의 변화가 적다.

오손이 강하다.  급준파 응답이 이론적으로 뛰어나다

◎ 동일 개소에 2종류 이상의 접지공사를 할 때 접지저항이 적은 것을 공용으로 할 수 있다. 다만, 피뢰기, 피뢰침 접지는 타 접지와 공용이 안된다. 그 이유를 설명 하여라.

⇒ 낙뢰에 의한 이상전압 침입시 피뢰기의 접지선을 통해 다른 기기, 기구에 침입하여 계통의 사고가 확대되는 것을 방지.

◎ 절연협조 : 계통내의 각 기기, 기구 및 애자 등에 적정한 절연강도를 지니게 함으로써 계통설계를 합리적, 경제적으로 할 수 있게 한 것.

절연강도 : 선로애자 > 결합 콘덴서 > 기기 부싱 > 변압기 > 피뢰기

◎ 전력퓨즈

1) 전력퓨즈를 구입하고자 할 때 고려해야 할 주요 사항(4가지) : 정격전압, 정격전류, 정격차단전류, 사용장소

2) 역할/기능 : ① 부하전류는 안전하게 통전한다.  ② 어떤 일정값 이상의 전류는 차단하여 전로 및 기기을 보호한다.

3) 특성 : 용단 특성, 단시간 허용 특성, 전차단 특성

4) 수변전 설비에 설치하고자 하는 파워퓨즈를 선정하고자 할 때 고려하여야 할 주요 특성 4가지만 쓰시오.

: 과부하 전류에 동작하지 말 것.  변압기 여자 돌입전류에 동작하지 말 것.  충전기 및 전동기 기동전류에 동작하지 말 것.

보호기기와 협조를 가질 것. (과도적 서지 전류에 동작 하지 말 것.)

5) 장점 : ① 소형, 경량이어서 설치가 용이 ② 소형으로 큰 차단용량을 갖는다. ③ 고속차단을 한다. ④ 보수가 간단하다. ⑤ 릴레이나 변성기가 필요 없다. ⑥ 가격이 싸다. ⑦ 밀폐형 퓨즈는 무음, 무방출.	6) 단점 : ① 재투입을 할 수 없다. ② 과도전류에 용단되기 쉽다. ③ 동작시간, 전류특성을 자유로이 조정할 수 없다. ④ 비보호 영역이 있으며, 사용중 열화하여 결상되기 쉽다. ⑤ 차단시 이상전압이 발생한다.

저항 측정방법
굵은 나전선 저항	캘빈 더블 브리지
단선인 전선의 굵기	와이어 게이지
수천옴의 가는 전선의 저항	휘스톤 브리지
검류계 내부 저항	휘스톤 브리지
전해액의 저항	콜라우시 브리지
황산구리 용액	콜라우시 브리지
옥내 전등선의 절연 저항	메거
백열상태에 있는 백열전구의 필라멘트	전압 강하법
접지 저항	접지 저항계
배전선의 전류	후크온 메터
변압기의 절연 저항	절연 저항계<메거>

접지저항(브릿지로 답할 것) - 콜라우시 브리지, 접지 저항기를 이용.

◎ 접지저항의 측정방법 2가지는? 05-2

① 코올라우시 브리지법(3전극법)  ② 어스테스터법(간이측정법,전압강하법)

◎ 조명용어의 단위, 정의 설명

1) 광속(F, [lm]) : 단위 시간당 방사되는 에너지의 양 중 빛이 느끼는 부분

2) 광도(I, [cd]) : 광원에서 어떤 방향에 대한 단위 입체각으로 발산하는 광속

3) 조도(E, [lx]) : 어떤 면의 단위 면적당 입사 광속

4) 휘도(B, [sb]) : 광원의 임의 방향에서 바라본 단위 투영 면적당 광도

5) 광속발산도(R, [rlx]) : 광원이 단위 면적으로부터 발산하는 광속

◎ HID Lamp에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

1) 이 램프는 어떠한 램프인가? 고휘도 방전램프

2) 가장 많이 사용되는 램프(3가지) : 고압 수은등, 고압 나트륨등, 메탈 헬라이드 램프

◎ 대형 방전램프의 종류 5가지를 쓰시오. : 초고압 수은등, 고압수은등, 고압나트륨등, 고압 크세논등, 고압 메탈 헬라이드 램프

◎ 일반적으로 사용되는 열음극 형광등과 비교하여 슬림라인 형광등의 장점 5가지와 단점 3가지를 쓰시오

1) 장점 : ① 필라멘트를 예열할 필요가 없어 점등관등 장치가 불필요하다.

② 순시기동으로 점등에 시간이 걸리지 않는다.

③ 점등불량으로 인한 고장이 없다.

④ 관이 길어 양광주가 길고, 효율이 좋다.

⑤ 전압변동으로 인한 수명의 단축이 없다.

2) 단점 : ① 점등장치가 비싸다.

② 전압이 높아 위험하다.

③ 전압이 높아 기동시 음극이 손상하기 쉽다.

④ 전력 손실이 크다.

◎ 백열 전구 점등시 플리커 현상이 생기는 경우(2가지)

① 조광 상태에서 필라멘트의 온도가 내려가는 경우

② 인가되는 전압 및 전류의 파형이 사인파가 아닌 경우

③ 필라멘트가 진동하는 경우

∘ 플리커 : 명멸하는 빛이 눈에 들어오면 사람의 눈은 반짝반짝 어른거리는 현상을 느끼게 되는데 이것을 플리커라함.

◎ 조명설비의 깜빡임 현상을 줄일 수 있는 조치는 다음 경우에 어떻게 하여야 하는가?

① 백열등의 경우 : 직류를 사용하여 점등한다.

② 삼상전원인 경우 : 삼상접속을 바꾸어 준다.

③ 전구가 3개씩인 방전등 기구 : 하나는 쵸크형 안정기에 접속하여 지상 역률로 하고,

또하나는 콘덴서형 안정기에 접속하여 진상 역률로 한다.

◎ 조명설비에서 전력을 절약하는 효율적인 방법에 대하여 8가지 쓰시오

① 고효율 등기구 채용  ② 고역률 등기구 채용  ③ 고조도, 저휘도, 반사갓 채용  ④ 슬림라인 형광등 및 전구식 형광등 채용

⑤ 재실감지기 및 카드키 채용  ⑥ 등기구의 격등 제어 및 회로 구성  ⑦ 등기구의 보수 및 유지관리  ⑧ 적절한 조광제어 실시

⑨ 균일한 전압 유지  ⑩ 불필요한 조명 소등  ⑪ 자연채광 최대한 이용  ⑫ 실내 주요 반사면 적절한 이용  ⑬ 점등기구의 적절한 배치

◎ 도로 조명 설계에 있어서 성능상 고려하여야 할 중요한 사항(6가지)

: 평균노면 휘도, 눈부심 현상, 광원의 선정, 조명기구의 배열 방식, 평균조도환산 계수, 등 간격 및 설치 높이, 종합 균제도 및 차선축 균제도

◎ 도로 조명 설계에 성능상 고려하여야 할 사항 (6가지)

① 운전자의 방향에서 본 노면 휘도가 충분히 높고 되도록 일정할 것

② 보행자가 보는 노면의 조도가 충분히 밝고, 되도록 일정할 것

③ 조명기구의 눈부심이 불쾌감을 주지 않도록 충분히 제한되어 있을것

④ 조명시설의 도로나 그 주변의 경관을 해치지 않을 것

⑤ 광원색이 환경에 적합한 것이며, 그 연색성이 양호할 것

⑥ 도로상의 연직면 조도가 충분히 밝고, 서로간의 보행자를 알아볼 수 있을 것

⑦ 조명기구의 배치 및 배열이 전방도로 선모양의 변화, 교차점, 합류점, 분류점등 특수한곳의 유무와

그 차선구조 등을 운전자가 착오없이 전달하는 것일 것

◎ 도로 조명 설계시 고려하여야 할 사항(6가지)

① 노면 전체에 가능한한 높은 평균휘도로 조명할 수 있을 것

② 조명기구 등의 Glare가 적을 것

③ 도로 양측의 보도, 건축물의 전면등이 높은 조도로 충분히 밝게 조명할 수 있을 것

④ 조명의 광색, 연색성이 적절할 것

⑤ 휘도 차이에 따른 균제도(최소, 최대) 확보

⑥ 주간에 도로의 풍경을 손상하지 않는 디자인으로 할 것

◎ 적외선 전구에 대한 다음 각 물음에 답하시오.

1) 주로 어떤 용도에 사용되는가? 적외선에 의한 가열 및 건조(표면가열)

2) 주로 몇 [W] 정도의 크기로 사용되는가? 250[W]

3) 효율은 몇 [%] 정도 되는가? 75[%]

4) 필라멘트의 온도는 절대 온도로 몇 [˚K] 정도 되는가? 2500 [˚K]

5) 적외선 전구에서 가장 많이 나오는 빛의 파장은 몇 [㎛]인가? 1~3[㎛]

◎ 다음 각 기기가 정상전류, 이상전류에 작동할 수 있는 지를 ○, ×, △로 표시하시오.

기 기	정상전류			이상전류
	통전	개	폐	통전	투입	차단
차 단 기	○	○	○	○	○	○
퓨 즈	○	×	×	○	×	×
단 로 기	○	△	×	○	×	×
개 폐 기	○	○	○	○	△	×

- ○ : 누전차단기를 시설하는 곳

- △ : 주택에 기계기구를 시설하는 경우에는 누전차단기를 시설할 곳

- □ : 주택구내 또는 도로에 접한 면에 룸에어컨디셔너, 아이스박스, 진열창,

자동판매기등 전동기를 부품으로한 기계 기구를 시설하는 경우에는 누전차단기를

시설하는 것이 바람직한 곳

- × : 누전차단기를 설치하지 않아도 되는 곳

기계기구의 시설장소 전로의 대지전압	옥 내		옥 측		옥 외	물기가있는 장 소
	건조한 장 소	습 기 가 많은장소	우 선 내	우 선 외
150[V]이하	×	×	×	□	□	○
150[V] 초과 300[V] 이하	△	○	×	○	○	○

◎ 시설장소와 배선방법(○는 시설 가능, ×는 시설 불가능)

배선방법	노출장소		은폐장소
			점검가능		점검불가능
	건조한 장소	습기가 많은 장소	건조한 장소	습기가 많은 장소	건조한 장소	습기가 많은 장소
애자사용배선	O	O	O	O	X	X
금속관배선	O	O	O	O	O	O
합성수지관배선	O	O	O	O	O	O

◎ 저압배선 방법 중 캡타이어 케이블의 사용 구분

(○: 사용 가능, ×: 사용 불가능, △ : 노출장소, 은폐장소에서만 사용 가능)

		옥내		옥측,옥외
		400V미만	400V 이상	400V미만	400V 이상
2종	비닐캡타이어케이블	△	X	△	X
	클로로프렌캡타이어케이블	△	X	△	X
	클로로프렌설폰화폴리에틸렌 캡타이어케이블	△	X	△	X
	고무 캡타이어케이블	△	X	X	X
3종 및 4종	클로로프렌캡타이어케이블	O	O	O	O
	클로로프렌설폰화폴리에틸렌 캡타이어케이블	O	O	O	O
	고무 캡타이어케이블	O	O	X	X

차단기 차단방식

OCB 유입차단기 = 소호실에서 아아크에의하여 전열유를 가열 열전도 분해 압력에의하여 VLAST 하여 차단한다

ACB 기중차단기 = 공기중에서 아아크를 길게하여 소호실에서 차단한다

MBB 자기차단기 = 공기중에서 전자력에의하여 아아크를 소호실로 유도하여 차단한다

ABB 공기차단기 = 압축공기의하여 소호실에서 아크에 압축공기를 불어서 차단한다

VCB 진공차단기 = 고진공중에 전자의고속도확산에의하여 아아크를 소호하여 차단한다

GCB 가스차단기 = 전열성능이 우수한 불활성기체의 SF6가스를이용하여 아아크를 소호하여 차단한다

승압에의한 효과

공급자측

1,저압설비투자비절감

2,전력손실감소

3,전력판매원가절감

4,전압강하감소 및 양질의전기공급의로 대용량기기사용가능

수용가측

1,저압옥내배선 증설없이 승압전기사용가능

2,전압강하감소 및 양질의전기 사용가능 및 대용량기기사용가능

승압효과

1,전압에비례하연 전력공능력증대

2,전력공급용량증대

3,전압강하감소

4,전력손실감소

5,배전선로절감

6,대용량기기사용가능

V결선 장단점

장점

1, △변악기같은 경우 한데가 고장나면 나머지 2대로 3상전력사용가능

2, 3상전력을 소용량으로 가격이저렴한공사비용으로 사용가능

단점

1,이용률이 86.6％ 감소

2,출력비 57.7％ 감소

3,상불형이크다

백열전등 필라멘트의 구비조건

1,높은온동에서 융해승화하지말것

2,고유저항이클것

3,선팽창갯수가적을것

4,온도갯수가정확확할것

5,가공이용이할것

6,고온에서 기계적강도를 일지않을것

7,융해점이높을것

피뢰기의구비조건

1,상욜주파개시전압이 높을것

2,충격방전개시전압이낮을것

3,제한전압이낮을것

4,속류차단능력이클것

피뢰침의 구조

1,돌침부 = 뇌전류를 흡수

2,피뢰도선 = 흡수한뇌전류를 접지전극 전달

3,접지전극 = 뇌전류를 대지로 방전

피뢰침의 보호각

일반건축물 = 60도이하

위험한건축물 = 40도이하

퓨즈

포장형퓨즈 = 정격전류의 1.3배에 견디고 2배에서 120분간 견딜것

비포장형퓨즈 = 정격전류의 1.25배에 견디디고 2배에서 2분간견딜것

고조파 원이과 대책

1,변압기포화특성의여자돌입전류에의한경우:리액터설치(ACL,DCL설치)

2,각종변환장치에의한경우:변환기의다펄스화,출력상수증가

3,회전기기에의한경우:수동필터설치, 능동필터설치

옥외변전소사고

1,절연유열화절연유유출,2,권선의절연파괴로인한층간단락혼촉산고

3,과부하에의한과전류,4,이상전압침입시보호계전기오동작,5,동물칩입에의한지락사고

디지털계전기장점

1,동작속도응답속도가빠르다,2,수명이길다,3,정밀도가높다,4,진동충격에강하다,5,소형경량화

변압기 병렬운전

병렬가능(△-△=△-△.Y-Y=Y-Y,△-△=Y-Y,Y-△=Y-△,△-Y=△-Y,△-Y=Y-△

불가능(△-△=△-Y,△-Y=Y-Y)

<피뢰기 정격전압>

345 kV - 288 - 85 m

154 kV - 144 - 65 m

66 kV - 72  -45 m

22 kV  - 24- 20 m

22.9 kV - 21-18-20m

<차단기 정격전압>

345 kV - 362

154 kV - 170

66 KV - 72.5

22.9 kV - 25.8

Y-Y변압기의 장점:1,1차전압2차전압사이에 위상차가없다2,1차2차모두중성점을접지할수있으며고점압의경우이상전압을감소시킬수있다3,상전압이선간전압의1/루트3배로전연에유리하다

단점:1,3고조파전류의통로가없으므로기전력의파형이제3고조파를포함한왜형파가된다2,중성점을접지하면3고조파전류가흘러통신선에유도장해를이르킨다3,부하변동에의하여중점전위가변동하여3상전압이불평형을 일으키므로송배전개통에거의사용하지않는다

V-V변압기의장점1,△-△결선에서1대변압기고장시2대만으로3상부하에전력을공급할수가있다2,설치방법이간단하고소형이면서가격이저렴하고3상부하에널리사용된다, 단점:1,설비의이용률이86.6프로로저하된다2,△결선에비하여출력비가57.7프로로저하도니다3,부하상태에따라서2차단자전압이불평형이될수있다

Y-Y-△용도 =1,3고조파제거2,조상설비제거3소내전력공급용으로쓰인다

PbO2 + 2H2SO4 + Pb = PbSO4 +2H2O + PbSO4

2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 = 2NiOOH + H2O + Cd

(OW유입수냉식)(AA통풍자냉식)(GA밀패자냉식)(FOA송유풍냉식)(FOW송유수냉식)(AFA통풍풍냉식)

(ANV비통풍자냉식)

1역상제동:운동중인전동기의전기자전류를반대로전환하던자속은변하지않으나전기자전류만반대로되기때문에역상토크가발생되어제동을하게된다2발전제동:운전중인전동기를전원으로부터분리시켜발전기로적용시켜서회전체의운동에너지를전기에너지로변화시킨다음이것을저항내에서열에너지로소비시켜제동하는방식3회생제동:강하중량의위치에너지로전동기를발전기로동작시켜발생한전력을전원에변환하면서과속을방지하는 방식