## 1~10
10. 열교환기
1. 적용범위 --------------------------------- 1
2. 구성 ------------------------------------- 1
3. 검사항목 및 항목별 검사요령 -------------- 5
4. 검사방법 및 기준 ------------------------- 17
[첨부] 치수 허용공차(TEMA STANDARD) --------- 19
1. 적용범위
본 기준은 당사에서 발주된 열교환기(다관 원통형 열교환기) 검사에 적용한다.
다만, 계약사양 및 승인도면에 규정된 사항은 본 기준서에 우선한다.
2. 구성
가. 열교환기란 고체벽을 사이에 두고 간접적으로 저·고온의 두 유체간에 열을 교환시키는
압력용기이다.
나. 다관 원통형 열교환기의 종류는 고정관판식(Fixed Type), U자관식, 유동두식(Floating
Head Type), Kettle Type등이 있다.
다. 열교환기는 동체(Shell), 경판(Channel) Tube, Tube Sheet 등으로 구성된다.
라. 열교환기의 각부 명칭과 각종 Type은 TEMA Standard SEC.1을 참고로 한다.
N-2 Nomenclature Of Heat Exchanger Components
For The Purpose Of Establishing Standard Terminology, Figure N-2 illustrates
Various Types Of Heat Exchangers,
Typical Parts And Connections, For illustrative Purposes Only, Are Numbered For
Identification In Table N-2.
Table N-2
1. Stationary Head-Channel 21. Floating Head Cover-External
2. Stationary Head-Bonnet 22. Floating Tubesheet Skirt
3. Stationary Head Flange-Channel or Bonnet 23. Packing Box
4. Channel Cover 24. Packing
5. Stationary Head Nozzle 25. Packing Gland
6. Stationary Tubesheet 26. Lantern Ring
7. Tubes 27. Tierods and Spacers
8. Shell 28. Transverse Baffles or Support Plates
9. Shell Cover 29. Impingement Plate
10. Shell Flange-Stationary Head End 30. Longitudinal Baffle
11. Shell Flange-Rear Head End 31. Pass Partition
12. Shell Nozzle 32. Vent Connection
13. Shell Cover Flange 33. Drain Connection
14. Expansion Joint 34. Instrument Connection
15. Floating Tubesheet 35. Support Saddle
16. Floating Head Cover 36. Lifting Lug
17. Floating Head Cover Flange 37. Support Bracket
18. Floating Head Backing Device 38. Weir
19. Split Shear Ring 39. Liquid Level Connection
20. Slip-On Backing Flange
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
3. 검사항목 및 항목별 검사요령
가. 검사 적용범위 (대문자: 검사 Witness, 소문자: 성적서 Review)
나. 재료검사
1) 모든 기기에 사용되는 주요 재료(압력부위)는 승인된 도면 및 관련규격과 대조하여 재질,
규격, 치수 등을 확인한다.
2) 주요 부재를 지정하여 아래 검사를 시행한다.
- 화학분석시험(공인기관), 기계적 성질 시험
- 비파괴시험
단, 재료의 이력 및 품질수준을 확인할 수 있는 증빙서류가 있을시는 상기 검사항목의
일부 또는 전부를 생략할 수도 있다.
다. 개선검사
1) 재료의 개선형상, 치수 및 각도 등을 승인된 도면에 의거 Angle Gauge, Thickness Gauge
등을 사용하여 측정한다.
개선형상 및 치수 등이 도면에 명기되지 않았을 시에는 아래 도시된 개선형상에 준한다.
가) 맞대기 용접(Butt Welding) 개선기준
- 5 -
- 6 -
나) Plug 용접부 개선기준
다) T형 이음부의 개선형상
- 7 -
라) 개선형상특례
개선은 원칙적으로 상기 가), 나), 다)항에 의하지만 충격 또는 반복 하중이 걸리지
않고 그렇게 중요한 경우가 아니면 다음의 기준에 따른다.
- 8 -
마) 개선치수 허용기준
개선치수 검사를 행하여 도면지시 허용차내에 있는가를 확인한다.
도면에 지시 허용차가 없는 경우는 다음 기준에 따른다.
- 9 -
바) 개선면의 허용기준
개선면의 검사를 행하여 허용차가 다음 기준에 있는가를 확인한다.
- 개선부의 외관검사를 행하여 가공상태, 흠, 균열 등의 유해한 결함이 있는가 검사한다
- 접합용접의 개선부 어긋남 기준
접합용접의 개선부는 어긋남이 없도록 다음 허용치내에서 가접합 용접하여야 한다.
라. 용접검사
1) 용접시행중 검사
- 모든 용접방법은 기 승인된 용접 시행법에 의한다.
- 이면 모따기(Back Chipping)를 시행한 경우는 액체침투탐상 검사를 하여 유해한 결함의
유무를 검사한다.
2) 용접 완료후 검사
- 용접부 Bead에는 균열, 기공, 거침 등 유해한 결함의 유무를 검사한다.
- 용접부 Bead 형상 및 결함은 압력용기 기준을 적용한다.
마. 비파괴 검사
1) P.T는 다음 용접부에 실시한다.
- 동체길이 방향이음부 밑면 따내기(Back Chipping) 용접후 표면 검사시
- 신축이음부
- 동체와 플랜지 이음부
- 동체의 Nozzle부
- 노즐과 노즐 플랜지
- Tube Sheet와 Tube 용접부
2) 방사선 검사(R.T)
- 방사선 검사는 사양 및 승인된 도면에 의거 용접 이음부에 대해서 실시한다.
- 방사선 검사 판정기준은 JIS Z 3104의 2급 이상이다.
- 10 -

## 11~21
바. 압력시험
1) 수압시험은 최고사용 압력의 1.5배의 압력에 도달한 후 30분 이상 유지하여 누수 및
압력 강하를 확인한다.
2) 기압시험은 최고사용 압력의 1.25배의 압력으로 시험하여 시험압력의 50%까지는 서서히
가압 후 10%씩 단계적 가압, 매 단계 5분이상 유지하여 시험압력까지 상승 후 30분 유지,
설계압력까지 압력을 내린후 15분 이상 유지하여 압력강하 등을 확인한다.
3) 압력시험 방법(수압 또는 기압)은 도면 및 승인사양에 따른다.
4) Shell Side와 Channel Side는 각각 분리하여 압력시험을 실시한다.
5) 압력 시험전에 Nozzle Pad부 Air Leak Test는 2~5㎏/㎠ 기압으로 비눗물 검사를 실시
한다.
6) 각인(Stamping)
압력시험이 완료되어 합격된 제품에 대해서 다음 사항이 기재된 명판을 부착한다.
- 도면번호(형식번호)
- 시험압력
- 시험장소(제작업체)
- 시험 시행일자
사. 열처리
1) 도면 및 POSCO 구입사양, JIS 규격에 열처리가 필요한 것은 JIS Z 2370에 의거 열처리를
실시한다.
2) 검사는 자동온도 조절이 가능하고 자동온도 기록표 작성이 가능한 가열로의 작업결과
기록표(곡선도)로 검사한다.
아. 치수검사
1) 치수검사는 기 승인된 도면에 준하여 권척, 수평기, 내외경 Micrometer 등의 측정기구를
이용하여 주요치수를 측정하여 도면에 기재된 허용오차 혹은 관련사양에 만족여부를 검사
한다.
2) 진원도 검사
동체 내경을 측정할 때는 원주를 4~6등분하여 내경을 측정하며 진원도는 승인도면의
허용공차 이내로 한다.
3) 기타 치수 허용공차
- 첨부 Tema Standard 허용공차 참조(SEC.2 Figure F-1, F-2, F-3)
- 11 -
3) 경판검사
가) 적용범위: 이 규격은 압력용기, 고압가스용기, 보일러 등의 압력용기에 용접하여 사용
하는 프레스 및 스피닝 성형에 의한 경판(이하 경판이라 한다.)에 대하여 규정한다.
<비고> ① 압력을 받지 않는 용기의 경판도, 그 용도에 따라 되도록 이 규격을 준용한다.
② 철도차량의 강제 탱크용 경판은, 탱크차용 탱크의 설계 방법에 따른다.
나) 경판 각 부의 기호 및 명칭: 이 규격에서 사용하는 경판 각 부의 기호 및 명칭은 그림1
및 표1에 따른다.
또한, 이 규격에 있어서의 판 두께는 사용재료의 호칭 판 두께로 한다.
주(1) 기호는 그림 1의 각 부의 기호를 표시한다.
다) 종류: 경판의 종류는 중앙부의 안 반지름 구석 둥글기의 안 반지름과의 치수 비에 따라
표2의 6종류로 분류한다.
<비고> 바깥둘레 치수를 지정하는 것을 A종, 안지름 치수를 지정하는 것을 B종이라 한다.
- 12 -
<비고> 여기에서 정반 타원체 모양이란, 긴지름과 짧은 지름과의 비가 2:1인 것을 말한다.
라) 치수
① 안지름 치수: 경판의 호칭지름은 안지름을 기준으로 하고 다음에 따른다.
② 플랜지부의 길이: 플랜지부의 길이는 판 두께의 3배로 한다.
다만, 최소 20㎜, 최대 38㎜로 한다.
③ 판두께: 경판의 판 두께 범위는 안지름마다 정하고 표3에 따른다.
- 13 -
마) 치수 허용차 및 정밀도
① 치수 허용차: 경판의 치수 허용차는 다음에 따른다.
㉮ 바깥둘레 및 안지름의 허용차
ⓐ A종 경판의 바깥둘레의 허용차는 판두께마다 정하고 다음표에 따른다.
<비고> 바깥둘레의 기준길이는 (D+2t)π로 한다.
ⓑ B종 경판의 안지름의 허용차는 다음표에 따른다.
㉯ 높이의 허용차: 플랜지부의 길이를 포함한 높이의 허용차는 안지름 1500㎜ 이하는
안지름의 (0~+1.25)%, 1500㎜ 초과의 경우는 안지름의 (0~+1.0)%로 한다.
㉰ 진원도: 진원도(최대 안지름과 최소 안지름과의 차)는 안지름의 0.8% 이하로 한다.
- 14 -
② 단면모양의 정밀도
경판의 단면모양은 기준단면에 대한 편차(그림2의 A,B)가 평판 플랜지부 안지름의
1.25% 이하이어야 한다. 또한 평경판의 경우 단면모양의 정밀도는 지정된 모서리
둥글기의 안반지름에 대하여 ±20%로 한다. 평탄도는 안지름이 2000㎜ 미만인 경우는
±4㎜, 2000㎜ 이상 4000㎜ 미만인 경우는 ±8㎜, 4000㎜ 이상인 경우는 ±12㎜로
한다.
<비고> 기준단면은 내측에 있어서는 안된다.
③ 판 두께의 허용차: 경판의 실제 두께는 요구된 판두께 이상이어야 한다.
바) 끝벌림: 끝벌림면의 거칠기는 가스절단의 경우는 50S, 연삭 다듬질의 경우는 70S 보다
상급이어야 한다. 끝벌림의 치수 허용차는 끝벌림 각도 ±2.5°, Root Face의 높이는
±1㎜로 한다. 또한, 경판 플랜지부의 끝벌림의 모양,치수는 인수,인도 당사자간의
협정에 따른다.
사) 겉모양, 기타: 경판은 매끄럽고, 사용상 해로운 부식, 균열, 줄, 주름 기타의 결함이
없어야 한다.
아) 재료: 경판에 사용되는 재료는 KS D 3501~KS D 6701에 따른다.
자) 가공
① 성형: 경판의 성형은 다음에 따른다.
㉮ 용도 및 재료에 해로운 영향을 주지 않는 방법으로 냉간 및 열간가공을 한다.
가공에 있어서는 경판의 치수, 모양, 판 두께 및 재질 등을 고려하여 적절한 조건
으로 성형가공을 한다.
㉯ 열간가공 온도범위는 인도,인수 당사자간의 협정에 따른다.
<비고> 인도,인수 당사자간의 결정이 없을 경우에는, 다음표를 참고로 하는 것이 좋다.
- 15 -
② 열처리: 경판은 성형후 필요에 따라서 인도,인수 당사자간의 협정에 따라 적당한
열처리를 한다.
③ 용접: 경판이 2매 이상의 소재로 구성될 경우 용접의 질은, KS B 6233(육용 강제
보일러의 구조) 또는 KS B 6231(압력용기의 구조)에 따른다.
④ 표면처리: 경판은 재료 또는 용도에 따라서 인도,인수 당사자간의 협정에 따라 가공
후 Sand Blast, 산세척, 연삭 등의 적절한 표면처리를 한다.
차) 시험
① 치수 및 그의 허용차: 치수 및 그 허용차의 시험방법은 다음에 따른다.
㉮ 바깥둘레 길이: A종 경판의 바깥둘레 길이는 KS B 5209(강제 줄자)의 줄자로 경판
플랜지부 끝부분의 바깥둘레를 측정한다.
다만, 이들과 동등이상의 정밀도로 측정할 수 있다고 보는 경우에는 전용 측정장치
등으로 안지름과 양측의 판두께를 더한 것을 측정하여 계산 바깥둘레 길이
[(D+2t)π]로 하여도 좋다.
㉯ 안지름: B종 경판의 안지름은 KS B 5246(금속제 곧은 자)의 곧은 자, KS B 5209의
줄자 또는 막대게이지 등으로 플랜지부 끝부를 4지름 이상 측정하여 그의 평균치로
표시한다.
㉰ 높이: 경판 단면의 임의의 2지름 이상에 대하여 곧은 자 또는 실을 걸어서, 중심부
의 깊이를 KS B 5246의 곧은 자로 측정한다.
② 진원도: 경판의 플랜지부 끝부의 임의의 지름을 KS B 5246의 곧은 자, KS B 5209의
강제 줄자 또는 막대게이지 등으로 4지름 이상 계측하여, 최대 안지름과 최소 안지름
과의 차를 조사한다.
③ 단면 모양의 정밀도
경판의 단면모양 측정시 1매로 구성된 기준단면을 갖는 형판을 경판의 내면에 대고
계측한다. 이 경우 그림3에 표시하는 것과 같이 형판의 끝부를 절단한 것을 사용
하여도 지장이 없다. 다만, a의 값은 표6에 표시한 값 이하이어야 한다.
또한, 반원형 경판의 경우는 원둘레 길이의 ⅓의 형판을 사용하여 측정하여도 좋다.
계측개소는 2지름 이상으로 한다.
또한 평경판의 경우는 모서리 둥글기의 안반지름의 형판을 사용하여 계측한다.
또한 평탄도는 임의의 2지름 이상에 대하여 곧은 자, 스트레이트 에지 또는 실을
걸어서 계측한다.
④ 판 두께 및 그의 허용차
경판 끝부의 임의의 4개소 및 중앙부의 안 반지름 또는 모서리 둥글기의 안 반지름중
임의의 1개소를 초음파 두께게이지, 캘리퍼스 게이지 또는 KS B 5202(외측 마이크로
미터)의 마이크로미터 등으로 계측한다.
⑤ 끝벌림 모양: 끝벌림면의 거칠기, 각도, 치수 등을 육안, 각도게이지, 곧은 자 등으로
조사한다.
⑥ 겉모양: 겉모양은 육안으로 경판의 표면 및 끝벌림면을 조사한다.
또한, 필요에 따라서 침투 탐상시험, 자기 탐상시험, 초음파 탐상시험을 한다.
⑦ 용접부: 용접부는 필요에 따라서 성형의 전후에 방사선 투과시험, 초음파 탐상시험 및
자기 탐상시험 등을 실시한다.
시험방법은 KS B 6231에 따른다.
⑧ 재료: 재료는 사양에 만족하는가를 조사한다.
- 16 -
카) 경판의 형식 명칭
경판의 형식 명칭은 종류, 안지름 치수, 판두께, 재료 및 기타 필요한 기호를 만들어
다음과 같이 배열하여 표시한다.
[종류를 표시하는 기호]-[안지름을 표시하는 기호]-[판 두께를 표시하는 기호]-
[재료를 표시하는 기호]
<보기> SD 1500-9-SS 41-A
① 종류기호: 종류기호는 표2에 표시된 호칭기호로 표시한다.
② 안지름 치수기호: 안지름 치수 기호는 표3에 표시한 ㎜를 단위로 하는 실수치로 표시
한다.
③ 판두께 기호: 판 두께 기호는 ㎜를 단위로 한 실수치로 표시한다.
④ 재료기호: 재료를 표시하는 기호는 KS 규격에 따른다.
⑤ 기타 필요한 기호: 기타 필요 사항을 표시하는 기호를 추가하여도 좋다. 또한, 바깥
둘레 치수를 지정하는 경우에는 A, 안지름 치수를 지정하는 경우에는 B로 한다.
타) 경판의 호칭방법: 경판의 호칭방법은 한국 공업규격의 번호 및 형식 명칭에 따른다.
파) 표시: 경판에는 다음의 사항을 보기 쉬운 방법으로 겉면의 플랜지부 부근에 표시하여야
한다.
① 형식명칭
② 제조자 명 또는 그 약호
③ 제조년월
④ 동체길이, 노즐의 위치, Saddle, 지지대 및 I-Bolt 구멍등의 위치 및 치수를 검사한다
아. 외관검사
1) 제품 발송전 제품의 포장상태, 부착물 부착상태, 내부 청소상태 등을 검사한다.
4. 검사방법 및 기준
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -