* H종 건식변압기의 이점

소형·경량화 할수있다

절연에 대한 실뢰성이 높다

화재의발생이나 연소의우려가 적어서 안전성높다

절연유를 사용하지 않으므로 유지보수가 용이

* P362-30 답그림

* 변압기를 과부하로 운전할수있는 조건

주위온도가 저하되었을때

온도상승시험기록에 의해 미달되어있는 경우

여러 가지조건이 중복되었을 경우

단시간 사용하는 경우

부하율이 저하되었을 경우

* 변압기의 효율이 향상되고 소형화된 이유

고효율 변압기 개발

고전압화 되어 권선량 감소

고배향성 규소강판사용으로 인한 철손의 감소

냉각방식변경에 따른 소형화

절연물의 절연성능 향상에 따라 두께가 감소

철심의 권철심화및 자속 향상

* P368-36 빈칸 채우기 문제

* 자가용 전기설비의 검사사항

계전기동작시험, 절연저항시험, 접지저항시험

* 발전기의 병렬운전조건

기전력의 크기가 같을것

//     위상이  //

//     파형이  //

//     주파수  //

* 발전기의 가까운곳에 시설되야 하는것 4가지

전류계, 과전류차단기, 개폐기, 전압계

시설방법

각극에 개폐기및 과전류차단기를 설치

전압계와 전류계는 각상의 전압과 전류를 읽을수있게 시설할것

* UPS 장치 - 무정전 전원공급장치

CVCF - 정전압 정주파수 장치

P382-8 3번 답그림

* 무정전 전원공급장치 (UPS)의 원리

상용전원 ---- 자동전압조정기 ---- 무접점절체스위치 ---- 부하

절체스위치 --- 컨버터 ------------인버터

발전기                      축전지

UPS설비는 직류전원장치와 사이리스터를 조합한것으로서 평상시에는 교류전원을 직류로 변환하고 인버터에의해

안전된 교류로 역변환하여 부하에 전력을 공급하고 교류전원의 정전시에는 축전지가 방전하여 이것을 교류로

역변환하여 전력을 공급하는 기능을 가진것이다

* 축전지 용량공식 C= 1/L KI[Ah]

C : 축전지의 용량      L : 보수율

K : 용량환산 시간계수  I : 방전전류

* P389-14 답그림

* 축전지의 충전방식

보통·균등·부동·급속충전방식등

* 축전지의 회복충전및 방법

축전지가 방전된 경우 비상시를 대비해 정전회복과 동시에 계전기에 의해 정류기출력전압을

부동충전전압 보다 높게하여 충전전류를 크게 하는 방식

* 연축전지 화학변화  P393-18

* 부동충전방식 원리와 회로도

원리 - 축전지의 자기방전을 보충함과 동시에 상용부하에 대한 전력공븍은 충전기가 부담하도록 하되

일시적인 대전류 부하는 축전지가 부담하게 되는 방식

회로도 P394-20

* 균등충전방식 - 여러개의축전지를 한조로하여 장시간 사용하는 경우 축전지 개개의 특성에 따라 자기

방전으로 생기는 축전상태의 불균형을 없애고 충전상태를 균등하게 하기위한 방식

* 알칼리축전지의 장점

사용온도 범위넓다

방전시 전압변동이 작다

충방전 특성이 양호하다

* 설페이션 현상(극판이 백색, 비중이 저하, 충전시 전압상승)의 원인

방전상태에서 장시간 방치하는 경우

방전전류가 대단히 큰 경우

불충분한 충전을 반복하는 경우

* 축전지설비의 구성요소

제어장치, 보안장치, 충전장치, 축전지

* 축전지고장현상과 원인

전셀의전압 불균일크고 비중낮다 - 충전부족으로 장시간 방치한 경우

전셀의 비중이 높다 - 증류수가 부족한 경우

전해액변색,가스발생 - 전해액 불순물의 혼입

* 괄호 채우기

(전해액)으로는 순수한 묽은황상을 쓰고 농도는 (비중)으로 나타낸다

(비중)은 방전초기에 (높)고 방전종기에는 (낮)으며 그 변화가 직선적이다

충전종료시의 (비중)은 (1.215)이 되어야하며 방전에 의해 0.03~0.05정도의 변동생긴다

죽전지가 충전상태로부터 규정된 방전종지 전압이 될 때까지 낼수있는(전기량)을 용량이라하고

단위는(Ah)로 나타낸다.우리나라에서는 방전시간에 대한 시간 방전율은 (10)시간이 표준이다

* 보수율 - 사용년수의 경과나 사용조건의 변동등에 의한 축전지용량변화의 보정값

* 증류수나 묽은황산액으로 보충할 때

보충시기 : 액면이 저하되어 극판이 노출되었을때

이유 : 충방전시 수소가스 발생했기 때문

* ASS - 무전압시 개방이 가능하고 과부하시 자동으로 개폐할수 있는 고장구분 개폐기로써

돌입전류 억제기능이 있다

인터럽터 스위치 - 수동조작만 가능하고 과부하시 자동으로 개폐할수 없고 돌입전류 억제기능이 없으며

용량 300[kVA]이하에서 ASS대신 사용하고 있다

* 2중모선의 장점 - 모선점검시에도 부하운전을 무정전상태로 할 수 있어 전원공급의 신뢰도 높다

* DS로 개폐 가능한 전류의 종류

무부하 충전전류, 변압기 여자전류

* aa접점 - 차단기가 개방된 상태에서 개방되어 있는 것은 a접점과 같으나 닫힐때는 a접점보다 늦게 닫히고

열릴때는 빨리 열리는 접점이다

bb접점 - 차단기가 개방된 상태에서 폐로되어 있는것은 b접점과 같으나 닫힐때는 b접점보다 빨리 닫히고

열릴때는 늦게 열리는 접점이다

* CB의 점검작업중 발생할수있는 문제점

차단기가 투입된 상태에서 단로기를 투입하거나 개방하면 위험하다

해소방안 - 인터록장치를 한다, 단로기에 잠금 장치를 한다

* 절환모선을 설치하는 이유 - 메인모선을 점검하거나 고장시 절환모선을 통해 무정전으로 전력을 공급하기 위함

* 차단기(CB)와 단로기(DS)의 차이점

차단기 - 정상적인 부하전류를 개폐하거나 또는 기기나 계통에서 발생한 고장전류를 차단하여 고장개소를

제거할 목적으로 사용

단로기 - 전선로나 전기기기의 수리, 점검을 하는 경우 차단기로 차단된 무부하 상태의 전로를 확실하게

열기 위해사용. 부하전류및 고장전류를 차단하는 기능은 없다

* 교류차단기의 동작 책무 - 차단기가 계통에 사용될때 차단 - 투입 -차단의 동작을 반복하게 되는데

그 시간간격을 나타낸 일련의 동작을 규정한것

* 지락보호 계전기의 종류 - 지락 과전류 계전기, 지락 과전압 계전기, 지락 방향 계전기

* MCC의 대표적인 장치 - 제어및보호, 기동, 차단장치

* 제5고조파제거시 대책 - 콘덴서 용량의 6% 정도의 직렬 리액터를 설치한다

* 보호계전기의 4가지 요소 - 전안, 전류, 임피던스, 위상및 방향요소

* 접지의 목적

감전방지 - 누전이 발생하면 전류가 접지선으로 흘러 기기의 대지전위상승이 억제되고 감전위험이 줄어든다

기기의 손상방지 - 뇌전류또는 고저압혼촉등에 의해 침입하는 고전압을 접지선을 통해 대지로 흘려보내 기기의

손상을 방지한다

보호계전기의 확실한 동작 - 지락사고시에 일정크기 이상의 지락전류가 흐르기 때문에 지락계전기등의

동작을 확실하게 할수있다

* 중요접지개소 - 일반기기및 제어반 외함, 피뢰기, 피뢰침, 옥외철구및 경계책, 케이블 실드선 접지

* 피뢰기, 피뢰침 접지는 타접지와 공용이 안되는 이유

낙뢰에 의한 이상전압 침입시 피뢰기의 접지선을 통해 다른 기기에 침입하여 계통의 사고가

확대되는 것을 방지한다

* 잠동현상 - 무부하상태에서 정격주파수및 정격전압의 110%를 인가하여 계기의 원판이 1회전 이상

회전하는 현상

방지대책 - 원판에 구멍을 뚫는다, 원판에 철편을 붙인다

* 적산 전력계가 구비해야할 특성

옥내및 옥외에 설치가 적당한것

온도나 주파수 변화에 보상이 되도록 할것

기계적 강도 클것

부하특성 좋을것

과부하 내량이 클것

* 영상 전압을 검출하는데 사용되는것

3상인 경우 - 접지형 계기용변압기

단상인 경우 - 영상변류기를 이용한 저항연결 방식

* 피뢰기의 정격전압 - 속류차단할수 있는 교류최고전압

피뢰기의 제한전압 - 피뢰기 방전중 피뢰기 단자에 남게되는 충격전압

* 갭레스형 피뢰기의 특징

직렬갭이 없어서 소형·경량화할수 있다

속류가 없어 빈번한 작동에도 잘 견딘다

속류에 따른 특성요소의 변화가 적다

* 피뢰기의 기술적인 조건 4가지

제한전압 또는 충격방전 개시전압이 충분히 낮고 보호능력 있을것

속류를 완전히 차단하며 동작책무특성 충분할것

대전류방전, 속류차단의 반복동작에 대해 장시간 사용에 견딜것

상용주파수 방전개시 전압은 회로전압보다 높아서 상용주파수에서 방전을 하지 않을것

* 피뢰기의 종류

갭저항형, 밸브형, 밸브저항형 피뢰기

* 피뢰기의 구성요소 - 직렬갭, 특성요소

* PT 의 설치 목적 - 피시험 기기의 절연내력 시험전압 측정

* 전류계의 설치목적 - 누설전류의 측정

* 임피던스전압, %임피던스, 동손 구하는 방법

임피던스전압 - 시험용변압기의 2차측을 단락한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 1차측 단락전류가

1차 정격전류와 같게 흐를때 1차측 단자 전압을 말한다

%임피던스 - %Z= 임피던스 전압 / 1차정격전압 X 100

동손 - 교류전력계의 지시값을 기준온도 75도씨 로 환산한 값이된다

* 무부하 시험으로 철손 구하는 방법

시험용 변압기의 2차측을 개방한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 교류정압계의 지시값이 1차정격전압값

일때의 전력계의 지시값[W] 이다

* 단락시험,무부하시험으로 변압기 효율을 구하는 방법

변압기 효율 n= 정격출력 / 정격출력 +동손 +철손 X 100

* %임피던스와 단락고장전류,변압기 전압변동률과의 관계

%임피던스가 크면 전압변동이 커진다

%임피던스가 작으면 단락고장 전류는 커진다

* 절연유의 필요한성질

인화점높고,응고점 낮을것

점도가 낮고 비열이 커서 냉각효과 클것

고온에서 불용성 침전물이 생기지말것

절연물과 화학작용이 없을것

* S2ON 시의 시험명 - 계전기 한시동작 특성시험

S2OFF 시의 시험명 - 계전기 최소동작 전류시험

* oil seal tank 설치용 변압기에서

절연유를 넣는이유 - 질소와 공기의 접촉을 차단하고 질소가 대기중으로 방출되는 것을 방지하기 위해

질소를 넣는 이유 - 절연유와 공기와의 접촉을 차단하여 흡습및 산화에 의한 절연유의 열화를 방지하기 위해

* 저항측정방법

굵은 나전선,연동선의 저항 - 캘빈더블 브리지

수천옴의 가는 전선,검류계의 저항 - 휘스톤 브리지

전해액,황산구리용액의 저항 - 콜라우시 브리지

옥내 전등선의 절연저항 - 메거

전구의 필라멘트 - 전압강하법

접지저항 - 콜라우시 브리지

단선인 전선의 굵기 측정 방법 - 와이어 게이지

* 사고점 측정법 - 머레이루프법,케페시티 브리지법, 펄스측정법

절연 감시법 - 메거법, Tan s측정법, 부분방전측정법

* 1선 지락 사고시 건전상의 대지전위의변화

평상시의 건전상의 대지 전위는 110/ 루트3 [V]이나 1선지락 사고시에는 전위가 루트3배로 증가하여

110[V]가 된다

* GR -지락 계전기

SGR - 지락 선택 계전기

* 역률 - 열률 = 유효전력 / 피상전력 , 전압과 전류의 위상차의 정현값과 같다

* 역률을 개선하는 원리 - 콘덴서에 의해 진상무효분의 전류를 공급함으로써 유도성 부하의 지상무효전류를

감소시켜 역률을 개선

* 부하설비의 역률이 90% 이하로 저하한 경우의 손해

전력손실이 커진다,

전압강하가 커진다

부하설비용량이 증가

전기요금이 증가

* 직렬 리액터의 사용목적

제5고조파에 의한 파형의 찌그러짐 방지

콘덴서 투입시 돌입전류 방지

개폐시 계통의 과전압 억제

고조파 전류에 의한 계전기 오동작방지

* 콘덴서를 본선에 접속시키는 방법과 유의점

콘덴서는 본선에 직접 접속하고 특히 전용의 개폐기, 퓨즈, 유입차단기 등을 시설하지 말것

이 경우 콘덴서에 이르는 분기선은 본선의 최소 굵기보다 적게 하지 말것

* 경부하시에 콘덴서가 과대 삽입되는 경우의 결점

앞선 역률에 의한 전력손실이 생긴다

모선 전압의 과상승

설비 용량이 감소하여 과부하가 될수 있다

* 전자개폐기의 고장

철심이 운다

원인-가동철심과 고정철심 접촉부위에 녹발생, 철심전원단자 나사부분의 이완

보수-샌드 페이퍼로 녹을 제거, 이완된 나사를 조인다

동작하지 않는다

원인-여자 코일이 단선 또는 소손되었을때, 전원이 결상 되었을때

보수-여자코일을 교체한다, 전원결상 부분을 연결한다

서머릴레이가 떨어진다

원인-과부하 발생시, 서머릴레이 설정값이 낮을때

보수-부하를 정격값으로 조정한다, 서머릴레이 설정값을 상위값으로 조정한다

* 변류기 2차측개로하면 변류기에 생기는 현상과 원인,결과

변류기 1차측 부하 전류가 모두 여자 전류가 되어 변류기 2차측에 고전압을 유기하여

변류기의 절연을 파괴할수 있다

* P501-22 전기 다리미 그림 있는 문제

측정방법-분기 개폐기를 OFF시킨다

부하를 전로로부터 분리 시킨다

스위치를 OFF시킨다

절연 저항계의 E및 L단자를 부하 걔폐기의 부하측 두단자에 연결한다

절연 저항계의 버튼을 눌러 계기 눈금의 지시값을 읽는다

* 감전사고 방지대책

충분히 낮은 접지저항 얻을수 있도록 접지시설 완벽하게 한다

고감도 누전차단기 설치

기계기구의 외함 접지

2중 절연구조의 전기기기 선정

-------------------------------------------------------------------------------------

* OVR - 과전압 계전기

UVR - 부족전압 계전기

OVGR - 지락 과전압 계전기

HIV - 내열용 비닐절연전선

RB - 600V 고무절연전선

IV - 600V 비닐절연전선

DV - 인입용 비닐절연전선

OW - 옥외용 비닐절연전선

GV - 접지용 비닐절연전선

CV - 가교폴리에틸렌 절연비닐 외장케이블

BIL -기준충격 절연강도

INVERTER - 역변환장치로서 직류(D·C)를 교류로 변환

CONVERTER - 순변환장치로서 교류(A·C)를 직류로 변환

CVCF전원방식 - 정전압 정주파수 전원공급장치

ELB - 누전차단기

AF - 차단기 프레임용량

AT - 차단기 트립용량

ACB - 기중차단기로서 저압의 교류및 직류전로에 사용

ABB - 공기차단기로서 66kV 이상 특고압용 차단기로 사용

CTD - 상시 콘덴서를 충전시켜놓고 고장발생하면 콘데서가 방전된다. 이때 방전전류가 차단기의

트립코일을 동작시켜 트립시키는 방식

OA - 유입 자냉식

OW - 유입 수냉식

FA - 유입 풍냉식

FOA - 송유 풍냉식

FOW - 송유 수냉식

AA - 통풍 자냉식

AFA - 통풍 풍냉식

ANV - 비통풍자 냉식

GA - 밀폐자 냉식

ULTC의 종류 - 병렬구분식, 단일회로식

DS 대신 사용 - 자동고장 구분개폐기

F-F의 뜻 - 접속단자의 접속방법이 표면접속이라는것

ACSR - 강심알루미늄 연선

- 과전류 계전기

- 과부하 계전기

- 부족전압 계전기

- 지락 계전기

- 인입 개폐기

- 벽붙이 콘센트

- 2구 콘센트

- 3극 콘센트

- 방수 콘센트

- 접지극붙이 콘센트

- 빠짐 방지형

- 접지단자붙이

- 걸림형

- 누전차단기붙이

- 유도등(백열등)

- 벽붙이 백열등

- 코드 팬던트

- 천장부착 콘센트

- 정격용량 20A콘센트

- 바닥붙이 콘센트

- 타이머붙이 콘센트

- 파일럿램프 붙이 스위치

- 방수형 스위치

- 4로 스위치

- 따로놓여진 파일럿램프붙이 스위치

- 스위치

- 타이머붙이 점멸기

- 스피커

- 옥외등

- 400W 수은등

- 400W 메탈헬라이드등

- 400W 나트륨등

- 40W 2램프용 형광등

- 비상용 형광등

천장은폐배선

노출배선

바닥은폐배선

지중매설배선

* 부등률의 정의 - 전력소비기기를 동시에 사용하는 정도

//  이크다 의미 - 최대전력을 소비하는 기기의 사용시간대가 다르다

//  클수록 부하율향상되어 설비이용률 높아진다

부등률=

* 부하율이적다 의미 - 설비를 유용하게 사용X

평·수 과 최·수 의차가 커지므로 설비가동률저하

부하율=

* 수용률=

* 고압측탭전압

* 변압기용량=

* 변압기 이용률=

출력비=

* 평균전력= 설·수·부하

* 사용전력량= 평균전력 x 사용시간

최대전력 x 부하율 x 사용시간

설비용량 x 수용률 x 부하율 x 사용시간

* 일부하율=

* 퓨즈의 역할 - 부하전류는 안전하게 통전

일정값이상의 과전류 차단하여전로나 기기보호

* 퓨즈의 성능(특성) - 단시간허용특성, 전차단특성, 용단특성

*      무부과단

퓨   2

차   4

개   3

단   1

전   3

* 퓨즈의 장점

가격싸다, 릴레이나 변성기 필요없다, 고속도차단한다, 소형경량이다, 소형으로 큰차단 용량 갖는다

* 퓨즈의 단점

재투입 할수없다

과전류로 용단되기쉽고 결상일으킬 염려있다

동작시간, 전류특성을 자유로이 조정할수 없다

비보호영역있다

차단시 이상전압 발생

* 퓨즈구입시 고려사항

과부하전류에 동작하지 말것

변압기 여자돌입전류에 동작하지 말것

보호기기와 협조를 가질것

충전기및 전동기 기동전류에 동작하지 말것

정격차단전류, 정격전압, 정격전류, 사용장소

* 정격차단용량 (MVA)=

* 정격단시간전류 - 전류값을 규정된 회로조건하에서 규정된 시간동안 흘려도 차단기에 이상이 생기지 않는 전류

* 차단기 종류 - 가스, 유입, 진공차단기

* 과전류차단기 시설제한

다선식전로의 중성선

접지공사의 접지선

저압가공 전선로의 접지측전선

* SF6가스특성

절연성능과 안전성 우수한 불활성기체

소호능력이 공기의 100배이다

절연내력은 공기의 2~3배이다

무독, 무취, 불연기체로서 유독가스발생X

* 분기회로수=

상정부하 = 바닥면적 x 부하밀도 + 가산부하

* 간선의 굵기선정

간선보호용 과전류차단기의 정격전류는

* 전선굵기 선정 고려사항 - 전압강하, 허용전류, 기계적 강도

* 단상 2선식

3상 3선식

단상 3선식

3상 4선식

* 개폐기는 3극이 동시에 개폐하여야 한다

그렇지 않으면 전압 불평형이 생길수 있다

* 변압기의 2차측 중성선에는 2종 접지 공사를 해야한다

이유는 1,2차 혼촉시 2차측 전위 상승억제

* 중선선에 퓨즈대신 동선연결 - 옳은방법이다

이유 - 퓨즈를 설치할 경우 퓨즈가 용단되면 전압 불평형에 의해 경부하측의 전위가 상승하기 때문

*   명칭           약호   심벌               용도

케이블헤드                      가공전선과 케이블 단말접속

단로기                          무부하 전류개폐, 회로의 접속변경, 기기를 전로로부터 개방

피뢰기                          뇌전류를 대지로 방전하고 속류차단

전력퓨즈                        단락전류차단, 부하전류통전

계기용변압변류기                전력량을 적산하기 위해 고전압과 대전류를 저전압, 소전류로 변성

영상 변류기                     지락전류의 검출

계기용 변압기                   고전압을 저전압으로변성,일반적으로110V(접지표시있으면접지형계기용변압기)

교류차단기                      부하전류및 사고전류의 차단

트립코일                        보호계전기신호에 의해 차단기 개로

계기용변류기                    대전류를 소전류로 변성, 일반적으로 5A

접지계전기                      영상전류에의해 동작하며, 차단기트립코일여자

과전류계전기                    과전류에 의해    //             //

전압계용전환개폐기               1대의 전압계로 3상전압을 측정하기위해 사용하는 전환개폐기

전류계용    //                    1대의 전류계로 3상전류를             //

전압계                          전압측정

전류계                          전류측정

전력용콘덴서                    역률개선

방전코일                        잔류전하방전하여 감전사고 방지

직렬리액터                      제 5고조파 제거

컷아웃스위치                    기계기구를 과전류로부터 보호

전력용변압기                    고압및 특고압으로부터 부하에 적합한 전압으로 변성

역률계

지락방향계전기

지락과전압계전기

유입개폐기

선택접지계전기                  다회선 배전선로에서 지락사고시 지락회선을 선택차단

유입차단기

배선용차단기

역률계

최대수요전력량계

과전류소자붙이 누전차단기

분전반

배전반

제어반

* 방전코일의 목적 - 잔류전하를 방전시켜 감전사고 방지

재투입시 콘덴서에 걸리는 과전압 방지

* 전력용콘덴서의 직렬리액터와 방전코일 부착된 복선도

* 동력용변압기 복선도

* 동력용변압기를 델타-Y 결선으로 하지않는 이유

3상 입출력에 30도 위상차가 발생하며 1상 고장시 전원공급 불가능

* 계기용변압변류기               영상변류기                   피뢰기

*수전설비 단선결선도

* 자가용 수용가에 설치할계전기

과전류, 부족전압, 과전압, 비율차동, 주파수계전기

* 주변압기 복선도

* 수전실형태 - 고압반 : 4면 ( LA, MOF, TR#1, TR#2, COS, PF )

저압반 : 2면 ( ACB, MCCB )

* 자동고장구분개폐기 정격 - 25.8kv, 200A

피뢰기 정격 - 18kv, 2500A

COS  정격 - 25kv, 100AF, 8A

DS   정격 - 25.8kv

OCB  정격 - 25.8kv

* 병렬운전조건 ( 1BANK 증설시)

%임피던스, 내부저항과 누설리액턴스비, 정격전압, 극성이같을것

*            전류시험단자

전압시험단자

* 차단기 종류 - 가스, 유입, 진공, 공기차단기

*             - 한시동작 순시복귀 a,b 접점으로 타이머가 여자된후 설정시간후에 동작되며

무여자되면 즉시 복구된다

* 논리식과 논리회로 그리라고하면 무조건 이렇게 한다

*          열동계전기 b 접점 - 과전류흐르면 동작되어 제어회로를 개방하여 전동기를 정지시킨다

타이머한시동작 순시복귀 b 접점 - 타이머에 전원인가후 일정시간후 OFF 되어 MCY를 OFF시킨다

//            a 접점 -          //            //         ON 되어      를 ON 시킨다

*       기동 - 기동전압     로 감소, 기동전류를    배로 감소시켜 기동특성을 개선한 기동법

(사용이유 - 전동기 기동시 기동전류를 제한하기 위해)

* KS를 투입하고    을  ON 했을때 동작과정

- X가 여자,   에 의해 T여자, MCY여자, 전동기는 Y기동이며 OL소등, GL점등

T의 설정시간후   이 개로되어 MCY소자,  가 폐로되어    여자, 전동기는   운전, GL소등, RL점등

과부하시 Thr에 의해 과부하 차단,전동기보호

*    을 ON했을때 동작과정

* 인터록 - 둘이상의 출력이 동시에 생기지 않도록 하는 회로

* Y-델타 기동에 대한조작요령

Y 결선으로 기동한후 타이머 설정시간이 지나면 델타 결선으로 운전한다

이때 Y와 델타은 동시에 투입되면 안된다

*

* PB(ON) 누르면 -    가 동작되어 SX접점에 의해    가 동작되고 이어서   이 여자되어 30초후에

가 동작된다, 이어서   가 여자되고 20초후   가 동작된다

*        의 역할 - 셔터의 상·하한값을 감지하여      를 소자시킨다

*         브리지정류회로 - 직류전원을 사용하는 릴레이  에 교류전원을 직류로 변환하여 공급

* 수동복귀접점의 동작상태

- 열동계전기 X가 여자하면 a 접점은 순시에 폐로되고 b 접점은 순시에 개로된다

이를 복귀시키려면 열동계전기 X가 소자된 상태에서 수동으로 복귀시킨다

* 신호등 PL은 어떻게 동작?

PL은   설정시간 동안 소등하고    설정시간동안 점등함을 반복하며 A가 개로되면 반복을 중지함

* P256-139번답 (괄호채우기)

* P263-145 (괄호채우기)

52X, 52C, 52X, 부족전압계전기, 과전류계전기,지락과전류계전기, 52T, GL

*      정상운전표시등

기동표시등

전동기의 정지표시등

*      계전기 사용이유 - 인터록 시간지연과 제동시 과전류를 방지하는 시간을 얻기위해

* PB-OFF를 누를때 동작과정

//      누르면 F-MC소자, RX계전기여자

RX-a에 의해 R-MC여자에 의해 전동기 역회전 토크발생하여 전동기속도 급저하

* 플러킹 - 역상제동에 의한 전동기의 급제동법

* 보조릴레이 T - 시간지연릴레이 사용하여 제동시 과전류를 방지하는 시간주기 위함

저항     r - 역상제동시 저항의 전압강하로 전압줄이고 제동력제한함

* 배선방법 4가지 - 합성수지관배선, 금속관배선, 2종가요전선관, 3·4종클로로프렌 캡타이어케이블

* 플로어덕트 - 통신설로 혹은 케이블을 바닥에 배선할 때 바닥에 포설되는 관로로서 600mm 간격마다 인출구

갖는다 ( 중·대규모의 사무실, 백화점등에서 사용 )

*         옥내     옥외

비

클

클

고

클

클

고

* A상  B상  C상  N상

검    빨   청   백·회

* 광속F (lm) - 방사속중 빛으로 느끼는 부분

광도I (cd) - 광원에서 어떤 방향에 대한 단위입체각으로 발산되는 광속

조도E (lx) - 어떤면의 단위면적당의 입사광속

휘도B (sb),(nt) - 광원의 임의 방향에서 바라본 단위투영면적당의 광도

광속발산도R (rlx) - 광원의 단위면적으로부터 발산하는 광속

* 실지수 =

* HID Lamp - 고휘도 방전램프(고압수은, 고압나트륨, 메탈헬라이드램프) (초고압수은등,고압크세논방전등)

* 조도E=

감광보상율D=

등수N=

초기소요광속NF=                  전등수=

* 조명설비의 전력절약방법

고효율등기구채용, 고조도 저휘도반사갓채용, 고역률등기구 채용, 재실 감지기및 카드키 채용

슬림라인 형광등및 전구식 형광등채용, 창측조명기구 개별점등, 적절한 조광제어실시,

전반조명과 국부조명을 병용(TAL조명)적절히 이용

* 플러커현상이 생기는 경우

조광상태에서 필라멘트 온도가 내려가는 경우

인가되는 전압및 전류의 파형이 사인파가 아닌 경우

* 슬림라인 형광등의 장점

필라멘트 예열할필요없어 기동장치가 불필요

점등에 시간이 걸리지 않는다

점등뷸량으로인한 고장이 없다

관이길어 양광주가 길고 효율좋다

전압변동에 의한 수명단축이 없다

단점

점등장치가 비싸다

전압이 높아 기동시 음극이 손상하기 쉽다

전압높아 위험

* 조명의 조도가 점차 떨어지는 이유

램프의 광속및 효율저하

등기구의 오염에 의한 이용 광속감소

벽·천장의 오염에 의한 반사율감소

* 백열등 장점

저렴하다, 연색성우수, 안정기불필요, 기동시간 짧다

* 리액터 기동방식 - 전동기의 전원측에 직렬로 리액터를 접속하여 리액터의 전압강하에 의해 전동기에

걸리는 전압을 감압시켜 기동하는 방법

* 농형3상유도전동기가 기동되지 않는원인

3상중 1선이 단선된 경우, 큰전압 강하로 기동토크의 부족, 기동기의고장, 결선의 오접속결선, 공극의 불균등

* 단상유도 전동기의 기동방식

세이딩코일형, 콘덴서 기동형, 분상기동형, 반발기동형

* 절연협조

* 승압전과 승압후의 장·단점(3kv- 6kv)

장점 - 전력손실이 75%경감

전압강하율및 전압변동률이 75%경감

공급전력이 4배증가

단점 - 변압기등 절연레벨 높아지므로 기기비싸진다

건설비가 많이든다

* 통신선의 전자유도 장해경감대책

근본대책 - 기유도전류의 감소

통신선과 전력선간의 상호인덕턴스감소

선로의 병행길이 감소

전력선측 대책 - 송전선로를 통신선로로부터 멀리 떨어져 건설

중성점을 접지할 경우 저항값을 가능한 큰값으로한다

고속도 지락보호계전방식 채용

차폐선을 설치

지중전선로 방식채용

통신선측 대책 - 절연 변압기 설치하여 구간을 분리

연피케이블사용

통신선에 우수한 피뢰기 사용

배류코일 설치

전력선과 교차시 수직교차 한다

* 전선로를 연가시킨그림

* 코로나 현상에 의한

전선의 부식이 발생

통신선에 유도장해 일으킨다

코로나손실 발생하여 송전효율저하

소호리액터의 소호능력저하

* 코로나 방지대책 - 굵은전선사용, 복도체 사용

이유 - 전선주위의 전위경도를 낮춰 코로나임계전압 상승시켜 코로나 발생을 방지한다

* 지중전선로 채택하는 이유

도시미관 중요시 할때, 수용밀도 높은지역에 공급할 때, 뇌·풍수해 의한 사고에 대해 높은 신뢰도가

요구되는 경우, 보안상의 제한조건등으로 가공전선로 건설할수 없는 경우

* 델타-Y 결선의 장점

2차 권선의 상전압은 선간전압의      이므로 절연이 유리

Y결선으로 중성점 접지가 가능하다

단점

1차와 2차선간전압 사이에     의 위상차가 있다

1상에 고장생기면 전원공급 불가능

* 변압기의 효율 떨어지는 이유

경부하 운전, 부하변동이 심한 경우, 역률저하

* 변압기 병렬운전 조건

변압기극성 같을것, 각변압기의 권수비및 1,2차 정격전압 같을것, 각변압기의 %임피던스 강하가 같을것

* 단권변압기의 장점

동량을 줄일수 있어 경제적이다

동손이 감소하여 효율이 좋아진다

부하용량이 등가용량에 비해 커서 경제적이다

단점

누설임피던스가 작아 단락전류가 크다

1차측에 이사전압 발생시 2차측에도 고전압 걸려 위험

용도 - 승압및 강압용 단권변압기, 초고압 전력용변압기

* 델타-델타 결선의 장점

제3고조파 전류가 델타결선 내를 순환하므로 정현파교류전압을 유기하기 위해 기전력의 파형이 왜곡되지 않는다

1대가 고장나면 나머지 2대로 V결선하여 사용할수있다

각 변압기의 상전류가 선전류의    되어 대전류에 적합하다

단점

중성점을 접지할수 없으므로 지락사고의 검출이 곤란하다

권수비가 드른 변압기를 결선하면 순한전류가 흐른다

각상의 임피던스가 다를 경우 3상 부하가 평형이 되어도 변압기의 부하전류는 불평형이 된다

* 계기용 변압기 1,2차측에 퓨즈 부착하는 이유

계기용변압기 2차부하의 단락및 과부하 또는 계기용 변압기 단락시 퓨즈가 차단되어 사고가 확대되는 것을 방지

* MCC의 대표적인 장치

제기및 보호장치, 기동장치, 차단장치

* UPS - 무정전 전원공급장치

* 축전지 용량구하는 공식 C=

* 고조파 억제 대책

전력변환장치의 pulse 수를 크게 한다

//        전원측에 교류리액터를 설치한다

부하측 부근에 고조파 필터를 설치한다

* Y-델타 기동 - 기동전압을    배로 감소, 기동전류를   배로 감소시켜 기동특성을 개선한 기동법

* 역률을 개선하는 원리 - 유도성 부하를 사용하게 되면 역률이 저하한다.이것을 개선하기 위해 부하에 병렬로

콘덴서를 설치하여 진상전류를 흘려서 무효전력을 감소시켜 역률을 개선한다

* 역률이 저하하는 경우 손해

전력손실이 커진다, 전기요금증가한다

* P646-2 (괄호채우기)

* P650-3 1번답