3. 수밀시험 시방서

(1) 적용범위

본 시방서는                          에서 시행하는                  현장에                                   관으로 시공된 일정한 구간에 대한 수밀시험에 대하여 적용한다.

(2) 목 적

설치된 하수관거의 하수 누수에 의한 지하수 오염과 공공수역의 수질오염을 방지하기 위    하여 완벽한 시공을 유도키 위함이다.

(3) 수밀시험 개요

가. 수밀시험은 되메우기 전에 누수시험에 의한 수밀검사를 실시한다.

나. 시험대상은 합류식관과 분류식 오수관으로서 관경 800mm미만에 대하여 실시한다.       필요한 경우 맨홀 등 구조물이나 우수관에 대해서도 실시한다.

다. 누수시험결과 합격수준에 미치지 못한 구간은 누수지점을 찾아내어 보수하거나 재시     공을 한다.

라. 누수시험구간은 감독관이 선정하되 어느 한곳에 국한하지 말고 전지역에 대하여 골고     루 실시하여야 한다.

그러나 많은 노력과 시간을 필요로하므로 불득이한 경우를 제외하고는 당해 연도 공사      발주분 중에서 최소한 10%이상 실시할 수 있다.

마. 누수시험 결과는 준공서류에 첨부한다.

(4) 시험 방법

가. 관종 및 규격

관종 : 이중벽PE하수관

관경 : 250mm~800mm

단, 800mm 이상 관의 경우 누수시험을 실시 할 수도 있다.

나. 누수시험절차

1개의 시험구간은 맨홀과 맨홀 사이로 하며, 검사 전에 관거 내부를 청소하고 지하수위     가 관거바닥보다 낮게 유지하도록 주치한 다음 시험을 한다.

① 관로의 낮은쪽 끝, 필요에 따라 지관에도 전수압을 견딜 수 있는 마개를 끼운다. 파이        프의 이동을 막기 위해 버팀목이 필요할 수 있다.

② 높은쪽의 끝에도 유사한 마개나 버팀목을 설치하되 호스나 수직파이프를 용이하게 세        울 수 있도록 한다.

③ 기포가 차지 않도록 물을 채운다.

④ 수직시험관에 필요수위까지 물을 채운다.

⑤ 관로가 포화될 때까지 최소한 30분 동안 방치한다.

⑥ 30분 후 다시 수직시험관의 수두가 1.0m를 유지하도록 물을 채운 후 10분 이상에 걸       쳐 수직시험관의 수두 1.0m를 유지하는데 필요한 물의 양을 측정한다.

수직시험관은 5분 간격으로 꼭대기까지 차야 한다. 물의 누수량은 직경 1m파이프의        경우 길이 1m당 1 L/hr가 넘어서는 안된다.

관경 (mm)	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1000
허용량 (i/m)	0.042	0.05	0.058	0.067	0.075	0.083	0.10	0.117	0.133	0.167
검사시간 (분)	10

(5) 관경별 누수 허용수량

(6) 수밀시험개략도

(7) 특기사항

다음과 같이 시험에 영향을 주는 인자로 인하여 과도한 누수가 일어날 수 있다.

가. 파이프의 공극 또는 틈

나. 손상되거나 불량 혹은 불완전하게 연결된 파이프의 접합부

다. 용존되어 있는 공기

라. 결함이 있는 마개

마. 파이프나 마개의 변동(움직임)

1.시험일시: 2.시험구간: 3.관 종: 4.관 경: 5.접방형태: 6.접 합 부: 개소 7.시험결과: *허용수량: 8.특기사항:
시 험 자	(인)	확 인 자	(인)

(8) 누수시험보고서

* 시험에 불합격할 경우 재시험하고 비고란에 “재시험”이라 표기한다.

(9) 하수관 수밀시험 일위대가표

관경(mm)	특별인부(인)	보통인부(인)	시험기기(시간)
300	0.250	1.00	1.08
350	0.268	1.07	1.15
400	0.287	0.15	1.23
450	0.305	1.23	1.29
500	0.322	1.30	1.36
600	0.360	1.46	1.50
700	0.397	1.61	1.64
800	0.434	1.77	1.78

시험시간	수 두	누수량	허용수량	판 정	비 고
10분

1. 시험기기는 Cylinder type 1개, Air Release type 1개, 급수호스 Ø38mm~Ø50mm,.10m, 플라스틱통 1개, Ø13mm 3m 등으로 구성한다.

2. 물탱크, 컴프레샤(3.5 m3/min), 용수비용은 별도 계상한다.

3. 기구손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.