검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자		년 월 일
공 종	발전기 설비공사			부 위 별
세 부 공 종	발전기 설비공사 -3.1			위 치
검 사 항 목		검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
				YES	NO
1. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방 에 따른 것인가
2. 동력부하의 기동전류를 재확인하였는가
3. 진동부분과 고정부분은 후렉시블 처리 되었나
4. 건축법, 소방법등의 비상전원, 예비전원 을 재확인 하였는가
5. 발전설비의 설치상태는 양호한가 (높이, 위치, 수직, 수평등)
6. 외부도장은 승인된 재료로 적정하게 되 었나
7. 문짝의 개폐, 시건장치 상태는 양호한가
8. 보수, 유지가 용이하도록 설비주변에 여 유공간은 확보하였는가
9. 보수, 유지가 용이하도록 장비의 반출입 통로는 확보하였는가
10. 단락에 대한 보호를 재확인하였는가
11. 접지단자에 완전한 접지접속을 확인하였 는지
12. 전선관 인출구의 마감상태는 양호한지
13. 설비내의 전선은 정리되고 적정하게 회 로표시가 됐나
14. NAME PLATE 회로표시도, 안전수칙, 위험 표시등 소요 표식판이 규정에 따라 적정 하게 설치됐나
15. 설비의 정격용전압, 전류, 상수, 주파수 등은 재확인 되었는지
16. 기기의 변형이나 손상은 없는지
시공자 점 검	(성명) □		감리원 검 측				(성명) □
시공자 재점검	(성명) □		감리원 재검측				(성명) □

검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자		년 월 일
공 종	발전기 설비공사			부 위 별
세 부 공 종	발전기 설비공사 -3.2			위 치
검 사 항 목		검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
				YES	NO
17. 급배기, 통기설비는 적정하게 구비됐는가
18. 배기관은 굴곡등에 의한 열팽창에 대한 대책을 세웠는가
19. 배기관에 방출위치, 소음처리는 적정한가
20. 피트의 배수는 양호한가
21. 냉각수 배수수량은 충분히 확보되었으며 예비용 바이패스가 고려되었나
22. 발전기실 소음처리는 적정한가
23. 발전기실의 온도는 발전기 사양에 적합 한가
24. 발전기의 앵커볼트 내진장치는 제조자의 지시에 따라 적정구비됐나
25. 인출선로의 보호상태는 양호한가
26. 밧데리 접속상태는 양호한가
27. 부하평형은 적정한가
28. 각종소요시험은 시행하였으며 그 결과는 기록보존하고 있는가
29. 통전전에 계기의 영점확인은 하였는지
30. 밧데리 충전장치 전선용량 및 작동은 양 호한가
31. 발전기 소음기의 위치 및 방향은 적정한가
32. 연료탱크의 용량 및 위치, 연료공급 방 법, 누유차단시설은 적정한가
33. 발전기의 배기계통(배기관, 소음기등)에 가연성 물체와의 접근 또는 통과하는 부 분에 단열처리를 하였는가
시공자 점 검	(성명) □		감리원 검 측				(성명) □
시공자 재점검	(성명) □		감리원 재검측				(성명) □

검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자		년 월 일
공 종	발전기 설비공사			부 위 별
세 부 공 종	발전기 설비공사 -3.3			위 치
검 사 항 목		검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
				YES	NO
34. 견고하게 설치 되었는가
35. 발전설비의 설치상태는 양호한가 (수직, 수평)
36. 배기관의 대기압력에 대한 배기가스 역류에 대한 확인은 하였는가
시공자 점 검	(성명) □		감리원 검 측				(성명) □
시공자 재점검	(성명) □		감리원 재검측				(성명) □