검 측 체 크 리 스 트
공종 Code No.				검측일자		년 월 일
공 종	피뢰침공사			부 위 별
세 부 공 종	피뢰침공사			위 치
검 사 항 목		검사기준 (시방)		검사결과				조 치 사 항
				YES	NO
1. 사용자재의 규격과 치수는 도면과 시방 에 따른 것인가
2. 피뢰침 보호각도(60°,45°)규정대로 시공 되었는가
3. 피뢰침과 TV공청 ANT와의 이격거리가 1500□이상인지 여부
4. 인하도서의 위치는 피보호물의 적당한 곳에 배선되는가
5. 인하도선이 강전선, 약전선, 가스관등과 적정 이격되는가
6. 본딩을 요하는 곳은 적정본딩제를 사용 하여 본딩이 이루어졌는가
7. 돌침과 지지금속물은 적정하게 접속되어 견고한가
8. 접지극 매설공사 및 리이드선의 설치는 양호한가
9. 돌침, 지지금속물, 단자함등은 유지 관 리에 문제점이 없는가
10. 피뢰침의 지지상태는 좋은가
11. 피뢰침 접지저항은 규정 저항치 10옴 이 하인가
12. 인하도선에 꺽여지는 부분은 없는가
13. 인하도선의 규격은 적당한가 (가능한 100mm2이상 유도)
시공자 점 검	(성명) □		감리원 검 측				(성명) □
시공자 재점검	(성명) □		감리원 재검측				(성명) □