(2) 맨홀의 종류 및 용도

접합관경에 따라 분류한 표준맨홀과 지형의 특성, 지하매설물과의 관계 및 관거의 구조     등에 따라 사용하는 특수맨홀로 종류를 구분한다.

명 칭	치수 및 형상	용 도
1호 맨홀	내경 900mm 원형	관거의 기점 및 600mm이하의 관거 중간 지점 또는 내경 450mm까지의 관거 합류지점
2호 맨홀	내경 1200mm 원형	내경 900mm이하의 관거 중간지점 및 내경 600mm이하의 관거 합류지점
3호 맨홀	내경 1500mm 원형	내경 1200mm이하의 관거 중간지점 및 내경 800mm이하의 관거 합류지점
4호 맨홀	내경1800mm 원형	내경 1500mm이하의 관거 중간지점 및 내경 900mm이하의 관거 합류지점
5호 맨홀	내경 2100mm 원형	내경 1800mm이하의 관거 합류지점

가. 표준맨홀의 형상별 용도

나. 특수맨홀의 형상별 용도

명 칭	치수 및 형상	용 도
특1호 맨홀	내부치수 600×900mm 각형	흙두께가 특히 적은 경우, 다른 매설물 등의 관계 등으로 1호 맨홀이 설치 안되는 경우
특2호 맨홀	내부치수 1200×1200mm 각형	내경 1000mm이하의 관거 중간지점에서 원형맨홀이 설치 안되는 경우
특3호 맨홀	내부치수 1400×1200mm 각형	내경 1200mm이하의 관거 중간지점에서 원형맨홀이 설치 안되는 경우
특4호 맨홀	내부치수 1800×1200mm 각형	내경 1500mm이하의 관거 중간지점에서 원형맨홀이 설치 안되는 경우
특5호 맨홀	내부치수 D×1200mm 각형(D는 내경+인버트폭)	현장여건상 표준맨홀 및 특1,2,3,4호 맨홀이 설치 안되는 경우에 600mm이상의 흄관에 적용
현장타설 관거용 맨홀	내부치수 900,1200MM 원형	직사각형거, 말굽형거 및 실드(shield)공법에 의한 하수관거의 중간지점
부관불임맨홀		관거의 단차가 0.6m 이상인 경우