## 갑지
시 공 계 획 서
( 토공및 관접합부설 )
─ 목 차 ─
|  | 1. | 개요
|  | 2. | 공사현황
|  | 3. | 공종별시공계획
|  | 4. | 품질관리계획
|  | 5. | 안전관리계획
|  | 6. | 인원투입계획
|  | 7. | 장비투입계획
|  | 8. | 예정공정표
|  | 9. | 조직표
확포장공사 구간내 송수관 이설공사
시 공 계 획 서
2002년 0 5 월
ㅇㅇ 건설㈜

## 공사현황
1. 공사개요
Ⅰ) 공사위치
─ 확,포장구간내
Ⅱ) 공사명
─ 포장공사 구간내 송수관 이설공사
Ⅲ) 주요 공사량
가) | 상수도 송수관 이설공사
| 관 경 |  | 송수관로(m) |  | 배수관로(m) |  | 비 고
| D 700 |  | 3450.8 |  |  |  | 닥타일 주철관
| D 500 |  | 1981.1
| D 450 |  | 5558.5 |  | 1015
| D 400 |  | 1262.2 |  | 528.5
| D 300 |  |  |  | 525
| 계 |  | 12252.6 |  | 2068.5
나) | 구조물공
| * 제수변실: 24 개소 |  |  | * 공기변실 :19 개소 |  |  | * 이토변실 :14 개소
다) | 포 장 공
| * 아스콘 포장복구(T= 5CM) : 100 a |  |  |  |  | * 기층 (T= 10CM) : 100 a
라) | 부대공 1식
마) | 추진공 (2개소) : |  | 45.0m + 10.0m |  | TOTAL : 55.0 M
바) | 하천횡단(4개소) : |  |  | 103.0 m + 20.0 m + 12.0 m + 44.25 m |  |  |  |  | TOTAL : 179.25 M
Ⅳ) 공사기간 : 착공일로 부터 12개월
Ⅴ) 발주처
─ 상수도 사업소
Ⅵ) 감리사
─
Ⅶ) 시공사
─ | ㅇㅇ건설㈜, ㅇㅇ건설㈜
2. 공사 현황
| 측 점 |  |  |  | 관 경 |  | 거 리(M) |  | 비 고
| 시점 |  | 종점
| NO 4+20.0 |  | NO 87+25.0 |  | 700 |  | 3325 |  | 한본 6.0M
| NO 97+30.0 |  | NO 98+12.0 |  | 700 |  | 22
| 소 계 | [5 empty] | 3347
| NO 98+12.0 |  | NO 116+30.0 |  | 500 |  | 738
| NO 119+10.0 |  | NO 126+14.0 |  | 500 |  | 284
| NO 131+28 |  | NO 156+0 |  | 500 |  | 972
| 소 계 | [5 empty] | 1994
| NO 156+0 |  | NO 233+0 |  | 450 |  | 3080
| NO 261+0 |  | NO 269+0 |  | 450 |  | 320
| NO 275+16 |  | NO 285+0 |  | 450 |  | 384
| NO 319+20 |  | NO 364+5.3 |  | 450 |  | 1785.3
| 소 계 | [5 empty] | 5569.3
| NO 364+5.3 |  | NO 395+36.5 |  | 400 |  | 1271.2
| NO 36+35.0 |  | NO 50+0.0 |  | 300 |  | 525
| NO 50+0.0 |  | NO 63+13.0 |  | 400 |  | 533
| NO 63+13.0 |  | NO 87+25.0 |  | 450 |  | 972
| NO 97+0.0 |  | NO 98+12.0 |  | 450 |  | 52
| 소 계 | [5 empty] | 3353.2
| NO 66+6.0 |  | 기존가압장연결 |  | 700 |  | 70 |  | 35×2
| NO 98+12.0 |  |  |  | 700 |  | 60 |  | 30×2
| NO 36+35.0 |  | 송곡리 분기 |  | 300 |  | 36
| NO 37+36.0 |  | 기존관로연결 |  | 150 |  | 30
3. 공종별 시공 계획
1) 시공 순서
| 관 노선측량 |  | 관 배열 |  | 터파기 |  | 관부설 |  | 압륜 볼트조임
|  | 수압시험 |  | 되메우기 |  | 잔토처리 |  |  | 현장 정리
2) 토 공
(1) | 터파기
A | 시공전 현장확인 점검
. 시공전 측량 실시후 노선확인
. 시공전 작업 배치 확인
. 기층의 높이및 다짐 확인
. 관로굴착구 LINE확인-설계LINE 과 실제LINE이 일치하는지 여부 확인
. 자재및 장비 진입로 확인
. 지하 시설물 유무및 타작업과의 간섭 확인
B | 관로 굴착
. 시험굴착을 실시하여 매설물종류, 구경 ,점용위치등 설계도면과 일치여부를 확인한다
. 측량이 완료되어 확정이 되면 장비를 투입하여 매설심도까지 굴착한다
. 비탈면의 침식이나 붕괴에 대비하여 터파기 비탈면과 바닥을 보호한다
. 터파기는 관부설 시공 소요폭으로 한다
. 관접합부를 제외하고는 굴착저면 전장에 걸친 모든지점에 각기 단면이 일정하게 받쳐 지보 되도록
면 고르기후 시공한다.
. 예상치못한 지표면 아래 장애물 돌출시 감독원에게 보고하고 노선변경등 충분한 검토를 거친후
다음 관련절차에 의거 업무진행후 작업하도록 한다
C | 배수
. 터파기시 용수가 발생 하거나 부적당한 토양으로 확인되었을시 소요 깊이 까지 제거하고 양질토
또는 되메우기 모래로 치환 다짐후 시공한다.
.공사중 작업 장소와 그 부근의 배수등 사전준비를 행하여 기초지반을 연약하게 하거나 지장을
초래해서는 안된다
D | 되메우기및 다짐
. 되메우기는 도면에 명시된 대로 충분한 밀도가 나오도록 균일하게 다져야 한다
. 되메우기 재료는 배수가 잘되도록 하고 이물질이 혼입되지 않아야 한다
. 되메우기는 관로 중심선 좌우에서 시작하여 관로 연장을 따라 되메워야 하며 관이 유동 하거나
관보호공이 손상이 가지 않도록 한다
. 되메우기에는 자갈이나 암석 기타 관체에 손상을 줄수있는 이물질을 제거하고 양질의 재료로
되메우기 해야한다
3) 관 부설 공
A | 관운반및 배열
. 관 상,하차시 라이닝부 안정성을 고려해 크레인 후크등의 중장비를 사용한다
. 후크의 표면은 시멘트 몰탈이 손상되지 않도록 피복으로 감싸준다
. 부주의로 시멘트 몰탈 라이닝이 손상되었을시 동질의 시멘트 몰탈을 사용하여 보수하거나
교체하여 사후 문제가 발생하지 않도록 사전에 조치한다
. 관을 보관할때는 관내에 이물질이 들어가는것을 방지하기 위해 관끝에 마개를 쒸운다
. 관 적재시 관 외면에 손상이되지 않도록 바닥을 편평하게 고른다음 받침목을 깔고 관을 올려놓는다
. 관배열은 설계 ROUTE 을 따라 나란히 배열한다
B | 관접합
. 압륜,볼트,너트,고무링 등 접합부속품과 윤활유와 도구등을 준비하고 고무링은 깨끗이 닦아
관접합시 이물질이 끼지 않도록 한다.
. 삽입구 끝에 약 40 CM 정도 관외면과 수구내면이 붙어있는 기름.모래 지푸라기 등 이물질을
깨끗이 닦아낸다
. 압륜의 전후내외면의 볼트공을 깨끗이 청소하고 압륜의 양끝면을 앞으로 하여 삽구에 끼우고
가볍게 돌리면서 넣은후 고무링을 삽구 끝면에서 15CM 내외 위치까지 끼운다
. 삽구 외면과 수구내면과의 간격이 상.하.좌.우 균등히 되도록 한후 고무링을 소정의 위치까지
꼬이지 않도록 주의깊게 밀어넣는다.
. 압륜을 수구쪽으로 밀어넣고 관의 위치를 정착 시킨다.
. 스패너 또는 렌치를 써서 상하좌우 순서대로 대칭으로 너트를 5~6회 골고루 조여 나간다.
. 토크렌치로 너트가 정해진 도크 위치까지 도달하는가 여부를 자주 확인하고 일단 정해진 위치까지
조여지더라도 옆의너트를 조이면 헐거워지기 때문에 마지막까지 완전조임을 한다.
.
|  | 볼트치수(mm) |  | 토오크(kg/m) |  | 볼트치수(mm) |  | 토오크(kg/m)
|  | M16 |  | 6 |  | M27 |  | 17
|  | M20 |  | 10 |  | M30 |  | 20
|  | M24 |  | 14
C | 수압시험
. 시공된 배관 위치와 상태를 확인하고 TEST BOUNDARY 를 설정한다
. TEST BOUNDARY 가 정해지면 담당자는 소요물(水)량 산정 사용장비및 인원 소요량집계
수압시험일정계획을 작성하여 접합 완료된 구간에 한해 착수한다
. 맹판 설치전 배관 내부에 이물질이 있는지 확인하고 부러쉬 기타 도구로 제거한다
. 시험용수는 탱크로리 또는 직접 펌프를 이용하여 가설배관을 통해 중수한다.
.배관내 시험용수를 층수할때는 층수가 용이하도록 VENT 밸브를 통해 물이 넘치도록 하고
배관내 물을 채우면서 공기를 완전히 제거한다
.1차 HOLDING TIME 에 누수점검후 이상이없을시 TEST압력까지 가압하며 TEST압력은 최고
설계압력의 1.5배 압력으로한다
. 압력 GAUGE 의 눈금변동상황을 기록하고 이상이없으면 검사를 종료한다
. 허용압력
| 호칭지름(mm) |  |  | 수압시험(kgf/cm2)
|  |  |  | 1종관 |  | 2종관 |  | 3종관
| 300 이하 |  |  | 70 |  | 60 |  | 50
| 350~600 |  |  | 60 |  | 50 |  | 40
| 700~1000 |  |  | 50 |  | 40 |  | 32
| 1100~1200 |  |  | 40 |  | 32 |  | 25
4) 변류 설치
. 설치전 내외를 소재하고 소중히 취급하여 관로 구배에따라 설치,받침목등 가설받침이
있을 경우 그 소정의 위치에 고정설치한다.
. 변류 설치후 관과 변류에 시공접합이 끝나면 콘크리트 받침을 설치한다.
. 모든 변류의 설치는 수직 또는 수평으로 설치한다.
5) 관 보호공
. 곡관이나 T자관등의 이형관은 수압에 의해 외측으로 작용하는 힘을 받으므로 이음이 탈출할
염려가 있는곳에 보호공을 실시한다.
. 타설전 지하수 또는 지반침하의 요인이 되는것들을 적정하게 처리 제거후 관의 하부로부터
천천히 타설하여 관체에 무리한 하중이 일시에 가해지는 일이 없어야 한다
. 콘크리트 타설시 관표면에 이물질을 제거한후 설계에 명시된대로 배근후 타설한다.
6) 하천 횡단
. 물막이시 범람할 우려가 없도록 횡단구간을 1:2 분할하여 가설하여 유수의소통에 지장이
없도록 한다
. 강우에따른 하천수위의 증대에 대비하여 대책을 미리협의하여 예비자재등을 충분히 준비해 둔다
. 시공중이거나 완효후 하상세굴 또는 부력에의한 관의 손상을 방지하기 위하여 필요한
보호조치를 한다
. 공사 완료후 하상및 제방은 원상태로 복구한다
4. 품질관리 계획
1) 재료 검사
a. 품 질
. 공사에 적용되는 모든 자재는 신품으로 규정에 부합되는 품질과 종류로써 한국공업규격
㉿또는 A.S.T.M 에 부합 되어야 한다.
b. 공급원 승인
. 주요 자재 발주 이전에 공사용으로 사용할 각종 자재는 공급원 승인 요청을 받는다
c. 재료의 취급 과 저장
. 현장내 적당한 위치에 자재를 적치하며 조심스럽게 취급힌다
. 단 시일내로 사용치 않을 재료는 별도의 규정이 없는한 바닥에서 15cm 이상 이고
환기및 배수시설이 잘 되는 곳으로 한다
. 가연성 재료인 경우 방화시설이 구비된 보관소에 보관.
2) 재료 시험
. 재료의 공급원선정,시험및 품질관리를 전담할 시험사 현장배치.
. 본 공사에 사용되는 모든 재료가 시방규격에 적합한가 확인하기위해 품질관리시험 수시및
정기적으로 시행
. 공사 시공후 검사가 불가능한 부분은 감독관의 지시에 따라 형상,치수,강도 품질등을
확인할수있는 기록및 기타 필요한 자료를 만든다
5. 안전관리 계획
1) 작업장 안전 관리
. 산업안전 보건법에 따른 안건사항을 준수하여 현장 관리하고 재해를 예방하는데 노력한다.
. 공사 시공시 공사 현장종사자의 안전을 위하여 세심한 주의를 기울이고 안전및환경등
제반 법규를 준수한다
. 만일의 사고 발생에대비 인원소집 ,자재조달, 관계기관과의 연락방법등을 확인함과
동시에 이를 도표로 작성하여 보기쉬운 장소에 걸어둔다.
. 폭풍우 기타 천재지변으로 인한 비상시 작업을 중지 시키고 인원을 안전한 곳으로
대피 시킨다.
. 위험물 사용시 보관및 취급은 관계법규에 따라 허가된 자만 취급한다.
2) 작업장 환경 관리
. 토사반출(잔토) 시 차량 적재함 덮게 설치.
. 공사차량 진출입로에 방진포 설치및 청소원 고정 배치
. 기타 비산 먼지가 발생하지 않도록 관리 감독 철저.
. 공사중 발생되는 폐기물은 모아 두었다가 허가된 폐기물 업체로 폐기처분 한다.
3) 사고 예방및 대책 수립
. 공사 시공시 공중의 생명 ,신체및 재산에 관한 이해와 불편을 방지하기위한 필요한
조치를 취한다.
. 공사용 기구및 장비를 취급하는 경우 숙련자를 배치하고 항상 기능을 점검및 정비
하여 사고를 미연에 방지한다.
. 공사중 산소 또는 유독가스가 발생될 염려가 있다고 판단되었을때 또는 감독관의
지시가 있을때는 휀설치등 환기시설을 설치하여 작업에 지장이 없도록 조치.
. 관내 도장공사시 유기용제 중독방지에 주의하여 작업.
4) 안전교육 실시
. 신규채용자 안전교육 ( 안전의식 고취및 사고방지 주지 )
. 정기 안전교육 (사고예방 교육및 유해작업사항 시정조치)
. 관리자 안전교육(월1회 실시)
쇼크리트타설면
PILE
반발율(%) (리바운드량)
=
반발재의 전중량 (Kg)
SHOTCRETE 재료의 전중량(Kg)
쇼크리트타설면
PILE
굴착면
토류판
반발율(%) (리바운드량)
=
반발재의 전중량 (Kg)
SHOTCRETE 재료의 전중량(Kg)
X
100

## 인원투입
6.인원투입 계획
구 분 | 직원 | 반장 | 용접공 | 배관공 | 비계공 | 목공 | 철근공 | 보인 | 중기원 | 계 | 비고
토 공 | [8 empty] | 6 | 6
배 관 |  | 1 |  | 4 | [5 empty] | 5
추진공 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 4
구조물 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 6
기 타 | 3 | [6 empty] | 2 |  | 5
계 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20
7.장비투입 계획
장 비 명 | 규 격 |  |  | 작 업 내 용 |  |  |  | 투입대수 |  | 비고
B/H08 | 200LC |  |  | 관로 터파기 |  |  |  | 1
B/H06W | 130W |  |  | 관로 되메우기 |  |  |  | 1
B/H06W | 130W(B/K) |  |  | CON,C파취및 현장정리 |  |  |  | 1
D/T | 15 T |  |  | 잔토처리,모래운반 |  |  |  | 3
발전기 | 100KW |  |  | 배관 |  |  |  | 3
발전기 | 60KW |  |  | 양수및 공구 |  |  |  | 2
마이티 | 2.5 T |  |  | 현장관리 |  |  |  | 1
양수기 | 4" |  |  | 양수 |  |  |  | 2
양수기 | 3" |  |  | 양수 |  |  |  | 1
양수기 | 2" |  |  | 양수 |  |  |  | 2

## 조직표
9. 현장 조직표
현 장 소 장
| 공 사 대 리 | 안 전 관 리 자
배 관 반 장 | 토공 반장 | 구조물 반장
근 로 자 | 근 로 자 | 근 로 자

## 공정 (2)
8) 예 정 공 정 표
월별 |  | 보활 (%) | 착 공 일 로 부 터 (12 개월 ) | [12 empty] | 비 고
공종 |  |  | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 | 11개월 | 12개월 | 계
토 공 |  | 22.6728 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 22.7 |  | 271845606 | 22.6728
관 부 설 공 |  | 26.8063 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 26.8 |  | 321406454 | 26.8063
구 조 물 공 |  | 8.3685 |  |  |  | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 8.4303 |  | 100337708 | 8.3685
관 보호 공 |  | 13.9993 |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 14 |  | 167851085 | 13.9993
포 장 공 |  | 15.7918 |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 |  |  |  |  | 15.8 |  | 189342956 | 15.7918
부 대 공 |  | 12.3613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 12.4 |  | 148211720 | 12.3613
계 |  | 100 | 5.4 | 6.8 | 6.8 | 7.8461 | 11.6461 | 11.6461 | 11.7461 | 11.7461 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 2.9 | 100.1303 |  | 1198995529 | 100
동원인력 | 보 통 인 부 |  | 598 | 598 | 598 | 697 | 814 | 814 | 805 | 805 | 673 | 664 | 664 | 573 | 8303
| 기 술 인 부 |  | 273 | 273 | 273 | 318 | 371 | 371 | 368 | 368 | 307 | 303 | 303 | 261 | 3789
| 계 |  | 871 | 871 | 871 | 1015 | 1185 | 1185 | 1173 | 1173 | 980 | 967 | 967 | 834 | 12092