(3) 관의 매설

가. 매설재료

관주변의 되메움 흙의 상태에 따라 매설관의 내하력에 크게 영향을 끼치므로 매설토의      재료는 양질의 토사를 사용해야 한다. 또한 관에 손상을 줄 수 있는 호박돌이나, 날카로      운 암석과 부등침하의 원이 될 수 있는 유기물이 함유된 흙 등은 매설재료로서는 부적      합하다.

나. 매설방법

고밀도 폴리에틸렌 이중벽 하수관(P&P pipe)의 매설시에는 매설토에 의거 관에 선하중     또는 집중하중이 걸리지 않도록 관측면의 채움재료를 선정하고 관의 바닥은 하중이 집중     되지 않도록 느슨한 상태로 하는 것이 좋다. 또한 측면토의 다짐정도에 따라서 관의 변     형이 좌우됨으로 관측면토사의 다짐을 철저히 실시하고, 양측면의 다짐정도를 동일시 해     야 한다. 이때 매설토의 높이는 25~30cm가량 두께로 다짐을 실시한다.

되메우기가 실시되는 중에는 관상부에서 중장비가 작업을 해서는 안되며, 관정부분의      다짐은 30cm이상 되메우기를 한 후 실시한다. 이는 시공중 관의 변형을 최소화하기 위     해서다.

다. 매설깊이

매설깊이는 관의 사용목적과 하수의 운반량에 따라 구배를 정하게 되며, 이에 따라 매설     깊이가 결정된다. 또한 관의 매설깊이는 지역별 동결깊이와 지하매설물, 하중등을 고려하     고, 관의 변형이나 기능을 저해하지 않는 선에서 매설깊이를 결정하는 것이 좋다.

하수도 시설 기준에 의하면 최소 피복 심도를 원칙적으로 1m로 하고 있다. 이는 동결깊     이와 노면하중 및 기타 매설물의 관계를 고려하였으며, 대개의 경우에는 노면하중관계를     고려하여 1.5~2.0m 정도의 매설심도가 바람직하다고 기록하고 있다.

고밀도 폴리에틸렌 이중벽 하수관(P&P pipe)의 매설시에는 관의 허용외압과 관에 작용     하는 하중등을 고려하여 매설깊이를 결정해야 하며, 매설깊이가 충분치 못할 경우에는      관 상부에 적절한 방호공을 설치해야 한다.