(4) 관의 표시

가. 하수관은 우수관과 오수관으로 구분된다. 분류식으로 하수관이 건설되도록 계획된 지     역에서는 우·오수관의 식별을 위하여 관에 색깔표시를 하므로써 우수가 오수관에 유입     되거나 반대로 오수가 우수관에 유입되는 오접이 되지 않게 한다.

나. 하구관의 색깔은 우수관에 대하여 회색(N7)을 표준으로 특별한 경우 이외에는 별도의     표시를 요하지 않는다.

다. 오수관은 상수도, 중수도, 온수 및 가스관과의 구별이 되는 흑갈색(5YR 0245)으로 한     다. 단, 흑갈색 오수관을 사용할 수 없는 경우에는 폭 10cm의 흑갈색(5YR 0245) 비닐테     이프 또는 페인트로 관의 상단에 종방향으로 부착하거나 칠한다. 이때 관경이 800mm 이     상인 관은 관의 좌·우측 중앙에 1줄씩을 더 표시하여 오수관의 식별이 용이하도록 한      다.

주) NT 및 5YR 0245등의 색깔은 □실용한국색표집□에 의한다.